МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Електричні апарати»

для студентів напряму підготовки

6.050702 – «Електромеханіка» (АП901)

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Електричні апарати»

для студентів напряму підготовки

6.050702 – «Електромеханіка» (АП901)

- Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

- Протокол №     від

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання на контрольну роботу до вивчення дисципліни «Електричні апарати» для студентів напряму 6.050702 – Електромеханіка (АП901)/Укл.: А.В.Ніколенко, В.В.Кузнецов, М.Ю.Каряка – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. -  с. 25

Наведені робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електричні апарати», література, пояснення до виконання індивідуальних завдань.

Призначена для студентів напряму – 6.050702 – Електромеханіка (АП901) заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.

Укладачі:	А.В.Ніколенко, канд. техн. наук, доц.

В.В.Кузнецов, ас.

М.Ю.Каряка, ас.

Відповідальний за випуск: А.В.Ніколенко, канд. техн. наук, доц.

Рецензент: О.В.Балахонцев, канд. техн. наук, доц. (ДВНЗ НГУ)

Відповідальний за комп’ютерний набір: В.В.Кузнецов, ас.

Підписано до друку _________. Формат 60х84 1/16.  Папір друк.  Друк плоский.

Облік.-вид. арк.3,41.  Умов. друк. арк.3,36. Тираж 100  пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ЗМІСТ

1. Робоча програма дисципліни «Електричні апарати»………………………….4

2. Характеристика дисципліни…………………………………………………….4

3. Індивідуальні завдання………………………………………………………….6

3.1. Завдання № 1……………………………………………………………6

3.2. Завдання № 2……………………………………………………………9

3.3. Завдання № 3…………………………………………………………...12

3.4. Завдання № 4…………………………………………………………...14

3.5. Завдання № 5……………………………………………………………15

3.6. Завдання № 6……………………………………………………………17

Додаток А………………………………………………………………..…………20

Додаток Б…………………………………………………………………………...21

Додаток В…………………………………………………………………………...23

Література…………………………………………………………………………..24

1. Робоча програма дисципліни «Електричні апарати»

Розподіл навчальних годин

|  | Усього | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | І |
| Усього годин за навчальним планом, у тому числі: | 144 | 144 |
| Аудиторні заняття, з них: | 20 | 20 |
| Лекції | 16 | 16 |
| Лабораторні роботи | 4 | 4 |
| Практичні заняття | 0 | 0 |
| Семінарські заняття | 0 | 0 |
| Самостійна робота, у тому числі при: | 124 | 124 |
| Підсумковий контроль | екзамен | екзамен |

2. Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна „Електричні апарати” входить до блоку професійно орієнтованих дисциплін.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для розуміння питань щодо значення та ролі електричних апаратів у автоматизованому електроприводі на підприємствах металургійної промисловості.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- процеси в електричних апаратах низької напруги;

- елементи розрахунку електромагнітів;

- особливості використання комутаційної безконтактної апаратури та апаратури захисту електроустаткування.

Вміти:

- висувати комплекс вимог до електричних апаратів;

- оцінювати можливість використання електричних апаратів;

- читати електричні принципові схеми;

- застосовувати комутаційну апаратуру в електроустаткуванні;

- оцінити можливість застосування безконтактних електричних апаратів.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки по контрольній роботі.

Засоби діагностики успішності навчання – перелік тем контрольної роботи; перелік джерел, що є вихідною інформацією для контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є складовою частиною при підготовці бакалаврів напряму „Електромеханіка”. Їй передує вивчення дисциплін „Теоретичні основи електротехніки”, „Електроніка та мікросхемотехніка”. Набуті знання використовуються при вивченні дисциплін електротехнічного напряму.

3. Індивідуальні завдання

В процесі вивчення дисципліни виконується контрольна робота, яка складається з двох частин. Кожна частина полягає у вирішенні задач №1 - №6. Вирішення задач повинно супроводжуватись відповідними поясненнями та посиланнями на літературу, що використовується.

Контрольна робота захищається при співбесіді з викладачем в дні консультацій, але не пізніше за термін, вказаний в семестровому графіку. Іногородні студенти висилають контрольну роботу поштою. Якщо контрольна робота не буде зарахована, всі необхідні виправлення потрібно виконати в тому ж зошиті після підпису рецензента.

Не можна вносити які-небудь поправки в текст або в графіки, що вже перевірені рецензентом. При відсутності місця в зошиті можна підклеїти до неї додаткові листки.

3.1. Методичні вказівки до виконання задачі №1

«Розрахунок обмотки електромагніта постійного струму»

На рисунку 1 показані магнітопровід і котушка електромагніта. Обмотка котушки виконується ізольованим проводом, який намотується на каркас. Котушки можуть бути і безкаркасними. У цьому випадку витки обмотки скріплюються стрічкової або листовий ізоляцією, або заливальним компаундом. Для розрахунку обмотки напруги повинні бути задані напруга U, МДС F і геометричні розміри котушки.

Перетин обмоточного дроту q знаходять з потрібної МДС:

,			(1)

звідси

,						(2)

де  - питомий опір матеріалу проводу, Ом·м;

- число витків обмотки;

- середня довжина витка, м;

З рисунка 1 випливає

,					(3)

,  - відповідно зовнішній і внутрішній діаметри обмотки, м;

- опір обмотки, Ом;

.						(4)

Рисунок 1 – Електромагніт постійного струму

По знайденому перетину, за допомогою таблиць сортаментів [3, 4] знаходиться найближчий стандартний діаметр проводу. Число витків обмотки при заданому перерізі котушки  визначається коефіцієнтом заповнення по міді :

,						(5)

де  - площа, займана міддю обмотки, м2;

- перетин обмотки, м2.

З рисунка 1

,				(6)

де  - довжина обмотки, м.

Число витків обмотки

.					(7)

Потужність, що виділяється в обмотці у вигляді тепла

.						(8)

З урахуванням виразів (1), (4), (5) потужність, споживану обмоткою, можна розрахувати інакше:

.			(9)

Таким чином , потужність прямо пропорційна квадрату МДС і обернено пропорційна коефіцієнту заповнення  і площі перетину обмотки  .Звичайно застосовується рядове намотування і намотування " навалом " . У першій - провід укладають рядами щільно виток до витка . Такі обмотки можна мотати вручну або на спеціальних верстатах. У другій - провід намотують без дотримання рядності .

Згідно (1) при заданому діаметрі дроту МДС обмотки не залежить від способу укладання дроти. При намотуванні " навалом " число витків при тих же геометричних розмірах каркаса зменшиться в порівнянні з рядовий , струм пропорційно збільшиться , а МДС обмотки залишиться без зміни. потужність ,споживана обмоткою , під час намотування " навалом " збільшиться , оскільки зменшиться коефіцієнт  .

Для рядового намотування значення  беруть в довідковій літературі [2] або знаходять розрахунковим шляхом:

.						(10)

Орієнтовну оцінку нагріву обмотки можна виконати за наступними рекомендаціями [1]. Дослідним шляхом встановлено, що в обмотці, намотаною проводом ПЕВ-1 і ПЕВ-2 на ізоляційному каркасі, максимальна температура не перевищить 105о С, якщо на кожну одиницю виділеної потужності буде припадати визначена бокова поверхня . Тоді можна ввести поняття питомої охолоджуючої бічній поверхні . Розмір цієї поверхні залежить від геометрії обмотки (рис. 1):

при 		         м2/Вт;

при 			 м2/Вт;				(11)

при 		          м2/Вт.

Якщо в результаті розрахунку виявиться, що ,

де

, м2/Вт; 						(12)

з рис. 1 отримаємо фактичну бокову охолоджуючу поверхню

, м2;					(13)

то температура обмотки буде вище допустимої. У цьому випадку необхідно або зменшити МДС обмотки, або збільшити площу вікна . При зміні живлячої напруги з U1 на U2 і незмінному вікні обмотки, згідно (1) повинно мати місце рівність

,						(14)

так як р і  залишаються без змін, а МРС обмотки повинен залишитися постійною заданою величиною. Оскільки при переході з однієї напруги на інше змінюється діаметр проводу і товщина ізоляції, коефіцієнт заповнення обмотки  також змінюється. Скориставшись (9), отримаємо:

.						(15)

При меншому діаметрі дроту (це має місце, якщо U1<U2)  зменшується через зрослу відносної товщини ізоляції. Отже, перехід на більш високу напругу супроводжується збільшенням споживаної потужності і температури обмотки. Якщо не було запасу по температурі нагріву, то це зажадає зниження сили, що розвивається електромагнітом. Для розрахунку обмотки струму вихідними параметрами є МРС F і струм ланцюга I. Число витків обмотки знаходиться з виразу

.							(16)

Перетин дроту доцільно вибрати за рекомендованою щільності струму j:

,							(17)

де  А/м2   - для тривалого режиму роботи,

А/м2   - для повторно - короткочасного режиму роботи,

А/м2   - для короткочасного режиму роботи.

Площа вікна, займаного рядовий обмоткою, визначається числом витків і коефіцієнтом . З (7) отримаємо:

.						(19)

Знаючи  і використовуючи вирази (3), (4) і (8), можна визначити середню довжину витка, опір обмотки і втрати в ній. Після цього може бути проведена оцінка нагріву з допомогою (11) - (13).

3.2. Методичні вказівки до виконання задачі №2

«Розрахунок обмотки електромагніту змінного струму»

Вихідними даними для розрахунку обмотки напруги є амплітуди МРС , магнітного потоку  і напруга мережі U. Для електромагнітів змінного струму справедливо наступне рівняння рівноваги напруг:

,				(20)

де  та  - діючі значення напруги та струму, В та А;

- частота струму мережі, Гц.

Оскільки струм і опір можуть бути розраховані тільки після визначення числа витків, то (20) не дозволяє знайти відразу всі параметри обмотки. Завдання вирішується методом послідовних наближень. У першому наближенні можна прийняти R = 0, так як активне падіння напруги значно менше реактивного. Тоді число витків обмотки

.

Оскільки при розрахунку W ми знехтували активної складової падіння напруги, то дійсне число витків повинно бути декілька менше. У практичних викладках зазвичай

,					(21)

тоді

.							(22)

Перетин дроту визначають за виразом (17), задавшись щільністю струму (18). Вибравши стандартний діаметр і спосіб укладання дроти, знаходимо коефіцієнт заповнення  (10) і площа вікна обмотки  з ( 19).

Після цього можна визначити середню довжину витка і активний опір обмотки. Товщину обмотки  легко знайти за геометричними розмірами котушки (рис. 2):

.					(23)

Середня довжина витка розраховується через внутрішній  та зовнішній  периметри обмотки:

,				(24)

або

,							(25)

.							(26)

Рисунок 2 – Електромагніт змінного струму

Активний опір обмотки визначаємо за (4).Якщо, після підстановки отриманих даних у (20) ліва частина відрізняється від правої більш ніж на 10%, то необхідно варіювати число витків до отримання задовільного збігу.

Після розрахунку R проводиться перевірка обмотки на нагрівання. Розрахунок ведеться так само, як і для обмоток постійного струму. При цьому у співвідношеннях (11) замість зовнішнього діаметра обмотки  слід підставляти еквівалентний зовнішній діаметр обмотки

.					(27)

Особливістю є нагрів магнітопроводу за рахунок втрат від вихрових струмів і гістерезису. Відведення що виділяється в обмотці тепла через сердечник утруднений, і крапка з максимальною температурою лежить на внутрішньому радіусі обмотки. Для поліпшення охолодження прагнуть збільшувати поверхню торців котушки при зменшенні її довжини.

Потужність втрат в обмотці знаходять за виразом

.						(28)

Бічна охолоджуюча поверхня

.					(29)

Якщо обмотка напруги харчується від джерела з напругою U2, відмінним від номінального U1, і сила тяги повинна залишитися тією ж, то обмотувальні дані повинні бути відповідно змінені. Значення МРС і кут зсуву між струмом і напругою при цьому вважаються незмінними. Згідно [1] повинні бути дотримані співвідношення:

,						(30)

,					(31)

.					(32)

Повна потужність обмотки при переході з однієї напруги на інше і дотриманні зазначених умов не змінюється, так як

.						(33)

Для розрахунку обмотки струму заданими параметрами є діючі значення МДС F і струму ланцюга I. Розрахунок таких обмоток ведеться за аналогією з обмотками постійного струму з урахуванням (26) - (29).

3.3. Методичні вказівки до виконання задачі 3

Варіанти щодо контрольних питань до контрольної роботи надані                   у табл. 1.

Варіанти контрольних питань

Таблиця 1

| Передостання цифра інд. шифру | Остання цифра індивідуального шифру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 |
| 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | 26 | 24 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Задача №3: Скласти рівняння кривої нагріву круглої мідної шини діаметром d, по якій почав протікати постійний струм I. Температура шини до початку його протікання дорівнювала температурі навколишнього середовища J0. Варіанти чисельних значень початкових даних до задачі надані у табл. 2.

Варіанти початкових даних до задачі №3

Таблиця 2

| Остання цифра індивідуального шифру | Діаметр шини d, мм | Величина струму I, А | Температура навколишнього середовища Jo, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | 350 | 30 |
| 1 | 12 | 400 | 32 |
| 2 | 14 | 400 | 33 |
| 3 | 16 | 450 | 35 |
| 4 | 18 | 450 | 31 |
| 5 | 20 | 500 | 30 |
| 6 | 22 | 500 | 32 |
| 7 | 24 | 530 | 33 |
| 8 | 26 | 600 | 35 |
| 9 | 30 | 700 | 30 |

Методичні вказівки до вирішення задачі №3:

Рівняння кривої нагріву у загальному вигляді має такий вигляд:

,			(34)

де  - стале значення температури шини, °С;

Т - постійна часу нагріву, с.

Стала температура шини визначається з наступного рівняння:

,			(35)

де  - коефіцієнт тепловіддачі з поверхні шини; його величину прийняти такою, що складає 10 Вт/(м2К);

- питомий опір міді при 0°С;

- температурний коефіцієнт опору, 1/К;

- охолоджувана поверхня шини у розрахунку на одиницю її довжини (або периметр поперечного перерізу), м;

- площа поперечного перерізу шини, м2

Постійна часу нагріву шини визначається за таким виразом:

,					(36)

де  - питома теплоємність міді, Дж/(кг·К);

- щільність міді, кг/м3;

3.4. Методичні вказівки до виконання задачі 4

Задача №4: Визначити коефіцієнт тепловіддачі конвекцією з бокової зовнішньої поверхні циліндричної котушки індуктивності висотою h, розташованою вертикально в спокійному повітрі з температурою  і нагрітою при протіканні струму до температури . Варіанти чисельних значень початкових даних до задачі надані у табл. 3.

Варіанти початкових даних до задачі №4.

Таблиця 3

| Передостання цифра індивідуального шифру | Висота катушки, h, мм | Температура |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | , °С | , °С |
| 0 | 150 | 35 | 110 |
| 1 | 160 | 30 | 115 |
| 2 | 170 | 40 | 125 |
| 3 | 180 | 30 | 100 |
| 4 | 190 | 20 | 95 |
| 5 | 200 | 25 | 90 |
| 6 | 210 | 20 | 105 |
| 7 | 150 | 30 | 110 |
| 8 | 160 | 35 | 101 |
| 9 | 170 | 45 | 135 |

Методичні вказівки до рішення задачі  №4:

Оскільки котушка розташована у спокійному повітрі, то уданому випадку для визначення коефіцієнта тепловіддачі застосовується відповідне критеріальне рівняння до вільної конвекції у необмеженому просторі:

,				(37)

де Gr - критерій Грасгофа, що визначається за наступною формулою

,				(38)

де g - прискорення вільного падіння;

- коефіцієнт об'ємного розширення навколишнього середовища; уданому випадку котушка розташована у повітрі, тобто у газовому середовищі, для якого ця величина складає

;					(39)

v - коефіцєнт кінематичної в'язкості навколишнього середовища [5];

L - визначальний розмір охолоджуваного об'єкту; у даному випадку котушка розташована вертикально, тому визначальним розміром котушки є її висота;

Pr - критерій Прандтля [5].

С та n — емпіричні коефіцієнти, що визначаються в залежності від добутку (Gr Pr)m [5];

m - індекс, який вказує на те, що значення теплофізичних параметрів охолоджувального середовища , v треба обирати для так званої визначальної температури між нагрітим тілом і середовищем, якою є середньо арифметична температура між нагрітим тілом та охолоджувальним середовищем .

3.5. Методичні вказівки до виконання задачі № 5

Варіанти щодо контрольних питань до контрольної роботи надані                        у табл. 4.

Варіанти контрольних питань

Таблиця 4

| Передос- тання цифра інд. шифру | Остання цифра шифру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 8 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 7 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 29 | 30 |
| 6 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 4 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 3 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 2 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| 1 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 0 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

Задача №5: Визначити температуру контакту та контактної площинки для контактного вузла, виконаного з двох мідних нескінченних шин прямокутного поперечного перетину розміром, складених у стик і стиснених силою Р. Через контактний вузол протікає струм I. Температура навколишнього середовища складає . Варіанти чисельних значень початкових даних до задачі надані у табл. 4.5.

Варіанти початкових даних до задачі №5

Таблиця 5

| Остання цифра індивідуального шифру | Поперечний перетин , мм | Контактне натиснення Р, Н | Величина струму I, А | Температура навколишнього середовища , °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 х 10 | 280 | 500 | 30 |
| 1 | 60 х 8 | 290 | 600 | 30 |
| 2 | 50 х 8 | 300 | 550 | 35 |
| 3 | 60 х 10 | 310 | 650 | 35 |
| 4 | 40 х 10 | 315 | 630 | 40 |
| 5 | 40 х 8 | 285 | 530 | 40 |
| 6 | 60 х 15 | 295 | 570 | 32 |
| 7 | 50 х 15 | 305 | 670 | 32 |
| 8 | 50 х 12 | 320 | 620 | 41 |
| 9 | 40 х 12 | 325 | 610 | 41 |

Методичні вказівки до рішення задачі № 5:

Стале значення температури шини у точках, віддалених від місця контакту визначається з наступного рівняння (див. задачу №1):

,				(40)

А температура контакту (тобто на межі області стягування ліній струму) визначиться з вираження [5]:

,					(41)

де I - струм, що протікає через контактний вузол, А;

- перехідний контактний опір, Ом;

- коефіцієнт тепловіддачі з поверхні шин; його величину при розрахунках прийняти такою, що складає 16 Вт/(м2К);

- теплопровідність матеріалу шин, Вт/(м·К). Перехідний контактний опір при вирішенні задачі визначити за емпіричною формулою [2]:

,					(42)

де , к та m - константи, що залежать від матеріалів, форми та стану контактної поверхні [2];

Рк - величина контактного натиснення, Н.

Температура контактної площинки визначається за формулою Хольма-Кольрауша [5]:

.					(43)

Питомий опір матеріалу шин в області стягування ліній струму може бути визначено за наступним виразом [5]:

.					(44)

3.6. Методичні вказівки до виконання задачі № 6

Задача № 6: Визначити мінімальне значення електромагнітної сили, що діє у прямокутному розщепленому полюсі електромагніта, розміри якого складають . Дві третини площі полюса охоплює короткозамкнений виток, активний опір якого складає . Амплітудне значення магнітної індукції в осерді . Варіанти чисельних значень початкових даних до задачі надані у табл. 6.

Варіанти початкових даних до задачі № 6

Таблиця 6

| Остання цифра індивідуального шифру | Розміри полюсу , мм | Амплітудне значення магнітної індукції , Тл | Активний опір к.з. витка , Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 х 30 | 0,8 | 5·10-4 |
| 1 | 60 х 40 | 0,75 | 6·10-4 |
| 2 | 50 х 25 | 0,7 | 4·10-4 |
| 3 | 60 х 25 | 0,65 | 4,5·10-4 |
| 4 | 45 х 15 | 0,85 | 3,5·10-4 |
| 5 | 40 х 12 | 0,9 | 2·10-4 |
| 6 | 62 х 28 | 0,95 | 6,5·10-4 |
| 7 | 50 х 20 | 1,0 | 4,5·10-4 |
| 8 | 45 х 20 | 1,05 | 4·10-4 |
| 9 | 40 х 16 | 1,1 | 2,5·10-4 |

Методичні вказівки до рішення задачі № 6:

Відповідно до умови задачі, дві третини полюса охоплено короткозамкненим витком. Отже площа, що охоплена к.з. витком буде складати:

.						(45)

Відповідно площа полюса, що не охоплена к.з. витком буде складати:

.						(46)

Реактивний магнітний опір магнітному потоку, що проходить через охоплену к.з. витком частину полюса визначається за наступним виразом [5]:

,					(47)

де f - частота джерела живлення; прийняти такою, що дорівнює промисловій частоті 50 Гц.

Амплітудне значення магнітного потоку в осерді електромагніта а отже і сумарного потоку, що проходить через розщеплений полюс буде складати:

,					(48)

де  - коефіцієнт заповнення стали; у даному випадку прийняти таким, що дорівнює 0,92.

Відношення магнітних потоків, що проходять відповідно через неохоплену та охоплену к.з. витком частини полюса визначається за наступним виразом [5]:

,				(49)

де  - фазовий зсув між магнітними потоками Ф1 та Ф2, який визначається за наступним виразом:

,						(50)

де  - активний магнітний опір магнітному потоку, що проходить через охоплену к.з. витком частину полюса; цей опір обумовлений проходженням магнітного потоку через повітряний зазор, тому визначається за наступним виразом [5]:

;					(51)

де  - величина повітряного зазора; у даному випадку може бути прийняти таким, що дорівнює 0,1 мм.

Амплітудне значення магнітного потоку, що проходить через охоплену к.з. витком частину полюса визначається за наступним рівнянням [5]:

.				(52)

Середні значення електромагнітних сил відповідно в неохопленій та охопленій к.з. витком частин полюса визначаються за формулою Максвела:

; .				(53)

Амплітуда змінної складової сумарного електромагнітного зусилля визначається за наступним рівнянням [5]:

.			(54)

Пульсація електромагнітної сили

.					(55)

Мінімальне значення електромагнітної сили

.					(56)

Додаток А

Індивідуальне завдання № 1

Розрахувати обмотку напруги електромагніту постійного струму за вихідними даними в таблиці 1. Позначення геометричних розмірів котушки відповідають рисунку 1. Як зміняться обмотувальні дані електромагніта, якщо напруга джерела живлення замість U1 стане рівним U2? Режим роботи тривалий. Питомий електричний опір проводу прийняти рівним  Ом·м (1050 С)

Варіанти завдань на котушку постійного струму

Таблиця 1

| № з/п |  |  |  |  | F |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , м | , м | , м | , м | А | В | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 54 | 18 | 72 | 2 | 1600 | 440 | 48 |
| 2 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 3 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 4 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |
| 5 | 80 | 24 | 108 | 2 | 2000 | 440 | 48 |
| 6 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 7 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 8 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |
| 9 | 94 | 31 | 142 | 2,5 | 3000 | 440 | 48 |
| 10 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 11 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 12 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |
| 13 | 103 | 41 | 160 | 3 | 4200 | 440 | 48 |
| 14 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 15 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 16 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |
| 17 | 60 | 12 | 46 | 2 | 1400 | 440 | 48 |
| 18 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 19 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 20 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |
| 21 | 64 | 22 | 88 | 2 | 1700 | 440 | 48 |
| 22 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 23 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 24 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |
| 25 | 84 | 25 | 110 | 2,5 | 2100 | 440 | 48 |
| 26 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 27 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 28 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |
| 29 | 70 | 27 | 99 | 2,5 | 1300 | 440 | 48 |
| 30 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 31 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 32 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |

Продовження таблиці 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 58 | 19 | 92 | 2 | 1800 | 440 | 48 |
| 34 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 35 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 36 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |
| 37 | 88 | 26 | 126 | 2,5 | 2500 | 440 | 48 |
| 38 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 39 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 40 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |
| 41 | 92 | 28 | 138 | 2,5 | 2800 | 440 | 48 |
| 42 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 43 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 44 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |
| 45 | 96 | 32 | 150 | 3 | 3400 | 440 | 48 |
| 46 |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 47 |  |  |  |  |  | 110 | 12 |
| 48 |  |  |  |  |  | 60 | 6 |

Додаток Б

Індивідуальне завдання № 2

Розрахувати обмотку напруги електромагніту змінного струму за вихідними даними в таблиці 2. Позначення геометричних розмірів котушки відповідають рисунку 2. Як зміняться обмотувальні дані електромагніта при зменшенні напруги джерела живлення з U1 до U2? Режим роботи тривалий. Питомий електричний опір проводу прийняти рівним  Ом·м (1050 С).

Варіанти завдання на котушку змінного струму

Таблиця 2

| № з/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , м | , м | , м | , м | , м | , м | А | , Вб | В | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 13 | 13 | 31 | 31 | 24 | 1,5 | 410 | 1,8 | 500 | 48 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |
| 5 | 18 | 12 | 39 | 31 | 32 | 1,5 | 610 | 2,3 | 500 | 48 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |
| 9 | 21 | 17 | 47 | 45 | 35 | 2 | 480 | 3,8 | 500 | 48 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 26 | 24 | 55 | 51 | 25 | 2 | 470 | 4,5 | 500 | 48 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |
| 17 | 40 | 24 | 80 | 60 | 35 | 2,5 | 630 | 6,2 | 500 | 48 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |
| 21 | 42 | 33 | 88 | 76 | 35 | 2,5 | 620 | 8,3 | 500 | 48 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |
| 25 | 48 | 39 | 98 | 90 | 35 | 3 | 640 | 11,1 | 500 | 48 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |
| 29 | 29 | 29 | 65 | 65 | 35 | 3 | 610 | 7,1 | 500 | 48 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |
| 33 | 14 | 14 | 35 | 35 | 28 | 1,5 | 500 | 2,1 | 500 | 48 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |
| 37 | 23 | 18 | 45 | 30 | 32 | 2 | 560 | 3,4 | 500 | 48 |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |
| 41 | 27 | 22 | 59 | 54 | 24 | 2,5 | 510 | 4,2 | 500 | 48 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |
| 45 | 30 | 20 | 70 | 60 | 30 | 3 | 580 | 5,1 | 500 | 48 |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 36 |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 24 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 12 |

Додаток В

Параметри обмотувальних проводів

Таблиця 3 – діаметри ( - неізольованого,  - ізольованого) та площі поперечного перерізу (q) круглих мідних проводів

| , м | , м2 | , м |  |  | , м | , м2 | , м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЕВ-1 ПЕВТЛ-1 | ПЕВ-2 ПЕВТЛ-2 | ПСД ПСДК |  |  | ПЕВ-1 ПЕВТЛ-1 | ПЕВ-2 ПЕВТЛ-2 | ПСД ПСДК |
| 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,180 0,190 0,200 0,210 0,230 0,250 0,270 0,290 0,310 0,330 0,350 0,380 0,410 0,440 0,470 0,490 0,510 0,530 0,550 0,570 0,590 0,620 0,640 0,670 0,690 | 0,00031 0,00049 0,00071 0,00126 0,00196 0,00283 0,00385 0,00503 0,00636 0,00785 0,00950 0,01131 0,01327 0,01539 0,01767 0,0201 0,0227 0,0255 0,0284 0,0314 0,0346 0,0415 0,0491 0,0573 0,0661 0,0775 0,0855 0,0962 0,1134 0,1320 0,1521 0,1735 0,1886 0,2040 0,2210 0,2380 0,2550 0,2730 0,3020 0,3220 0,3530 0,3740 | 0,035 0,040 0,045 0,055 0,070 0,085 0,095 0,105 0,115 0,125 0,135 0,145 0,155 0,165 0,180 0,190 0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,270 0,290 0,310 0,330 0,350 0,370 0,390 0,420 0,450 0,480 0,510 0,530 0,560 0,580 0,600 0,620 0,640 0,670 0,690 0,720 0,740 | - - - - 0,080 0,090 0,100 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190 0,200 0,210 0,220 0,230 0,240 0,250 0,280 0,300 0,320 0,340 0,360 0,380 0,410 0,440 0,470 0,500 0,530 0,550 0,580 0,600 0,620 0,640 0,660 0,690 0,720 0,750 0,770 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,55 0,57 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,73 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,88 0,90 0,93 0,95 | 0,72 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,90 0,93 0,96 1,00 1,04 1,08 1,12 1,16 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,56 1,62 1,68 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,10 2,26 2,44 2,63 2,83 3,05 3,28 3,53 3,80 4,10 4,50 4,80 5,20 | 0,407 0,430 0,466 0,503 0,541 0,581 0,636 0,679 0,724 0,785 0,849 0,916 0,985 1,057 1,131 1,227 1,327 1,431 1,539 1,651 1,767 1,911 2,060 2,220 2,380 2,570 2,780 2,990 3,200 3,460 4,010 4,680 5,430 6,290 7,310 8,450 9,790 11,34 13,20 15,90 18,10 21,24 | 0,770 0,800 0,830 0,860 0,890 0,920 0,960 0,990 1,020 1,080 1,120 1,160 1,200 1,240 1,280 1,330 1,380 1,430 1,480 1,530 1,580 1,640 1700 1,760 1,820 1,900 1,970 2,040 2,110 2,200 2,360 2,540 - - - - - - - - - - | 0,800 0,830 0,860 0,980 0,920 0,960 0,990 1,020 1,050 1,110 1,150 1,190 1,230 1,270 1,280 1,330 1,430 1,480 1,530 1,580 1,640 1,700 1,760 1,820 1,900 1,970 2,040 2,110 2,140 2,230 2,390 2,570 - - - - - - - - - - | 0,99 1,01 1,04 1,07 1,10 1,13 1,17 1,20 1,23 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 1,49 1,54 1,59 1,64 1,69 1,74 1,79 1,85 1,91 1,97 2,03 2,10 2,17 2,24 2,32 2,40 2,62 2,80 2,99 3,19 3,42 3,65 3,90 4,17 4,48 4,88 5,18 5,58 |

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

- Таев И.С. Электрические аппараты: Общая теория. - М.: Энергия, 1977. - 272 с.

- Основы теории электрических аппаратов: Учеб. для вузов / Под ред. И.С. Таева. - М.: Высшая школа, 1987. - 496 с.

- Новиков Ю.Н. Теория и расчет электрических аппаратов. - Л.: Энергия, 1970. - 328 с.

- Теория электрических аппаратов/ Г.Н Александров, В.В. Борисов, В.Л. Иванов и др.; п/ред. проф. Г.Н. Александрова. - М.: Высшая школа, 1985. - 354 с.

- Буткевич Г.В., Дегтярь В.Г., Сливинская А.Г. Задачник по электрическим аппаратам. - М.: Высшая школа, 1987. - 232 с.

- Буль Б.К., Буткевич Г.В., Годжелло А.Г. и др. Основы теории электрических аппаратов / Под ред. Г.В. Буткевича.- М.: Высшая школа, 1970. - 600 с.

- Теория электрических аппаратов: Учебник для вузов/ Г.Н Александров, В.В. Борисов, Г.С. Каплан и др.; п/ред. проф. Г.Н. Александрова. 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Изд-во СПбТУ, 2000. - 540 с.

- Б.В. Клименко. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту загальний курс./ Харків. – 2012.

Додаткова:

- Гордон А.В., Сливинская А.Г. Электромагниты постоянного тока. М.-Л.: ГЭИ, 1969. - 370 с.

- Гордон А.В., Сливинская А.Г. Поляризованные электромагниты. - М.: Энергия, 1965. - 160 с.

- Гордон А.В., Сливинская А.Г. Электромагниты переменного тока. М.: Энергия, 1968. - 138 с.

- Сливинская А.Г. Электромагниты и постоянные магниты. Учебное пособие. - М.: Энергия, 1972. - 248 с.

- Любчик М.А. Оптимальное проектирование силовых электромагнитных механизмов. - М.: Энергия, 1974. - 392 с.

- Шопен Л.В. Бесконтактные электрические аппараты автоматики: Учеб. для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 568 с.

- Преображенский А. А., Бишард Е.Т. Магнитные материалы и элементы. - М.: Высшая школа, 1986. - 352 с.

- Холявский Г.Б. Расчет электродинамических усилий в электрических аппаратах. - Л.: Энергия, 1971. - 156 с.

- Справочник по расчету и конструированию контактных частей сильноточных электрических аппаратов/ Н.М. Адоньев, В.В. Афанасьев, В.Б. Борисов и др. Под ред. В.В. Афанасьева. - Л.: Энергоатомиздат, 1988. - 384 с.

- Никитенко А.Г. Автоматизированное проектирование электрических аппаратов. - М.: Высшая школа, 1983. - 192 с.

- Залесский А.М., Кукеков Г.А. Тепловые расчеты электрических аппаратов. - Л.: Энергия, 1967. - 380 с.

- Филиппов И.Ф. Теплообмен в электрических машинах: Учебное пособие для вузов. - Л.: Энергоатомиздат, 1986. - 256 с.

- Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре. - М.: Высшая школа, 1984. - 247 с.

- Лыков А.В. Тепломассообмен: Справочник. - М.: Энергия, 1971.-560 с.

- Брон О. Б. Электрическая дуга в аппаратах управления. - М.: Госэнергоиздат, 1954.- 532 с.

- Брон О.Б., Сушков Л.К. Потоки плазмы в электрической дуге выключающих аппаратов. - Л.: Энергия, 1975.- 212 с.

- Буткевич Г.В. Дуговые процессы при коммутации электрических цепей. - М.: Энергия, 1973. - 263 с.

- Таев И. С. Электрические контакты и дугогасительные устройства аппаратов низкого напряжения. - М.: Энергия, 1973.- 424 с.