МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів»

для студентів напряму підготовки

6.050401 – «Металургія» (МЕ)

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів»

для студентів напряму підготовки

6.050401 – «Металургія» (МЕ)

- Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

- Протокол №     від

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 658.26.521.365(07)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електротехнічне обладнання металургійних цехів” для студентів напряму підготовки 6.050401 – Металургія (МЕ). Укладач к.т.н., доц. Ніколенко А.В. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – с. 40

Наведені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Електротехнічне обладнання металургійних цехів”, література.

Призначена для студентів напряму підготовки 6.050401 – «Металургія» (МЕ) заочної форми навчання.

Друкується за авторською редакцією.

Укладач 		к.т.н., доц. Ніколенко А.В.

Відповідальний за випуск		к.т.н., доц. Ніколенко А.В.

Рецензент		д.т.н., проф. Шкрабець Ф.П.

Редактор		к.т.н., доц. Ніколенко А.В.

Робоча програма з дисципліни «Електротехнічне обладнання металургійних цехів»

Розподіл навчальних годин

|  | Усього | Семестр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 7 |
| Усього годин за навчальним планом, у тому числі: | 72 | 72 |
| Аудиторні заняття, з них: | 12 | 12 |
| Лекції | 8 | 8 |
| Лабораторні роботи | 4 | 4 |
| Практичні заняття | 0 | 0 |
| Семінарські заняття | 0 | 0 |
| Самостійна робота, у тому числі при: | 60 | 60 |
| Підсумковий контроль | залік | залік |

Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Електротехнічне обладнання металургійних цехів» входить до блоку дисциплін самостійного вибору навчального закладу.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок, необхідних для кваліфікованої експлуатації електрообладнання в виробництві металургійної продукції.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

- особливості електрообладнання металургійних цехів;

- принципи роботи електричних схем керування типовим металургійним обладнанням;

- залежність надійності технологічних процесів виробництва від надійності і безвідмовності електрообладнання;

вміти:

- сформулювати комплекс вимог до електрообладнання металургійних цехів;

- читати схеми електричні принципові;

- оцінювати показники якості металургійної продукції в залежності від якості електрообладнання.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при складанні контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є складовою частиною при підготовці бакалаврів напряму «Металургія». Їй передує вивчення дисциплін «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Деталі машин», «Теорія та технологія виробництва і обробки металів», «Електротехніка та електроніка».

Набуті знання використовуються при вивченні дисциплін металургійного напряму.

1 Вихідні дані

Основною метою завдання являється підготовка студентів – металургів до виконання розділу дипломного проекту “Електрообладнання”, котрий являє собою проект електричної частини пічної підстанції для дугової сталеплавильної, руднотермічної або іншої електропечі.

Вихідні дані завдання приведені у таблиці 1.1 і супроводжуються двома принциповими електричними схемами (рис. 1.1, 1.2) (розрахунковими схемами установок). В таблиці 1.1 наведені наступні позначення:

ПЛ – повітряна лінія;

КЛ – кабельна лінія;

В – ввімкнений;

О – вимкнений;

РТ – руднотермічна піч;

ДСП – дугова сталеплавильна піч;

ФП – флюсоплавильна  піч;

ЕШП – установка електрошлакового переплаву.

Потужність електропічних трансформаторів для дугових сталеплавильних печей в табл.. 1.1 не наведена. Виходячи з ємності ванни ДСП необхідно вибрати відповідний електропічний трансформатор. Паспортні дані електропічних трансформаторів для печей різної конструкції наведені у табл.. 1.2 – 1.4.

Виконання принципової схеми електропічного приєднання залежить, головним чином, від величини напруги живлення електропічного трансформатора. Типові схеми приєднання зображені на рис. 1.3, 1.4. схема приєднання являється основною для вибору електричних апаратів і струмоведучих частин, які розташовані на території пічної підстанції. Особливостями приєднання 110-330 кВ (рис. 1.3 а) являються: наявність відкритого розподільчого пристрою з повітряним високовольтним вимикачем Q; наявність установки продольної компенсації (УПК), ввімкненої через третю обмотку електропічного трансформатора. Приєднання виконано гнучкими шинами (проводами).

Рисунок 1.1. Схема електрична принципова електропостачання печей №1

Рисунок 1.2. Схема електрична принципова електропостачання печей №2

Таблиця 1.1

Вихідні дані розрахунку електричної частини пічної підстанції

| № ва- рі- ан- ту | № схем | Виплав-люваний сплав, сталь | Робоче положення вимикачів |  | Потуж-ність системи , МВА | Конструкція ЛЕП |  | Довжина ЛЕП, км |  | Потужність трансформаторів Т1 і Т2, МВА | Кількість і ємність електропечей | Потужність пічно-гоного трансформатора | Кіль-кість печей | Напруга, кв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 | Q2 |  | 1,2 | 3,4 | 1,2 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 | СХ сталь ФСХ сталь ФС-25 сталь сіліко- марганець сталь сіліко- кальцій сталь ФС-45 сталь | О В О О В В В О В О В В | О О О В В О В В О В В О | 1500 600 1000 500 800 1600 500 1400 600 1200 2000 1000 | ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ | КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ | 10 6 15 12 15 10 20 12 18 14 16 10 | 5 - 8 - - - - - - - - - | 240 60 100 80 63 40 160 80 40 63 15 63 | РТ ДСП-50 РТ ДСП-100 РТ ДСП-6 РТ ДСП-150 РТ ДСП-12 РТ ДСП-25 | 10,5 7,5 | 6 2 4 2 4 6 6 2 4 4 2 2 | 330 150 220 110 110 110 220 220 110 220 150 110 | 150 35 110 35 10 10 35 35 10 10 10 35 | 10 6 10 6 - - - - 35 110 - 6 |

Продовження таблиці 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 | феро-нікель сталь кремній флюс СМ сталь феро-вольфрам флюс фосфор сталь феро-тітан сталь кремній сталь ФС-65 сталь сілумін сталь СМ сталь ФС-65 сталь | О В В О О В О В О В О В В О В О В В О О В В | В В О В О В В О О В В О В О О В В О О В В О | 400 1500 900 1300 700 1800 800 1600 1400 1200 1000 500 600 600 400 700 1500 1800 900 1300 1600 1400 | ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ | КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ | 21 13 17 15 14 10 11 16 12 20 15 18 14 19 13 20 12 18 10 10 16 10 | - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - - - 1,5 - - - | 15 10 125 31,5 240 25 16 60 240 16 10 10 40 32 80 240 125 63 240 80 63 200 | РТ ДСП-3 РТ ФП РТ ЕШП РТ ФП РТ ЕШП РТ ДСП-1,5 РТ ЕШП РТ ДСП-200 РТ ДСП-50 РТ ДСП-6 РТ ДСП-100 | 4,5 9,0 1 2,5 3,5 4 1,2 9 5,5 10,5 | 4 4 5 4 4 8 6 8 4 4 6 4 4 8 4 2 6 2 6 6 8 4 | 150 110 220 150 330 220 110 150 330 110 150 110 220 150 110 220 220 220 330 220 150 220 | 6 10 10 6 150 6 6 10 220 10 6 6 10 6 10 35 10 35 150 10 35 35 | - - - - 10 35 35 - 10 - - - 35 - 35 110 - 6 10 - 6 110 |

Продовження таблиці 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 | ФС-45 сталь карбід-кальцію сталь ФС-75 сталь карбід-кальцію сталь мідно-нікелевий штейн флюс феро-марганець сталь марганець флюс фосфор сталь феро-ванадій | О О В В О О В В О В О О В В О О В | О В В О В О В О В В О В О В О В О | 2000 1200 2000 1000 500 800 600 400 700 1500 1800 900 1300 1600 1000 1400 800 | ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ | КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ | 15 14 20 10 8 18 10 16 12 14 18 8 20 10 20 16 12 | 1,2 - - - - - - - - - 3 - - - 2,5 - - | 100 63 60 250 125 40 16 90 63 60 200 10 6,3 15 100 25 15 | РТ ДСП-12 РТ ДСП-150 РТ ДСП-25 РТ ДСП-3 РТ ФП РТ ЕШП РТ ФП РТ ЕШП РТ | 7,5 4,5 7,5 0,9 2,5 4,5 6,0 1,2 | 4 4 8 4 6 4 4 8 6 8 4 6 4 4 2 6 6 | 220 110 150 220 220 150 110 220 220 150 330 110 35 150 330 110 150 | 110 10 10 35 10 35 6 6 10 10 110 10 6 6 220 10 6 | 10 35 - 110 - 6 35 35 - 35 - - - - 10 35 - |

Продовження таблиці 1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 53 54 55 56 | 1 2 2 2 1 | сталь ФС-90 сталь сіліко-кальцій сталь | В О О В В | В О В О В | 2000 700 1500 900 1300 | ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ ПЛ | КЛ КЛ КЛ КЛ КЛ | 14 8 10 16 10 | - - - - - | 25 160 16 80 250 | ДСП-1,5 РТ ЕШП РТ ДСП-200 | 9,0 1,0 | 4 6 4 4 2 | 220 220 35 110 220 | 6 35 6 10 35 | 35 - - - 110 |

Таблиця 1.2

Основні технічні дані трансформаторів для живлення дугових сталеплавильних печей

| Показники | Номінальна ємність печі, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1,5 | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Номінальна потужність трансформатора, МВА | 0,4; 0,68 | 1,0; 1,25 | 1,8; 2,0 | 2,8; 4,0 | 5,0; 8,0 | 9,0; 12,5 | 15; 20 | 25; 32; 45 | 32; 45; 60 | 45; 60; 100 |
| Первина напруга, В | 6; 10 | 6; 10 | 6; 10 | 6; 10 | 6; 10 | 6; 10 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Вторинна напруга, В | 213-110 (4 ст.) | 225-118 (4 ст.) | 245-124 (4 ст.) | 257-114 (8 ст.) | 278-116 (8 ст.) | 318-115 (8 ст.) | 368-126 (23 ст.) | 417-131 (23 ст.) | 286-145 (23 ст.) | 592-164 (23 ст.) |
| Реактивність вбудованого дроселя, % | 28; 19,4; 12,4 | 25; 17,3; 11,1 | 18; 12,5; 8 | 15; 7,8 | 10; 4,5 | 7,5 | без дро-селя | без дро-селя | без дро-селя | без дро-селя |
| Напруга короткого замикання, % без дроселя | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| Втрати короткого замикання, кВт | 8,5 | 15 | 24 | 56 | 75 | 122 | 148 | 221 | 300 | 400 |

Таблиця 1.3

Основні технічні дані однофазних трансформаторів для живлення руднотермічних печей

| Тип трансформатора | Номінальна потужність, МВА | Первина напруга, кВ | Вторинна напруга, В | Uк, % | Рк, кВт | Тип регулятора напруги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕОМП-1250/10 | 0,68 | 6; 10 | 305,2-31,6 (27 ст.) | 5,5 | 8,5 | ПБВ |
| ЕПОМ-900/10 | 0,9 | 6; 10 | 114,2-48,9 (6 ст.) | 5,5 | 15 | ПБВ |
| ЕОМН-2000/10 | 1,0 | 6 | 93,7-41,7 | 5,5 | 15 | РПН |
| ЕОЦН-8200/10 | 4,0 | 10 | 408-206 (27 ст.) | 7,5 | 56 | РПН |
| ЕОЦН-8200/10 | 5,5 | 10 | 204-128,5 (27 ст.) | 7,5 | 60 | РПН |
| ЕОЦН-8200/10 | 7,0 | 10 | 204-128,5 (27 ст.) | 7,5 | 80 | РПН |
| ЕОЦН-8200/10 | 8,0 | 10 | 120-68,5 (27 ст.) | 7,5 | 100 | РПН |
| ЕОЦН-8200/10 | 9,0 | 10 | 120-68,5 | 8,0 | 115 | РПН |
| ЕОЦН-14000/35 | 8,0 | 35 | 120-68,5 (27 ст.) | 7,5 | 100 | РПН |
| ЕОЦНК-21000/35 | 11,0 | 35 | 492-218 (27 ст.) | 8,0 | 120 | РПН |
| ЕОЦНК-21000/110 | 11,0 | 110 | 492-218 (27 ст.) | 8,0 | 120 | РПН |
| ЕОЦН-30000/35 | 16,7 | 35 | 500-100 (27 ст.) | 8,0 | 122 | РПН |
| ЕОЦН-30000/110 | 16,7 | 110 | 500-100 (27 ст.) | 8,0 | 122 | РПН |
| ЕОЦНК-90000/150 | 21,0 | 150 | 238,5-137 (27 ст.) | 8,5 | 143 | РПН |
| ЕОЦНК-90000/150 | 25,0 | 150 | 238,5-137 (27 ст.) | 9,0 | 160 | РПН |
| ЕОЦНК-90000/110 | 25,0 | 110 | 238,5-137 (27 ст.) | 9,0 | 160 | РПН |
| ЕОЦНК-90000/220 | 27 | 220 | 238,5-137 (27 ст.) | 9,0 | 175 | РПН |

Таблиця 1.4

Основні технічні дані трифазних трансформаторів для живлення руднотермічних печей

| Тип трансформатора | Номінальна потужність, МВА | Первина напруга, кВ | Вторинна напруга, В | Uк, % | Рк, кВт | Тип регулятора напруги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТМНГ-1100/10 | 0,485 | 10 | 35,4-14,6 (9 ст.) | 5,5 | 6,5 | РПН |
| ЕТМН-1600/10 | 1,2 | 6; 10 | 105,2-40,3 (9 ст.) | 5,5 | 24 | РПН |
| ЕТЦП-5000/10 | 2,5 | 6; 10 | 178-89 (5 ст.) | 5,5 | 37 | ПБВ |
| ЕТЦП-5000/10 | 3,5 | 6; 10 | 309-216 (5 ст.) | 6,5 | 56 | ПБВ |
| ЕТЦП-10000/10 | 4,5 | 6; 10 | 178-89 (5 ст.) | 7,5 | 75 | ПБВ |
| ЕТЦП-10000/10 | 6,0 | 6; 10 | 178-89 (5 ст.) | 7,5 | 80 | ПБВ |
| ЕТЦП-10000/10 | 7,5 | 10 | 158-105,5 (8 ст.) | 7,5 | 85 | ПБВ |
| ЕТЦП-10000/10 | 9,0 | 10 | 158-105,5 (8 ст.) | 7,5 | 92 | ПБВ |
| ЕТЦП-10000/35 | 9,0 | 35 | 158-105,5 (8 ст.) | 7,5 | 92 | ПБВ |
| ЕТЦП-10000/35 | 10,5 | 35 | 158-105,5 (8 ст.) | 7,5 | 100 | ПБВ |

Контрольно-вимірювальні прилади і реле знаходяться на пульті керування печі. При живленні напругою 35 кВ (рис. 1.3 б) високовольтний вимикач знаходиться в спеціальному закритому розподільчому пристрою (РП), яке винесене за територію цеха. Там же встановлюються контрольно-вимірювальні прилади, які приєднуються до трансформатора напруги РП-35 кВ і трансформаторам струму ТА1. Релейний захист (струмова відсічка) підключається до трансформаторам струму ТА2. В приміщенні РП печі встановлюються роз’єднувачі QS3, QS4, QS5, трансформатор напруги TVі трансформатори струму: ТА3 – для контрольно-вимірювальних приладів; ТА4 – для максимального струмового захисту; ТА5 – для регулятора потужності печі. Приєднання 35 кВ. Відзнака являються встановлення оперативного високовольтного вимикача в РП печі для підвищення на посаді електропостачання. В РП печей обов’язково повинні бути встановлені розрядники для захисту від перенапруг. У випадках, коли потужність короткого замикання в установках напругою 6-10 кВ перевищує вимикаючи потужність вимикача камери КРП (комплектного розподільчого пристрою), перед КРП встановлюються реактор (див. рис. 1.4 б) для обмеження струмів короткого замикання (с.к.з.).

2 Методичні вказівки до розрахунку струмів короткого замикання

Для розрахунків с.к.з. необхідно скласти розрахункову схему установки. Основа її являється задана схема №1 або №2 (рис. 1.1, 1.2). На цій схемі вказуються дані елементів, які впливають на величину с.к.з. (Sc} } } {, lлеп1, lлеп2, , lлеп4, Uк%, Sт.ном1, Sт.ном2, Sном.тп, U1ср, U2ср, U3ср) і розрахункові точки короткого замикання. Вказуються також робоче положення високовольтних вимикачів:  ввімкнений;  вимкнений.

По розрахунковій схемі установки складається схема заміщення для розрахунку результуючого опору кола короткого замикання в точці  К-1, відповідний середньому розрахунковій напрузі U2ср. Опір окремих елементів схеми знаходять наступним чином:

xбc=SбSc} } } } } {;                       xбл=хоср⋅l⋅SбUcp2;                xбт=Uк%100⋅SбSтном,

Рисунок 2.1. Схеми електричні принципові електропічних приєднань с напругою живлення: а) 110-330 кВ; б) 35 кВ

Рисунок 2.2. Схеми електричні принципові електропічних приєднань с напругою живлення 6-10 кВ: а) без реактора; б) з реактором

де xбc - відносний базисний опір системи; xбл - відносний базисний опір ЛЕП; xбт - відносний базисний опір трансформатора; Sб - базисна потужність (звично приймають 100 МВА); хоср - середнє питомий опір ЛЕП, Ом/км; Ucp - середня розрахункова напруга, кВ; Uк - напруга короткого замикання трансформатора.

Для розрахунку напруги короткого замикання у окремих обмоток трьох обмоткових трансформаторів використовують формули перерахунку:

Результуючий опір кола к.з. xбрез знаходиться по формулам розрахунку розгалужених кіл постійного струму у відповідності зі схемою заміщення.

Струми короткого замикання розраховуються по формулам [1,2,3]:

Iб=Sб3⋅Uср;                           I} } = {  {I rSub { size 8{б} } }  over  {x rSub { size 8{ *  ital брез} } } } } {;                           iу=Kу⋅2⋅I} } } {;

Iу=I} }  cdot  sqrt {1+2 left (K rSub { size 8{у} }  - 1 right ) rSup { size 8{2} } } } {;                                                             S} } = {  {S rSub { size 8{б} } }  over  {x rSub { size 8{ *  ital рез} } } } } {,

де I} } } {- початковий зверхперехідний с.к.з.; iу - ударний с.к.з.; Kу - ударний коефіцієнт; Iб - базисний струм; S} } } {- зверхперехідна потужність к.з.

Якщо розрахунок ведеться для установки напругою 6-10 кВ, необхідно порівняти вимикаючу здатність попередньо прийнятого вимикача Sвим з розрахунковою потужністю к.з. по умові Sвим≥S} } } {. При невиконані даної умови вибирається струмообмежувальний реактор.

Порядок вибору реактора наступний [3]:

Визначається бажаний і дійсний результуючий опір кола к.з. в іменитих одиницях (Ом)

xбаж=Uср2Sвим;                xрез=Uср2S} } } } } {;

знаходиться розрахунковий опір реактора

xрроз=xбаж−xрез;

розраховується струм навантаження приєднання

Imax=Sтпном3⋅Uном,

де Uном=U2;

по струму Imax і xрроз вибирається реактор (по довідниковій літературі) з номінальним струмом Iрном і опором xр.

Вибраний реактор необхідно перевірити по наступним умовам:

Uуст≤Uрном;

Іmax≤Ірном;

iy≤Ідин.ном                                 (динамічна стійкість);

Вк≤Ітнtн                              (термічна стійкість);

ΔUрозр,%≤ΔUдоп,%                 (перевірка на падіння напруги при

максимальному навантажені);

ΔUзал,%≥Uзал.доп,%                 (перевірка на залишкову напругу

після реактора при к.з.).

Падіння напруги і залишкова напруга розраховуються по формулам:

ΔUрозр=хр3⋅ІmaxUн⋅100,%;                          ΔUзал=хр3⋅І} } }  over  {U rSub { size 8{ ital ср} } } }  cdot 100
            ,%} {,

а допустиме їх значення приймають рівними: ΔUдоп=3 %; Uзал.доп=(65−70)%.

Якщо будь-яке з умов не виконується, слід прийняти реактор або з більшим опором, або на більший номінальний струм.

Фактичне значення результуючого опору кола к.з. з урахуванням реактора

xрез'=хрез+хр.

Зверхперехідний струм к.з.

I} } = {  {U rSub { size 8{ ital ср} } }  over  { sqrt {3}  cdot x rSub { size 8{ ital рез} }  rSup { size 8{'} } } } } {.

Ударний струм та інші величини (iy, S} } } {) визначаються аналогічно раніш наведеній методиці. Зверхперехідні потужність можливо визначити по формулі:

S} } = sqrt {3}  cdot U rSub { size 8{ ital cp} }  cdot I rSup { size 8{.

3 Методичні вказівки по вибору струмоведучих частин

Починаючи вибір струмоведучих частин необхідно уважно вивчити схему електричного приєднання і визначити де і які струмоведучі частини встановлюються. Для приєднання 110-330 кВ (рис. 1.3 а) слід вибрати гнучкі шини (провід), які з’єднують електричні апарати і трансформатор. Приєднання 35 кВ (рис. 1.3 б) має струмоведучі частини у вигляді кабелю і жорстких шин, які з’єднують апарати РП печі і пічний трансформатор. Аналогічні струмоведучі частини (шини і кабель) мають місце в приєднані 6-10 кВ.

Поперечний перетин гнучких шин вибирається за умови економічної щільності струму Sек і перевіряється за умовами нагріву у тривалому режимі праці:

Sек=Imaxjек;                                                 Imax≤Iдоп,

де Iдоп - допустимий за умови нагрівання стум, відповідний конкретному стандартному поперечному перетину проводів.

Поперечний перетин жорстких шин і кабелів також розраховується по економічній густині струму (jек) і перевіряється на термічну стійкість до с.к.з. Динамічну стійкість до с.к.з. визначають тільки для шин.

Струмоведуча частина термічно стійка , якщо її температура при дії с.к.з. ϑк не перевищувала максимальну допустиму температуру нагріву ϑкmax:

ϑк≤ϑкmax.

Значення ϑкmax приймається по довідниковим даним, а ϑк розраховують по нижче наведеній методиці.

Знаходиться температура струмоведучої частини при нормальному режимі роботи

ϑн=ϑ0+(ϑдоп−ϑс)⋅ImaxIдоп2,

де ϑ0 - розрахункова температура оточуючого середовища; ϑдоп - допустима температура струмоведучої частини у нормальному режимі роботи.

По значенню ϑн графічним методом з довідникової літератури [2, 3] визначається постійна Ан, потім Ак. Розрахунок Ак проводиться по формулі

Ак=Ан+ВкS2,

де Вк - тепловий імпульс; S - поперечний перетин струмоведучої частини.

Для віддаленої точки к.з. тепловий імпульс визначається по формулі:

Вк=I2} }  cdot  \( t rSub { size 8{ ital відкл} } +T rSub { size 8{a} }  \) } {,

де tвідкл=tз+tв - час вимкнення к.з.; tз - час дії захисту; tв - власне час вимкнення високовольтного вимикача; Ta≈0,05 с - постійна часу затухання аперіодичної складової с.к.з.

Якщо умова ϑк≤ϑкmax не виконується, то при виборі шин збільшують їх перетин до ближнього стандартного і знову визначають ϑк. При виборі кабелів в такому випадку визначається мінімальний перетин за умови термічної стійкості.

Smin=BкС,

де С=Акmax−Ан - постійна з [2, 3].

В більшості випадків в якості струмоведучих частин електричних приєднань використовують плоскі односмугові шини. Розрахунок плоских шин на механічну міцність (перевірка на динамічну стійкість) проводиться в наступному порядку:

Найбільша сила, що діє на шину середньої фази при трифазному к.з.

F=1,76⋅iy2⋅la⋅10−2=1,76⋅5,232⋅15040⋅10−2, кг,

де iy - удатний струм к.з., кА; l - відстань між ізоляторами між фазами, см; a - відстань між осями суміжних фаз, см.

Найбільший момент, що вигинає шину, можливо визначити по формулі

M=F⋅l10.

Момент опору для прямокутних шин залежить від їх розташування:

при розташуванні на ребро W=b2⋅h6, см3;

при розташуванні плашмя W=h2⋅b6, см3,

де b i h - відповідно, товщина і вишина шин прямокутного поперечного перетину, см;

для шин круглого поперечного перетину діаметром d

W=π⋅d332=0.1⋅d3, см3.

Напруга матеріалу при вигину від взаємодії між фазами

σрозр=МW, кгсм2.

Величина розрахункового напруження матеріалу шин не повинна бути більше допустимої

σрозр≤σдоп.

Для алюмінію марки АТ σдоп=700 кгсм2.

Відстань між ізоляторами по довжині шини вибирається в залежності від конструктивного виконання РП. Відстань між осями фаз приймається з норм, визначених правилами улаштовувань електротехнічних установок.

Якщо розрахунковий поперечний перетин шин перевищує значення 1200 мм2, слід застосувати шини коробчастого перетину, розрахунок котрих наведений в літературі [2].

Одним з елементів шинної конструкції являються опорні та прохідні ізолятори. Вибір їх проводиться за наступними умовами:

Uуст≤Uіз.ном;

Fрозр=Fдоп=0,6⋅Fруйн,

Де Fрозр, Fдоп i Fруйн - відповідно, розрахункова, допустима і руйнуюча сила (механічне навантаження).

При виборі прохідних ізоляторів додатково виконується умова:

Imax≤Iіз.ном

4 Методичні вказівки по вибору електричних

апаратів високої напруги

Високовольтні вимикачі вибираються за умовам роботи, напруги установки Uуст і максимальному робочому струму Imax. Вони перевіряються по вимикаючій здатності, на динамічну і термічну стійкість до с.к.з.

Основні умови вибору наступні:

Uуст≤Uном;

Іmax≤Іном;

(динамічна стійкість);

Вк≤Ітн2tн                                     (термічна стійкість).

Умови вибору роз’єднувача:

Uуст≤Uном;

Іmax≤Іном;

Iу≤Ідин.ном,iy≤ідин.ном                              (динамічна стійкість);

Вк≤Ітн2tн                                    (термічна стійкість).

Умови вибору вимірювальних трансформаторів струму:

Uуст≤Uном;

Іmax≤І1ном;

Z2≈r2≤Z2ном                              (ступінь точності вимірів);

iy≤2⋅Кдин⋅І1ном                      (динамічна стійкість);

Вк≤Ітн2tн                                       (термічна стійкість).

Розрахункове навантаження трансформатору струму Z2≈r2 складається з сумарного опору послідовних котушок вимірювальних приладів rпр, опор з’єднувальних проводів rпров і опір контактів rконт.

Z2=rпр+rпров+rконт.

Опір контактів в розрахунковій схемі приймають рівним rконт=0,1 Ом. Опір проводів спочатку розраховують, виходячи з мінімального поперечного перетину Smin, необхідного за умови механічної міцності  (Smin=2.5 мм2).

rпров=lрозрγ⋅Smin,

де lрозр - розрахункова довжина проводів, котра залежить від схеми з’єднання трансформаторів струму (lрозр=lдля схеми “повна зірка”, lрозр=3⋅l для схеми “неповна зірка”, lрозр=2⋅lпри одному трансформаторі струму; lрозр=25−50 м).

Якщо трапилося, що Z2>Z2ном, то перетин проводу необхідно збільшити до виконання умови необхідної точності вимірів.

За розрахункову величину rпр приймають

rпр=SпрI2ном2=Sпр25,

де Sпр - сумарна потужність послідовних котушок приладів найбільш навантаженої фази.

Умови вибору вимірювальних трансформаторів напруги:

Uуст≤Uном;

S2≤Sном,

де Sном - номінальне навантаження трансформатора напруги у прийнятому класі точності; S2 - розрахункове навантаження трансформатора напруги.

Розрахункове навантаження S2 визначають додаванням навантажень всіх паралельних котушок приладів і реле, які ввімкнені крізь трансформатор напруги:

S2=Pпр2+Qпр2.

В таблиці 1.5 приведені рекомендації по використанню різних електровимірювальних приладів в електропічних установках.

5 Методичні вказівки по вибору релейного захисту

Для електропічних трансформаторів обов’язковими являються наступні види захистів [2, 3]:

- максимальний струмовий захист (МСЗ) без витримки часу, встановлюється на боці високої напруги, захищає трансформатор від міжфазних коротких замикань на його виводах і в обмотках і відбудована від струмів експлуатаційних коротких замикань;

- струмова відсічка (СВ), встановлюється на боці високої напруги (звичайно на головному вимикачі РП високої напруги), захищає частину обмотки високої напруги трансформатора і приєднання (апарати, кабель);

Таблиця 1.5

Електровимірювальні прилади, які рекомендовано для електропічних підстанцій

| Конструкція електропечі, ємність вани | Потужність електропічного трансформатора, МВА | Напруга, кВ | Кількість електровимірювальних приладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Амперметр | Вольтметр | Ватметр | Лічильник активної енергії | Лічильник реактивної енергії | Амперметр реєструючий | Вольтметр реєструючий | Ватметр реєструючий | Фазометр | Частотомір | Реле напруги |
| СП-1,5 ДСП-3 ДСП-6 ДСП-12 ДСП-25 ДСП-50 ДСП-100 ДСП-150 ДСП-200 ЕШП ФЦ РТ РТ РТ РТ РТ РТ | - - - - - - - - - весь діапазон весь діапазон 0,5-3 4-10 12-13 20-27 30-40 50-80 | 6, 10 6, 10 6, 10 6, 10 6, 10 35 35 35 35 6, 10 6, 10 6, 10 6, 10 6, 10 10, 35 10, 35 35 - 150 | 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 | 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 | - - - - - 1 1 1 1 - - - - - - 1 1 | - - - - - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 | - - - - - - - 1 1 - - - - 1 1 1 1 | - - - - - 1 1 1 1 - - - - 1 1 1 1 | - - - - - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 | 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 1 1 1 - |

- захист від перевантаження, як правило, встановлюється на боці високої напруги;

- захист від замикань на землю, виконаний за допомогою трансформатора струму нульової послідовності (ТНП) і встановлюється на кабелі приєднання 6-10 кВ;

- газовий захист, основою котрого являється газове реле, встановлюється у трубопроводі, що з’єднує бак трансформатора з баком консерватора (розширювача).

Якщо трансформаторний агрегат складається з елементів, які розташовані в декількох баках, газові реле (газові захисти) передбачаються для кожного буку.

Захисти трансформатора повинні бути надійні, чуттєвими і працювати селективно з іншими захистами системи електропостачання.

Окрім перерахованих видів захистів електропічний трансформатор повинен мати автоматичні пристрої сигналізації від перевищення температури масла понад допустиму (термосигналізацію), від припинення циркуляції масла, від припинення подачі охолоджуючої води в маслоохолоджувач та ін.

Уставка спрацювання МСЗ без витримки часу визначається по формулі Iсп.з=2−5⋅Imax; звичайно Iсп.з=3⋅Imax. Струм спрацювання (уставка) реле розраховується з урахуванням коефіцієнта схеми Ксх і коефіцієнта трансформації трансформатора струму Ктс:

Iсп.р=КсхКтс⋅Iсп.з.

Для схеми “повна зірка”, “неповна зірка” і при одному трансформаторі струму (установки ЕШП) Ксх=1.

По значенню Iсп.р вибирається конкретне струмове реле.

Струм спрацювання СВ

Iсп.з(t=0)=Кн⋅Iк.max,

де Кн - коефіцієнт надійності, який приймається для реле серії РТ-40 – 1,2-1,3; для вбудованих в привод вимикача реле РТМ – 2; Iк.max - струм трифазного короткого замикання на виводах низької напруги пічного трансформатора, приведений до вищої напруги.

Iк.mах=U2ср3⋅Zрозр.⋅U2ср2U4ср2,

де U4ср - середня розрахункова напруга, яка відповідає номінальній напрузі на затискачах вторинної обмотки пічного трансформатора (приймають найнижче значення напруги з діапазону регульованих напруг). Zрозр - розрахунковий опір кола короткого замикання.

,

де  - індуктивний опір системи, приведене до боку низької напруги, яке приблизно можливо визначити по формулі:

, Ом;

- активний опір обмоток пічного трансформатора:

- індуктивний опір обмоток пічного трансформатора:

.

Чутливість струмової відсічки:

,

де  - зверхперехідний струм двофазного короткого замикання в точці К-1.

Струм спрацювання СВ

.

Струм спрацювання реле захисту від перевантаження

,

де  - коефіцієнт надійності, котрий застосовується за умовами виробництва у рамках 1,1-1,75. Для захисту від перевантажень використовують реле РТ-80.

6 Приклад розрахунку електричної частини пічної підстанції

Варіант завдання № 57

6.1 Вихідні дані

Таблиця 1.6

Початкові дані для розрахунку електричної частини пічної підстанції

| № схеми | Виплавлюваний сплав, сталь | Робоче положення вимикачів |  | Потужність системи , МВА | Конструкція ЛЕП |  | Довжина ЛЕП, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 | Q2 |  | 1,2 | 3,4 | 1,2 | 3,4 |
|  | жовтий фосфор | В | О | 20000 | ПЛ | - | 30 | - |

| Потужність трансформаторів Т1 і Т2, МВА | Кількість і ємність електропечей | Потужність пічного трансформатора | Кількість печей | Напруга, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | РТ |  | 4 | 220 | 35 | 110 |

Для розрахунку струмів короткого замикання становимо розрахункову схему установки (рисунок 6.1) і схему заміщення (рисунок 6.2). На схемі заміщення умовним позначкам відповідає:

- опір системи;

- відносний базисний опір повітряних ліній 1,2;

- відносний базисний опір обмотки високої напруги трансформаторів Т1 і Т2;

- відносний базисний опір обмотки низької напруги трансформаторів Т1 і Т2.

Опір кабельних ліній (ЛЕП 3, 4) не враховуємо.

Далі вичерчуємо електричну схему пічного приєднання з напругою 35 кВ (рис. 1.3 б).

6.2 Розрахунок струмів короткого замикання

Приймаємо базисну потужність рівну Sб = 100 МВА, і визначаємо базисний струм для точки короткого замикання К-1:

Iб=Sб3⋅U2ср=1001,73⋅37=1,56 кА.

Рисунок 6.1. Розрахункова схема установки для варіанту № 57

Рисунок 6.2. Схема заміщення

Визначаємо напругу короткого замикання для обмоток ВН і НН трансформатора Т1 (Т2):

.

.

Знаходимо опір елементів схеми заміщення:

- опір системи

;

- опір повітряної лини

;

- опір обмоток трансформатора

,

Результуючий опір кола к.з.:

Обчислюємо струми короткого замикання:

;

;

;

.

6.3 Вибір струмоведучих частин

Визначаємо перетин кабелю по економічній щільності струму. Для металургійних заводів час тривалості максимуму навантаження  [2] має значення 5000-8760 ч/рік.

По таблицях [1, 2] знаходимо економічну щільність струму для кабелів з алюмінієвими жилами, що дорівнює  = 1,2 А/мм2.

Максимальний робочий струм  дорівнює номінальному струму пічного трансформатора

.

Економічно доцільний перетин кабелю:

.

По таблицях [2] вибираємо п’ять кабелів напругою 35 кВ із перетином жили 150 мм2, трьохжильний для прокладки на повітрі із припустимим навантаженням  =  850 А, марки АОСБГ 5 [АОСБГ ()];

.

Для середньої температури навколишнього середовища  визначаємо температуру кабелю при нормальному режимі роботи:

Для  = 48,8 визначаємо  = 0,37 104 А2С/мм2   [2].

Електропічне приєднання повинне відключаться вимикачем без витримки часу, тому при tз = 0 і tв = 0,2 с, , а тепловий імпульс

.

Постійна  визначиться з вираження:

.

Постійної = 104 А2с/мм2 відповідає температура порядку 580С, що значно менше  і кабельні приєднання термічно стійкі.

В установках напругою 35 кВ і вище жорсткі шини звичайно вибирають трубчастого або круглого перетину, іноді прямокутного перетину. Максимальний робочий струм для шин має те ж значення, що й для кабелю приєднання Imax = 833 A. Економічна щільність струму для алюмінієвих шин дорівнює jе = 1 А/мм2, Sек = 833 мм2.

По таблицях з характеристиками шин [2] вибираємо в якості шин шини трубчастого перетину:

с припустимим струмом =2035 А.

Умова Imax = 833 A < Iдоп = 2035 А виконується.

Перевірку на динамічну й термічну стійкість шин для установок вище 35 кВ звичайно не роблять.

Для вибору ізоляторів розраховуємо силу, що діє на них при к.з.:

.

Значення  приймаємо, виходячи з конструкції РП 35 кВ, а значення  по нормам ПУЕ.

Вибираємо опорні ізолятори за конкретними умовами:

;

.

Цим умовам відповідають опорні ізолятори ОФ-35-750 і прохідні ізолятори П-35/1000-750 [2].

Умова Imax = 833 A < Iиз.ном = 1000 А для прохідних ізоляторів виконується.

6.4 Вибір високовольтного вимикача

Для електричних установок напругою 35 кв рекомендується вибирати вимикачі серії ВВ-35П (повітряні, пічні). У даному випадку такий вимикач не задовольняє умові , так як . Найбільш прийнятним являється вимикач ВВН-35-2, параметри котрого зрівнюємо з розрахунковими даними у таблиці 6.2.

### Таблиця 6.2

### Вибір високовольтного вимикача [2]

| Розрахункові величини |  | Параметри вимикача |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Умовні позначки | Числові значення | Умовні позначки | Числові значення |
| , кВ , А I'', кА , кА , | 35 833 24 60,9 144 | , кВ , А , кА , кА | 35 2000 33 83,6 |

Тому що всі умови вибору  виконані, приймаємо до установки високовольтний повітряний вимикач ВВН-35-2 з пневматичним приводом.

6.5 Вибір роз'єднувача

Виходячи з умов вибору роз'єднувачів становимо таблицю розрахункових значень і номінальних параметрів роз'єднувача типу (табл. 6.3) РЛВШ-35-1000.

Таблиця 6.3

Вибір роз'єднувача [2]

| Розрахункові величини |  | Параметри вимикача |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Умовні позначки | Числові значення | Умовні позначки | Числові значення |
| , кВ , А I'', кА , кА , | 35 833 60,9 86 144 | , кВ , А , кА , кА | 35 1000 80 45 |

Приймаємо до установки в електропічному приєднані роз'єднувачі типу РЛВШ-35-1000 (внутрішньої установки) з приводом ПР-3.

6.6 Вибір трансформатора струму

Перед вибором вимірювальних трансформаторів струму визначаємо потужність послідовних котушок електровимірювальних приладів. Використовуючи рекомендації (табл.. 1.5) виписуємо необхідні електровимірювальні прилади й розподіляємо потужність, споживану їхніми котушками по фазах (див. табл. 6.4).

Таблиця 6.4

Розрахунок потужності, що споживається послідовними котушками приладів

| Найменування приладів | Тип приладу | Потужності котушок по фазах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амперметр Ватметр Лічильник активної енергії Лічильник реактивної енергії Амперметр реєструючий Ватметр реєструючий Фазометр | З762 Д772 САЗУ СРЗУ Н376 Н377 З-772 | 3 5 0,525 0,275 - 5 2,5 | 3 - - 0,55 10 - - | 3 5 0,525 0,275 - 5 2,5 |
| Разом |  | 16,3 | 13,55 | 16,3 |

Сумарний опір приладів:

Ом.

Опір сполучних проводів:

Ом

Опір контактів rконт=0,1 Ом.

Розрахункове навантаження трансформатора струму

Ом.

Розрахункові величини й параметри обираного трансформатора струму наведені в таблиці 6.5 (трансформатор струму ТПОЛ-35 внутрішньої установки).

Таблиця 6.5

Вибір трансформатора струму [2]

| Розрахункові величини |  | Параметри ТТ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| , кВ , А , Ом , кА , кА2с | 35 833 1,125 60,9 114 | , кВ , А ,Ом , кА , кА2с | 35 1000 0,8 141 6400 |

З таблиці 6.5 виходить, що трансформатор струму не задовольняє вимогу , тобто не може працювати у заданому класі точності 0,5.

Остаточно приймаємо два трансформатори струму ТПОЛ-35 з коефіцієнтом трансформації 1000/5 і класом точності  Д/0,5. Прилади, зазначені в таблиці 6.5, розподіляємо по обмотках трансформаторів струму із класом точності 0,5; релейний захист підключаємо до однієї обмотки класу Д, регулятор потужності до другої обмотки класу Д.

6.7 Вибір трансформатора напруги [2]

У відповідності з даними табл.. 1.5 складаємо таблицю 6.6 з даними паралельних котушок електровимірювальних приладів.

Розрахункова потужність трансформатора напруги

Вибираємо трансформатор напруги ЗНОМ 35-34 з номінальною потужністю , котра перевищує розрахункову і забезпечує роботу електровимірювальних приладів в класі 0,5. Для трансформатора напруги передбачений роз’єднувач РЛВШ-35/1000, раніше перевірений за умовою стійкості до с.к.з. і запобіжники типу ПКТ-35.

Таблиця 7.1

Дані електровимірювальних приладів

| Найменування приладів | Тип | Спож. потужність ВА | cos | Число котушок в приладі | Число прилад ів | Сумарна споживана потужність |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Р, Вт | Q, вар |
| Вольтметр Ваттметр Лічильник активної енергії Лічильник реактивної енергії Вольтметр реєструючий Фазометр Частотомір Ватметр реєструючий Реле напруги | Э762 Д772 САЗУ СРЗУ Н376 З-772 Д762 Н377 | 9 10 1,75 1,75 8 8 8 10 1 | 1 1 0,35 0,38 1 1 1 0,8 1 | 1 2 2 2 1 1 1 2 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9,0 20 1,33 1,33 8 8 8 16 1 | 0 0 3,28 3,28 0 0 0 12 0 |
| Разом |  |  |  |  |  | 37,33 | 3,24 |

Таблиця 7.2

Вибір трансформатора напруги

| Розрахункові величини |  | Параметри трансформатора напруги |  |
| --- | --- | --- | --- |
| , кВ | 35 | , кВ | 35 |
| , ВА | 74,1 | , ВА | 150 |

До установки приймаємо трансформатор напруги типу ЗНОМ-35, Uтн=35 кВ, Uнн=100 В, S=150 ВА, клас точності 0,5.

6.8 Вибір релейного захисту [2]

Передбачає наступні види захистів:

- МСЗ без витримки часу з боку ВН трансформатора;

- СВ на стороні ВН трансформатора;

- захист від перевантаження на стороні ВН трансформатора;

- газовий захист із установкою газових реле на балках групи трансформаторів кожної фази.

Струм спрацьовування захисту (МСЗ) без витримки часу:

А,

де Imax=833 А -струм, споживаний обмоткою ВН пічних трансформаторів;

Кн=1.2 – коефіцієнт надійності для реле РТ-40;

Кз=2.5 – коефіцієнт запасу;

Кв=0,8 – коефіцієнт повернення реле.

Струм спрацьовування реле:

А,

де Ктт=1000/5=200 – коефіцієнт трансформації трансформатора струму;

Ксх=1 – коефіцієнт схеми для схеми неповна зірка.

Вибираємо [2] два реле типу РТ-40/20 зі струмом спрацьовування від 5 до 20 А. При паралельному з’єднані котушок приймаємо уставку спрацьовування реле Iср.р=16 А > Iср.р'=15,62 А.

Струм спрацьовування захисту (перерахований):

А.

Активний опір трансформатора:

.

Повний опір трансформатора:

.

Індуктивний опір трансформатора

Індуктивний опір системи:

.

Розрахунковий опір кола короткого замикання:

Струм трифазного короткого замикання на виводах вторинної обмотки пічного трансформатора, приведений до високої напруги

Коефіцієнт чутливості захисту:

.

У такий спосіб захист нечутливий. Для підвищення чутливості знижуємо уставку спрацьовування захисту до 2 А.

Струм спрацьовування захисту (перерахований):

А.

.

Захист чутливий.

Струм спрацьовування захисту (СВ):

кА.

де Кн=1,3 – коефіцієнт надійності для реле РТ-40

Iк.max=1.15 ·Iк.min=1,15· 0,84=0,97 кА.

Струм спрацьовування реле:

А.

Беремо [2] реле  типу РТ-40/10 зі струмом від 2 до 10 А.

Приймаємо уставку реле Iср.р'=7 А

Струм спрацьовування захисту (перелічений):

А.

Коефіцієнт чутливості:

,

Таким чином, захист чутливий.

Струм спрацьовування захисту (захист нульової послідовності):

А

Струм спрацьовування реле:

А.

З каталогу беремо реле типу РТ-40/10 при паралельній сполуці котушок зі струмом спрацьовування від 1 до 10 А, з уставкою в 5 А.

Струм спрацьовування реле від перевантаження:

.

З каталогу беремо реле типу РТ-86/10 зі струмом спрацьовування до 10 А и с витримкою часу від 4 до 16 секунд.

ЛІТЕРАТУРА

- Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий: 3-е изд., переб. И доп. – М.: Высш.школа, 1985. – 452 с.

- Московцев Д.П. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебное пособие. – Днепропетровск: ДМетИ, 1983. – 138 с.

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электроснабжение станций и подстанций: Учебник для техникумов. – М.: Энергия, 1986. – 600 с.