МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

Ю.А. ГИЧЁВ

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Часть I

Днепропетровск НМетАУ 2011

УДК 658.264 (7)

Гичёв Ю.А. Источники теплоснабжения промышленных предприятий. Часть І: Конспект лекций: Днепропетровск: НМетАУ, 2011. – 52 с.

Приведены общие сведения о системах теплоснабжения: элементы систем теплоснабжения, источники и потребители теплоты, классификация систем теплоснабжения.

Рассмотрены принципы теплоснабжения от котельных и ТЭЦ: тепловые схемы, теплоподготовительные установки, определение технико-экономических показателей.

Предназначен для студентов направления 6.050601 – теплоэнергетика.

Илл 20. Библиогр.: 3 наим.

Ответственный за выпуск      М.В. Губинский, д-р техн. наук, проф.

Рецензенти:    В.А. Габринец, д-р техн. наук, проф. (ДНУЖТ)

А.О. Ерёмин, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

© Национальная металлургическая академия

Украины, 2011

© Гичёв Ю.А., 2011

- СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….5

- 1 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………..6

- 1.1 Определение и основные сведения о системах теплоснабжения………6

- 1.2 Источники и потребители теплоты………………………………….........6

- 1.3 Классификация систем теплоснабжения…………………………………7

- 2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ОТ ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ КОТЕЛЬНЫХ……..…………………………………….9

- 2.1 Классификация котельных в системах теплоснабжения………………..9

2.2 Присоединение котельных к тепловым сетям систем теплоснабжения..………………………………………………….…….10

2.2.1 Присоединение паровой котельной к паровой системе теплоснабжения……..………………………………………….11

2.2.2 Присоединение паровой котельной к водяной системе теплоснабжения…………………………………………..…….12

2.2.3 Присоединение паровой котельной к пароводяной системе теплоснабжения…………………………………………..…….13

2.2.4 Присоединение водогрейной котельной к тепловой сети…….14

2.2.5 Присоединение пароводогрейной котельной к тепловой сети………………………………………………………………13

2.3 Технологическая структура, тепловая мощность и технико-экономические показатели котельной……………………..…………..17

2.3.1 Технологическая структура котельной………………………...17

2.3.2 Тепловая мощность котельной………………………………....18

2.3.3 Технико-экономические показатели котельной……………….19

- 3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ОТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ (ТЭЦ)…………23

3.1 Принцип комбинированной выработки тепловой и электрической энергии……………………………………………………………...……23

3.2 Способы отвода теплоты из паросилового цикла ТЭЦ на нужды теплоснабжения…………………………………………………………27

3.2.1 Отвод теплоты путем ухудшения вакуума в конденсаторе турбины………………………………………………………….27

3.2.2 Отвод теплоты через регулируемые отборы пара в турбине…28

3.2.3 Отвод теплоты путем применения турбин противодавления……………………………………………......29

3.3 Виды теплофикационных турбин и технологические схемы теплопод-готовительных установок ТЭЦ…………………………………………29

3.3.1 Виды теплофикационных турбин………………………………29

3.3.2 Технологическая схема теплоподготовительной установки на базе турбины «Т»……………………………………………….31

3.3.3 Технологическая схема теплоподготовительной установки на базе турбины «ПТ»……………………………………………..32

3.4 Технико-экономические показатели ТЭЦ……………………………....34

3.4.1 Расходы топлива и к.п.д. ТЭЦ………………………………….34

3.4.2 Коэффициент теплофикации……………………………………36

3.4.3 Экономические показатели……………………………………..37

3.4.4 Эксплуатационные показатели…………………………………38

3.5 Теплоподготовительные установки ТЭЦ……………………………….38

3.5.1 Редукционно-охладительные установки (РОУ)……………….38

3.5.2 Сетевые подогреватели………………………………………….40

3.5.3 Пример выбора сетевого подогревателя……………………….43

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………………..49

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………50

- ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Источники теплоснабжения промышленных предприятий» является одной из ведущих дисциплин для студентов, обучающихся по направлению 6.050601 – теплоэнергетика.

Источники теплоснабжения – исходный технический элемент систем теплоснабжения, которые охватывают промышленные предприятия всех секторов экономики, коммунально-бытовой сектор и включают, кроме источников, тепловые сети, тепловые подстанции и потребителей тепловой энергии.

От эффективности источника теплоснабжения, которая определяется коэффициентом полезного действия (к.п.д.) источника и удельным расходом топлива на выработку тепловой энергии, в значительной степени зависит эффективность работы всей системы теплоснабжения, в том числе, качество и стоимость отпускаемой потребителю тепловой энергии.

Дисциплине «Источники теплоснабжения промышленных предприятий» предшествует чтение ряда других специальных дисциплин, в том числе «Топливо и его сжигание», «Котельные установки» и другие. Вслед за «Источниками теплоснабжения» читаются дисциплины «Тепловые сети», «Производство и распределение энергоносителей», «Нагнетатели и тепловые двигатели», «Системы автоматического проектирования и САПР», выполняется курсовой проект по дисциплине «Тепловые сети», что в значительной степени расширяет и закрепляет знания студентов по специальности.

Особенностью дисциплины «Источники теплоснабжения» является изучение в ней противоположных  элементов систем теплоснабжения: источников и потребителей теплоты. Дисциплина «Тепловые сети», которая читается вслед за «Источниками теплоснабжения», дополняет знание систем теплоснабжения связующим звеном (тепловыми сетями) и предполагает выполнение курсового проекта.

Данный конспект лекций разработан в соответствии с рабочей программой и учебным планом дисциплины. Знания, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы при выполнении научно-исследовательских работ студентов, выпускных работ бакалавров, дипломных проектов специалистов и выпускных работ магистров.

- 1 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1 Определение и основные сведения о системах теплоснабжения

Система теплоснабжения – комплекс установок и устройств, предназначенных для выработки, транспорта, распределения и использования тепловой энергии различными потребителями.

Основной задачей системы теплоснабжения является обеспечение потребителей необходимым количеством теплоносителей заданных параметров.

Основными элементами системы теплоснабжения являются (см.рис 1.1):

- источник теплоты (предназначен для выработки тепловой энергии, обычно в виде нагретой воды или пара);

- тепловые сети (предназначены для транспортировки теплоносителя от источника теплоты к потребителю и возврата использованного теплоносителя к источнику теплоты);

- тепловые подстанции (предназначены для распределения, регулирования и учета использования тепловой энергии потребителями);

1

4

4

4

4

2

2

2

2

2

3

3

3

3

потребители теплоты (теплоиспользующие установки, размещенные в жилых, общественных и производственных зданиях).

1 – источник теплоты;

2 – участки тепловой сети;

3 – тепловые подстанции;

4 – здания, в которых размещены теплоиспользующие установки.

- Рисунок 1.1 – Элементы системы теплоснабжения

- 1.2 Источники и потребители теплоты

Основными источниками теплоты в системах теплоснабжения являются:

- паровые, водогрейные и пароводогрейные котельные различных мощ-ностей и назначений;

- теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – электростанции, которые отпускают

внешнему потребителю как электрическую, так и тепловую энергию;

- теплоутилизационные установки, использующие вторичные энерго-

ресурсы (ВЭР) промышленных предприятий.

Распределение выработки тепловой энергии между источниками теплоты:

- ТЭЦ………………………………………………………………….40%

- Промышленные котельные………………………………………..25%

Районные, групповые, квартальные и домовые котельные……..33%

- Теплоутилизационные установки………………………………….2%

100%

Основные потребители тепловой энергии:

- системы отопления жилых, общественных и производственных зданий;

- системы вентиляции общественных и производственных зданий в зимний

период, т.е., когда необходимо подогревать воздух, нагнетаемый в вентилируемые помещения;

- системы кондиционирования воздуха в летний период в том случае, если

для выработки холода применяют холодильные установки, использующие тепловую энергию (абсорбционные или инжекционные);

- системы горячего водоснабжения;

- потребляющие тепловую энергию технологические процессы промышлен-

ных предприятий.

Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения можно назвать одним термином – коммунально-бытовые потребители тепловой энергии.

В зависимости от температуры теплоносителя теплопотребляющие процессы в системах теплоснабжения разделяют на три группы:

1) высокотемпературные (t > 400°С, потребитель – технологические процессы, теплоноситель – перегретый пар);

2) среднетемпературные (t=150÷400°С, потребители – коммунально-бытовые или технологические, теплоноситель – пар или нагретая вода);

3) низкотемпературные (t = 70÷150°С, потребители – коммунально-бытовые или технологические, теплоноситель – нагретая вода или пар).

- 1.3 Классификация систем теплоснабжения

На данном этапе следует выделить 2 варианта классификации:

I.	В зависимости от вида теплоносителя:

1) водяные, использующие в качестве теплоносителя нагретую воду;

2) паровые, использующие в качестве теплоносителя насыщенный или пе-регретый пар.

Возможны комбинированные варианты. Для коммунально-бытовых потребителей преимущественно используют водяные системы теплоснабжения, для технологических – паровые.

II.	В зависимости от мощности источника теплоты, количества потребителей, приходящихся на один источник, и взаимного расположения источника и потребителей теплоты системы теплоснабжения разделяются на:

1) централизованные;

2) децентрализованные.

Централизованное теплоснабжение заключается в обеспечении тепловой энергией от одного достаточно мощного источника теплоты многочисленных потребителей.

При централизованном теплоснабжении источник теплоты и его многочисленные потребители расположены на значительном расстоянии друг от друга, что требует прокладки внешних тепловых сетей.

В зависимости от вида источника теплоты централизованное теплоснабжение делят на:

• централизованное теплоснабжение от достаточно крупных котельных

(котельных теплопроизводительностью свыше 20 Гкал/ч × 1,164 = 23,3 МВт или свыше 20÷25 Мвт);

• централизованное теплоснабжение от ТЭЦ.

Децентрализованное теплоснабжение характеризуется следующими признаками:

• небольшой мощностью источника теплоты (котельные теплопроизводи-тельностью до 20 Гкал/ч);

• небольшим числом потребителей, использующих теплоту от одного исто-чника;

• близким расположением источника и потребителей теплоты, что в некото-

рых случаях исключает необходимость прокладки внешних тепловых сетей.

Централизованное теплоснабжение по сравнению с децентрализованным имеет следующие преимущества:

1)	более экономное использование топлива за счет более высоких к.п.д.

крупных котлов в крупных котельных, по сравнению с мелкими котлами небольших котельных;

- возможность использования низкосортного топлива, например, высокозольных углей, путем применения систем пылеприготовления, что возможно только в крупных котельных, работающих на пылеугольном топливе;

- улучшение экологической обстановки:

• вследствие удаления источников теплоты (котельных и ТЭЦ) от потреби-телей и локализация сжигания топлива вдали от жилых районов;

• за счет возможности применения эффективных и современных методов

очистки, что возможно только в крупных котельных и ТЭЦ централизованного теплоснабжения;

4)	снижение удельных капитальных и эксплуатационных затрат на выработку тепловой энергии, что характерно при укрупнении источников теплоты;

5)	освобождение территорий городов и предприятий от многочисленных котельных;

6)	разгрузка транспорта, в том числе и трубопроводного, для доставки топлива к источникам теплоты;

7)	возможность более комфортного обеспечения потребителей тепловой энергией за счет размещения источников теплоты вне зданий и вдали от зданий, потребляющих тепловую энергию.

- 2 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ОТ ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

- 2.1 Классификация котельных в системах теплоснабжения

Котельная в системе теплоснабжения – комплекс агрегатов, установок и устройств, предназначенных для выработки тепловой энергии (в виде нагретой воды или пара) и подготовки теплоносителей к транспорту через тепловые сети к внешнему потребителю.

- Основные варианты классификации котельных в системе теплоснабжения:

I.	По территориально-ведомственному признаку:

1) районные котельные (предназначены для обеспечения тепловой энергией

всех потребителей района: жилые, общественные и производственные здания);

2) квартальные и групповые (предназначены для обеспечения тепловой энергией зданий квартала или группы зданий);

3) котельные промышленного предприятия (предназначены для обеспече-ния тепловой энергией потребителей предприятия).

II.	В зависимости от вида преобладающей тепловой нагрузки:

1) промышленные котельные (предназначены для обеспечения тепловой

энергией технологические процессы промышленных предприятий);

2) отопительные котельные (предназначены для обеспечения тепловой

энергией систем отопления и других коммунально-бытовых потребителей);

3) промышленно-отопительные котельные (предназначены для обеспечения тепловой энергией в равной степени технологических и коммунально-бытовых потребителей).

III.	В зависимости от типа установленных в котельной котлов:

1) паровые котельные;

2) водогрейные котельные;

3) пароводогрейные котельные.

IV.	В зависимости от вида сжигаемого топлива:

1) газовые;

2) мазутные;

3) газомазутные;

4) котельные на твердом топливе.

V.	В зависимости от тепловой мощности:

1) котельные малой мощности (теплопроизводительность <20 Гкал/ч);

2) котельные средней мощности (теплопроизводительность 20÷100 Гкал/ч);

3) котельные большой мощности (теплопроизводительность > 100 Гкал/ч).

Котельные теплопроизводительностью свыше 300 Гкал/ч, оборудованные мощными системами энергообеспечения, называются тепловыми станциями.

2.2 Присоединение котельных к тепловым сетям систем теплоснабжения

- На схему присоединения котельных к тепловым сетям в основном влияют 2 фактора:

1)	тип установленных в котельной котлов и параметры теплоносителя, вырабатываемого котлами;

2)	вид и параметры теплоносителя, который необходим потребителю.

Принятое в конспекте обозначение котлов:

Паровой котел

Эк – экономайзер

БС – барабан-сепаратор

ИПН – испарительные поверхности нагрева

ПП – пароперегреватель

Пример стандартного обозначения

Д – двухбарабанный

К – котел

В – вертикальный

Р – реконструированный

Водогрейный котел

Пример стандартного обозначения

К – котел

В – водогрейный

ГМ – газомазутный

2.2.1 Присоединение паровой котельной к паровой системе теплоснабжения

Рисунок 2.1 – Схема  присоединения паровой котельной к паровой системе теплоснабжения

Обозначения к рисунку 2.1:

1 – паровой котел;

2 – редукционно-охладительная установка (РОУ) для снижения давления и

температуры пара до значений, необходимых потребителю;

3 – подающий паропровод;

4 – конденсатопровод для возврата в котельную конденсата, использованного у потребителя пара;

5 – деаэратор для удаления из питательной воды растворенных в ней газов и, в первую очередь, кислорода воздуха;

6 – питательный насос;

7 – химводоочистка (ХВО) для подготовки химочищенной воды, компенсирующей потери конденсата.

Пар из парового котла непосредственно или через РОУ направляется к потребителю. Конденсат, возвращаемый в котельную, поступает в деаэратор. Потери конденсата компенсируются химочищенной водой, которая также подается в деаэратор. Смесь конденсата и добавочной химочищенной воды после деаэрации направляется в котел в качестве питательной воды.

2.2.2 Присоединение паровой котельной к водяной системе теплоснабжения

Рисунок 2.2 – Схема  присоединения паровой котельной к водяной системе

теплоснабжения

Обозначения к рисунку 2.2:

1, 2, 5, 6, 7 (см. рис. 2.1) 3 и 4 – отсутствуют;

8 и 9 – подающая и обратная линия тепловой сети (ПЛТС и ОЛТС);

10 – сетевой насос для повышения давления сетевой воды с целью преодоления сопротивления сетевых подогревателей, тепловой сети и обеспечения давления нагретой сетевой воды в соответствии с требованиями потребителей;

11 – сетевые подогреватели (поверхностные пароводяные теплообменники);

12 – дренажный насос для отвода конденсата греющего пара из теплообменников;

13 – регулятор температуры воды в ПЛТС;

14 – регулятор подпитки (регулятор давления воды в ОЛТС);

15 – подпиточный насос для подачи добавочной сетевой воды, компенсирую-щей потери воды у потребителей.

Сетевая вода, использованная у потребителей, после подпитки и повышения давления в сетевом насосе поступает в подогреватели. Интенсивность подпитки зависит от степени отклонения давления сетевой воды в обратной линии от номинального значения.

Пар из парового котла непосредственно или через РОУ направляется в сетевые подогреватели, где нагревает воду и конденсируется. Конденсат отводится в деаэратор.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в ПЛТС, осуществляется в сторону понижения путем подачи воды из ОЛТС. Потери конденсата и сетевой воды компенсируются добавочной химочищенной водой.

2.2.3 Присоединение паровой котельной к пароводяной системе теплоснабжения

- Схема присоединения (см. рис. 2.3) представляет собой комбинацию двух предыдущих схем (рис. 2.1 и 2.2).

Рисунок 2.3 – Схема  присоединения паровой котельной к парововодяной системе теплоснабжения (обозначения те же, что на рис. 2.1 и 2.2)

2.2.4 Присоединение водогрейной котельной к тепловой сети

Нагрев сетевой воды в водогрейной котельной осуществляется непосредственно в котлах без промежуточных теплообменников (см.рис.2.4).

1 – водогрейный котел; 2 и 3 – ПЛТС и ОЛТС; 4 – сетевой насос;5 –рециркуля-

ционный насос для частичной рециркуляции нагретой в котле воды в поток сетевой воды на входе в котел с целью поддержания температуры воды на входе в котел на определенном уровне; 6 – регулятор температуры воды на входе в котел; 7 – регулятор температуры воды в ПЛТС; 8 – подготовка добавочной химочищенной и деаэрированной воды, компенсирующей потери сетевой воды (ХВО и деаэратор); 9 – подпиточный насос; 10 – регулятор подпитки (регулятор давления в ОЛТС).

Рисунок 2.4 – Схема  присоединения водогрейной котельной к тепловой сети

Сетевая вода, поступающая в котельную из ОЛТС, после подпитки и повышения давления в сетевом насосе, направляется в котел. Температура воды на входе в котел поддерживается на определенном уровне (60÷65°С) для исключения сернокислотной коррозии хвостовых поверхностей нагрева котла. Регулирование температуры воды в ПЛТС осуществляется в сторону понижения температуры путем подачи воды из ОЛТС.

2.2.5 Присоединение пароводогрейной котельной к тепловой сети

Схема присоединения зависит от типа установленных в котельной котлов. Возможны следующие варианты:

•	паровые и водогрейные котлы;

•	пароводогрейные котлы;

•	паровые, водогрейные и пароводогрейные котлы;

•	водогрейные и пароводогрейные котлы;

•	паровые и пароводогрейные котлы.

Схемы присоединения паровых и водогрейных котлов, входящих в состав пароводогрейной котельной, аналогичны предыдущим схемам (см. рис. 2.1 – 2.4).

Схемы присоединения пароводогрейных котлов зависят от их конструкции. Возможны 2 варианта:

I.	Присоединение пароводогрейного котла с подогревом сетевой воды внутри барабана котла (см. рис. 2.5)

1 – пароводогрейный котел; 2 –РОУ; 3 – подающий паропровод; 4 – кон-денсатопровод; 5 – деаэратор; 6 – питательный насос; 7 – ХВО; 8 и 9 – ПЛТС и ОЛТС; 10 – сетевой насос; 11 – встроенный в барабан котла подогреватель сетевой воды; 12 – регулятор температуры воды в ПЛТС; 13 – регулятор подпитки (регулятор давления воды в ОЛТС); 14 – подпиточный насос.

Рисунок 2.5 – Схема присоединения пароводогрейного котла с подогревом сетевой воды внутри барабана котла

Встроенный в барабан котла подогреватель сетевой воды представляет собой теплообменник смешивающего типа (см. рис. 2.6).

Сетевая вода поступает в барабан котла через успокоительный короб в полость распределительного короба, имеющего перфорированное ступенчатое днище (направляющий и барботажный листы). Перфорация обеспечивает струйное течение воды навстречу пароводяной смеси, поступающей из испарительных поверхностей нагрева котла, что приводит к нагреву воды.

1 – корпус барабана котла; 2 – вода из ОЛТС; 3 и 4 – запорный и обратный клапаны; 5 – коллектор; 6 – успокоительный короб; 7 – распределительный короб, имеющий ступенчатое перфорированное днище; 8 – направляющий лист; 9 – барботажный лист; 10 – пароводяная смесь от испарительных поверх-ностей нагрева котла; 11 – возврат воды в испарительные поверхности нагрева; 12 – выход насыщенного пара в пароперегреватель; 13 – сепарационное устройство, например, потолочный перфорированный лист 14 – желоб для отбора сетевой воды; 15 – подача воды в ПЛТС;.

Рисунок 2.6 – Встроенный в барабан котла подогреватель сетевой воды

- Теплопроизводительность котла Qк складывается из двух составляющих (теплоты сетевой нагретой воды и теплоты пара):

QК = MC (i2 – i1) + DП(iП – iПВ),                                        (2.1)

где  MC – массовый расход нагреваемой сетевой воды;

i1 и i2 – энтальпии воды до и после нагрева;

DП  – паропроизводительность котла;

iП – энтальпия пара;

iПВ – энтальпия питательной воды;

После преобразования (2.1):

.                                                 (2.2)

Из уравнения (2.2) следует, что расход нагреваемой воды MC и паропроизводительность котла DП взаимосвязаны: при QK = const с увеличением паропроизводительности уменьшается расход сетевой воды, а с уменьшением паропроизводительности увеличивается расход сетевой воды.

Соотношение между расходом пара и количеством нагреваемой воды может быть различным, однако расход пара должен быть не менее 2% от общей массы пара и воды для возможности выхода из котла воздуха и других неконденсирующихся фаз.

II.	Присоединения пароводогрейного котла с подогревом сетевой воды во встроенных в газоход котла поверхностях нагрева(см. рис. 2.7)

Рисунок 2.7 – Схема присоединения пароводогрейного котла с подогревом

сетевой воды во встроенных в газоход котла поверхностях нагрева

На рисунке 2.7: 11* - подогреватель сетевой воды, выполненный в виде поверхностного теплообменника, встроенного в газоход котла; остальные обозначения те же, что и на рисунке 2.5.

Поверхности нагрева сетевого подогревателя размещаются в газоходе котла, рядом с экономайзером, в виде дополнительной секции. В летний период, когда отсутствует отопительная нагрузка, встроенный сетевой подогреватель выполняет функцию секции экономайзера.

2.3 Технологическая структура, тепловая мощность и технико-экономические показатели котельной

2.3.1 Технологическая структура котельной

Оборудование котельной обычно разделяют на 6 технологических групп (4 основные и 2 дополнительные).

- К основным технологическим группам относится оборудование:

1) для подготовки топлива перед сжиганием в котле;

2) для подготовки котловой питательной и сетевой подпиточной воды;

3) для выработки теплоносителя (пара или нагретой воды), т.е. котлоагре-

гаты и их вспомогательное оборудование;

4) для подготовки теплоносителя к транспорту по тепловой сети.

- К числу дополнительных групп относятся:

1) электрооборудование котельной;

2) контрольно-измерительные приборы и системы автоматики.

В паровых котельных в зависимости от способа присоединения котлоагрегатов к теплоподготовительным установкам, например, к сетевым подогревателям, различают следующие технологические структуры:

1. Централизованная, при которой пар от всех котлоагрегатов направляется

в центральный паропровод котельной, а затем распределяется по теплоподго-товительным установкам.

2. Секционная, при которой каждый котлоагрегат работает на вполне опре-

деленную теплоподготовительную установку с возможностью переключения пара на смежные ( расположенные рядом) теплоподготовительные установки. Оборудование, связанное возможностью переключения, образует секцию котельной.

3. Блочная структура, при которой каждый котлоагрегат работает на опре-

деленную теплоподготовительную установку без возможности переключения.

2.3.2 Тепловая мощность котельной

Тепловая мощность котельной представляет собой суммарную теплопроизводительность котельной по всем видам теплоносителей, отпускаемых с котельной через тепловую сеть внешним потребителям.

Различают установленную, рабочую и резервную тепловые мощности.

Установленная тепловая мощность – сумма тепловых мощностей всех установленных в котельной котлов при работе их в номинальном (паспортном) режиме.

Рабочая тепловая мощность – тепловая мощность котельной при работе ее с фактической тепловой нагрузкой в данный момент времени.

В резервной тепловой мощности различают тепловую мощность явного и скрытого резерва.

Тепловая мощность явного резерва – сумма тепловых мощностей установленных в котельной котлов, находящихся в холодном состоянии.

Тепловая мощность скрытого резерва – разность между установленной и рабочей тепловыми мощностями.

2.3.3 Технико-экономические показатели котельной

- Технико-экономические показатели котельной разделяются на 3 группы: энергетические, экономические и эксплуатационные (рабочие), которые, соответственно, предназначены для оценки технического уровня, экономичности и качества эксплуатации котельной.

- Энергетические показатели котельной включают:

- К.п.д. котлоагрегата брутто (отношение количества теплоты, выработанной котлоагрегатом , к количеству теплоты, полученной от сжигания топлива):

.                                            (2.3)

Количество теплоты, выработанной котлоагрегатом, определяется:

Для паровых котлов:

,                                  (2.4)

где DП – количество пара, получаемое в котле;

iП – энтальпия пара;

iПВ – энтальпия питательной воды;

DПР – количество продувочной воды;

iПР – энтальпия продувочной воды.

Для водогрейных котлов:

,                                            (2.5)

где MC – массовый расход сетевой воды через котел;

i1 и i2 – энтальпии воды до и после нагрева в котле.

Количество теплоты, полученное от сжигания топлива, определяется произведением:

,                                                   (2.6)

где BK – расход топлива в котел.

- Доля расхода теплоты на собственные нужды котельной (отношение абсолютного расхода теплоты на собственные нужды к количеству теплоты, выработанной в котлоагрегате):

,                                              (2.7)

где QСН – абсолютный расход теплоты на собственные нужды котельной, который зависит от особенностей котельной и включает расход теплоты на подготовку котловой питательной и сетевой подпиточной воды, подогрев и распыливание мазута, отопление котельной, горячее водоснабжение котельной и прочее.

Формулы для расчета статей расхода теплоты на собственные нужды приведены в литературе [2, С. 64-67]

- К.п.д. котлоагрегата нетто, который в отличие от к.п.д. котлоагрегата брутто, не учитывает расход теплоты на собственные нужды котельной:

,                                     (2.8)

где  - выработка теплоты в котлоагрегате без учета расхода теплоты на собственные нужды.

С учетом (2.7)

.                     (2.9)

- К.п.д. теплового потока, который учитывает потери теплоты при транспортировке теплоносителей внутри котельной вследствие передачи теплоты в окружающую среду через стенки трубопроводов и утечек теплоносителей: ηтn = 0,98÷0,99.

- К.п.д. отдельных элементов тепловой схемы котельной:

• к.п.д. редукционно-охладительной установки – ηроу;

• к.п.д. деаэратора подпиточной воды – ηдпв;

• к.п.д. сетевых подогревателей – ηсп.

6.	К.п.д. котельной – произведение к.п.д. всех элементов, агрегатов и установок, образующих тепловую схему котельной, например:

К.п.д. паровой котельной, отпускающей потребителю пар:

.                                            (2.10)

К.п.д паровой котельной, отпускающей потребителю нагретую сетевую воду:

.                                        (2.11)

К.п.д. водогрейной котельной:

.                                         (2.12)

- Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии - масса условного топлива, затраченного на выработку 1 Гкал или 1 ГДж тепловой энергии, отпускаемой внешнему потребителю:

,                                               (2.13)

где Bкот – расход условного топлива в котельной;

Qотп – количество теплоты, отпущенное с котельной внешнему потреби-телю.

Расход условного топлива в котельной определяется выражениями:

,     ;                    (2.14)

,     ,                 (2.15)

где 7000 и 29330 – теплота   сгорания   условного   топлива   в   ккал/кг у.т.   и

кДж/кг у.т.

После подстановки (2.14) или (2.15) в (2.13):

,     ;                                     (2.16)

.     .                                     (2.17)

К.п.д. котельной  и удельный расход условного топлива  являются важнейшими энергетическими показателями котельной и зависят от типа установленных котлов, вида сжигаемого топлива, мощности котельной, вида и параметров отпускаемых теплоносителей.

Зависимость  и  для котлов, применяемых в системах теплоснабжения, от вида сжигаемого топлива:

| Вид сжигаемого топлива | , % | , кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | 86 | 166 |
| Мазут | 84 | 174 |
| Уголь | 79 | 181 |

- Экономические показатели котельной включают:

- Капитальные затраты (капиталовложения) К, которые представляют собой сумму затрат, связанных с сооружением новой или реконструкции

- существующей котельной.

Капитальные затраты зависят от мощности котельной, типа установленных котлов, вида сжигаемого топлива, вида отпускаемых теплоносителей и ряда конкретных условий (удаленность от источников топлива, воды, магистральных дорог и прочее).

Ориентировочная структура капитальных затрат:

• строительно-монтажные работы – (53÷63)% К;

• затраты на оборудование – (24÷34)% К;

• прочие затраты – (13÷15)% К.

- Удельные капитальные затраты kУД (капитальные затраты, отнесенные к единице тепловой мощности котельной QКОТ):

.                                              (2.18)

Удельные капитальные затраты позволяют определить ожидаемые капитальные затраты на сооружение вновь проектируемой котельной  по аналогу:

- ,                                             (2.19)

- где   - удельные капитальные затраты на сооружение аналогичной котельной;

- - тепловая мощность проектируемой котельной.

- Ежегодные затраты, связанные с выработкой тепловой энергии, включают:

• расходы на топливо, электроэнергию, воду и вспомогательные материалы;

• заработную плату и соответствующие отчисления;

• амортизационные отчисления, т.е. перенос стоимости оборудования по мере его износа на стоимость вырабатываемой тепловой энергии;

• текущий ремонт;

• общекотельные расходы.

- Себестоимость тепловой энергии, которая представляет собой отношение суммы годовых затрат, связанных с выработкой тепловой энергии, к количеству теплоты , отпускаемой внешнему потребителю в течение года:

.                                        (2.20)

- Приведенные затраты, которые представляют собой сумму ежегодных затрат, связанных с выработкой тепловой энергии, и части капитальных затрат, определяемой нормативным коэффициентом эффективности капиталовложения Eн:

.                                    (2.21)

Величина, обратная Eн, дает срок окупаемости капитальных затрат. Например, при Eн=0,12 срок окупаемости(года).

- Эксплуатационные показатели, указывают на качество эксплуатации котельной и, в частности, включают:

- Коэффициент рабочего времени  (отношение фактического времени работы котельной τф к календарному τк):

.                                              (2.22)

- Коэффициент средней тепловой нагрузки  (отношение средней тепловой нагрузки Qср за определенный период времени к максимально возможной тепловой нагрузке Qм за этот же период):

.                                             (2.23)

- Коэффициент использования максимальной тепловой нагрузки , (отношение фактически выработанной тепловой энергии  за определенный период времени к максимально возможной выработке  за этот же период):

.                                      (2.24)

Или с учетом (2.22) и (2.23):

.                                 (2.25)

- 3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ОТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ (ТЭЦ)

3.1 Принцип комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Теплоснабжение от ТЭЦ называют теплофикацией – централизованное теплоснабжение на базе комбинированной (совместной) выработки тепловой и электрической энергии.

Альтернативой теплофикации является раздельная выработка тепловой и электрической энергии, т.е., когда электроэнергия вырабатывается на конденсационных тепловых электростанциях (КЭС), а тепловая энергия – в котельных.

Энергетическая эффективность теплофикации заключается в том, что для выработки тепловой энергии используют теплоту отработавшего в турбине пара, что исключает:

• потери остаточной теплоты пара после турбины;

• сжигание топлива в котельных для выработки тепловой энергии.

Рассмотрим раздельную и комбинированную выработку тепловой и электрической энергии (см. рис. 3.1).

1 – парогенератор; 2 – паровая турбина; 3 – электрогенератор; 4 – конденсатор паровой турбины; 4* - подогреватель сетевой воды; 5 – насос; 6 – ПЛТС;          7 – ОЛТС; 8 – сетевой насос.

Рисунок 3.1 – Раздельная (а) и комбинированная (б) выработка тепловой и электрической энергии

Для возможности использования остаточной теплоты отработавшего в турбине пара на нужды теплоснабжения его выводят из турбины с несколько более высокими параметрами, чем в конденсатор, а вместо конденсатора можно установить сетевой подогреватель (4*). Сравним циклы КЭС и ТЭЦ на

TS – диаграмме, в которой площадь под кривой указывает на количество теплоты, подведенной или отведенной в циклах (см. рис. 3.2)

Рисунок 3.2 – Сравнение циклов КЭС и ТЭЦ

Обозначения к рисунку 3.2:

1-2-3-4 и 1*-2-3-4 – подвод теплоты в циклах электростанций;

1-2, 1*-2 – нагрев воды до температуры кипения в экономайзере котла;

2-3 – испарение воды в испарительных поверхностях нагрева;

- 3-4 – перегрев пара в пароперегревателе;

4-5 и 4-5* - расширение пара в турбинах;

5-1 – конденсация пара в конденсаторе;

5*-1* - конденсация пара в сетевом подогревателе;

qек – количество теплоты, эквивалентное выработанной электроэнергии в цикле КЭС;

qет – количество теплоты, эквивалентное выработанной электроэнергии в цикле ТЭЦ;

qк – теплота пара, отведенная через конденсатор в окружающую среду;

qт – теплота пара, использованная в теплоснабжении на подогрев сетевой воды.

Из сравнения циклов следует, что в теплофикационном цикле, в отличие от конденсационного, теоретически отсутствуют потери теплоты пара: часть теплоты расходуется на выработку электроэнергии, а оставшаяся теплота идет на теплоснабжение. При этом снижается удельный расход теплоты на выработку электроэнергии, что можно проиллюстрировать циклом Карно    (см. рис. 3.3):

Рисунок 3.3 – Сравнение циклов КЭС и ТЭЦ на примере цикла Карно

Обозначения к рисунку 3.3:

Тп – температура подвода теплоты в циклах (температура пара на входе в

турбину);

Тк – температура отвода теплоты в цикле КЭС (температура пара в конденсаторе);

Тт - температура отвода теплоты в цикле ТЭЦ (температура пара в сетевом подогревателе).

qек, qет, qк, qт - то же, что и на рисунке 3.2.

Сравнение удельных расходов теплоты на выработку электроэнергии.

| Показатели | КЭС | ТЭЦ |
| --- | --- | --- |
| Количество теплоты, подведенной в цикле КЭС и ТЭЦ: | qП=Тп·ΔS | qП=Тп·ΔS |
| Количество теплоты, эквивалентное выработаной электроэнергии: | qек=(Тп−Тк)⋅ΔS | qет=(Тп−Тт)⋅ΔS |
| Количество теплоты, использованной в теплоснабжении: | qТ=0 | qТ=Тт ·ΔS |
| Удельный расход теплоты на выработку электроэнергии: | qек=qп−qкqек=Тп⋅ΔS(Тп−Тк)⋅ΔS=ТпТп−Тк>1 | qет=qп−qтqет=Тп⋅ΔS−Тт⋅ΔS(Тп−Тт)⋅ΔS=1 |

Например, при Тп=540+273=813К (температура пара на входе в турбину 540°С) и Тк=33+273=306К (температура пара в конденсаторе турбины 33°С) удельный расход теплоты на выработку электроэнергии в цикле КЭС составит:

,

т. е. удельный расход теплоты на выработку электроэнергии в цикле КЭС по сравнению с циклом ТЭЦ больше на:

.

Таким образом, теплофикация по сравнению с раздельной выработкой тепловой и электрической энергии обеспечивает:

- Исключение котельных в системах теплоснабжения.

- Уменьшение удельного расхода теплоты на выработку электроэнергии.

- Централизацию теплоснабжения (за счет большой тепловой мощности ТЭЦ), что по сравнению с децентрализацией имеет ряд преимуществ (см. 1.3).

3.2 Способы отвода теплоты из паросилового цикла ТЭЦ на нужды теплоснабжения

Следует выделить три способа отвода теплоты:

• путем ухудшения вакуума в конденсаторе турбины;

• через регулируемые отборы пара в турбине;

• путем применения турбин противодавления.

3.2.1 Отвод теплоты путем ухудшения вакуума в конденсаторе турбины

Рисунок 3.4 – Схема отвода теплоты путем ухудшения вакуума в конденсаторе паровой турбины

Обозначение к рисунку 3.4:

1 – парогенератор;

2 – паровая турбина;

3 – электрогенератор;

4 – конденсатор паровой турбины;

5 – пучок труб для циркуляции охлаждающей конденсатор воды;

6 – встроенный в конденсатор теплофикационный пучок труб для подогрева сетевой воды;

7 – конденсатный насос;

8 – ПЛТС;

9 – ОЛТС;

10 – сетевой насос;

11 – пиковый подогреватель сетевой воды;

12 – РОУ для подачи пара в пиковый подогреватель;

13 – дренажный насос.

Путем ухудшения вакуума в конденсаторе до 70-90 кПа возможен подогрев сетевой воды до 85-90°С. В том случае, если этой температуры сетевой воды недостаточно, воду догревают в пиковом сетевом подогревателе, в который греющий пар подают через РОУ непосредственно из  парогенератора или от другого источника пара, например, пикового парового котла.

3.2.2 Отвод теплоты через регулируемые отборы пара в турбине

1 – парогенератор; 2 – паровая турбина; 3 – электрогенератор; 4 – конденсатор паровой турбины; 5 – конденсатный насос; 6 – деаэратор; 7 – питательный насос; 8 – промышленный отбор пара; 9 – подающий паропровод; 10 – кон-денсатопровод; 11 – отопительный отбор пара; 12 – подогреватель сетевой воды; 13 – дренажный насос; 14 – ПЛТС; 15 – ОЛТС; 16 – сетевой насос;        17 – добавка химочищенной воды, компенсирующая потери конденсата у потребителя.

Рисунок 3.5 – Схема отвода теплоты через регулируемые отборы пара в турбине

- В паровых турбинах применяются 2 типа регулируемых отборов:

• Промышленный (производственный), который используют для технологического потребления пара (0,5÷1,6 МПа).

• Теплофикационный (отопительный), который используют для систем отопления (0,07÷0,40 МПа).

3.2.3 Отвод теплоты путем применения турбин противодавления

В турбине противодавления весь отработавшый пар направляется на нужды теплоснабжения (см. рис. 3.6), что требует в системе теплоснабжения стабильного потребления пара.

1 – парогенератор; 2 – паровая турбина; 3 – электрогенератор; 4 – подающий паропровод; 5 – конденсатопровод; 6 – деаэратор; 7 – питательный насос;         8 – добавка химочищенной воды.

Рисунок 3.6 – Схема отвода теплоты путем применения турбин противодавления

3.3 Виды теплофикационных турбин и технологические схемы теплоподготовительных установок ТЭЦ

3.3.1 Виды теплофикационных турбин

Турбины, устанавливаемые на ТЭЦ и обеспечивающие отвод теплоты из паросиловых циклов ТЭЦ на нужды теплоснабжения, называются теплофикационными.

- Особенности современных теплофикационных турбин:

- Высокие параметры пара на входе в турбину (13 и 24 МПа).

- Применение различных способов отвода теплоты из цикла в комбинации.

- Многоступенчатый подогрев сетевой воды, т.е. вначале воду нагревают паром менее высоких параметров, а затем более высоких, что позволяет экономичнее использовать теплоту пара.

- Сравнительно невысокие параметры пара в теплофикационных отопительных отборах: 0,06-0,07 МПа – нижние отборы и 0,3-0,4 МПа – верхние отборы.

- Невысокие расходы электроэнергии на собственные нужды электростанции, т.к. значительная часть отработавшего в турбине пара (около 70%) конденсируется сетевой водой, что  позволяет сократить расход электроэнергии на привод циркуляционных насосов оборотной системы водоснабжения станции.

- Следует выделить 3 типа теплофикационных турбин:

- Турбины типа «Т» - конденсационные турбины с теплофикационным отбором пара, которые применяют в том случае, когда доминирует отопительная нагрузка.

Пример обозначения:

- Т – 250/300-240

- Т – турбина с теплофикационным отбором;

250 – номинальная мощность турбины, МВт;

300 – максимальная мощность турбины (при отключенных отборах), МВт;

240 – давление пара перед турбиной, атм. (23,5 МПа).

2.	Турбины типа «ПТ» - конденсационные турбины с промышленным и теплофикационным отборами пара, которые применяют в том случае, когда в системе теплоснабжения в равной степени присутствуют и отопительная, и технологическая нагрузки.

Пример обозначения:

- ПТ – 135/165-130/15

ПТ – турбина с промышленным и теплофикационным отборами пара;

135 – номинальная мощность турбины, МВт;

165 – максимальная мощность турбины (при отключенных отборах), МВт;

130 – давление пара перед турбиной, атм. (12,7 МПа);

15 – давление пара в промышленном отборе, атм. (1,47 МПа).

3.	Турбины типа «Р» - противодавления, которые применяют в том случае, когда преобладает технологическая нагрузка промышленных предприятий.

Пример обозначения:

- Р – 100-130/15

- Р – турбина противодавления;

100 – мощность турбины, МВт;

130 – давление пара на входе в турбину, атм. (12,7 МПа);

15 – противодавление (давление на выходе из турбины), атм. (1,47 МПа).

3.3.2 Технологическая схема теплоподготовительной установки на базе турбины «Т»

В теплоподготовительной установке на базе турбины типа «Т» пре-дусмотрены три ступени подогрева сетевой воды (см. рис. 3.7):

• теплофикационный подогреватель нижнего отбора пара (подогрев до 85ОС);

• теплофикационный подогреватель верхнего отбора пара (до 140ОС);

• пиковый водогрейный котел (до 180-200 ОС).

Рисунок 3.7 – Технологическая схема теплоподготовительной установки на базе турбины «Т»

Обозначения к рисунку 3.7:

1 – парогенератор;

2 – паровая турбина;

3 – электрогенератор;

4 – конденсатор паровой турбины;

5 – конденсатный насос;

6 – деаэратор для подготовки котловой питательной воды;

7 – питательный насос;

8 и 9 – верхний и нижний теплофикационный отборы пара;

10 – встроенный в конденсатор теплофикационный пучок труб для подогрева воды перед ХВО;

11 – ХВО;

12 – насосы ХВО;

13 – деаэратор для подготовки сетевой подпиточной воды;

14 – подпиточный насос;

15 – регулятор подпитки (импульс давления для регулирования снимается на перемычке между всасывающим и нагнетающим патрубками сетевого насоса).

16 – обратный коллектор ТЭЦ для сетевой воды;

17 – бустерный (вспомогательный) насос для предварительного повышения давления сетевой воды с целью преодоления гидравлического сопротивления сетевых подогревателей;

18 и 19 –сетевые подогреватели нижнего и верхнего отборов пара;

20 – дренажный насос;

21 – сетевой насос;

22 – пиковый водогрейный котел (применяют в том случае, когда нагрев воды в сетевых подогревателях недостаточный);

23 – подающий коллектор ТЭЦ.

3.3.3 Технологическая схема теплоподготовительной установки на базе турбины «ПТ»

В теплоподготовительной установке на базе турбины «ПТ» предусмотрены 4 ступени подогрева сетевой воды (см. рис. 3.8):

• встроенный в конденсатор теплофикационный пучок труб (до 65-70ОС);

• теплофикационный подогреватель нижнего отбора пара (до 85ОС);

• теплофикационный подогреватель верхнего отбора пара (до 140 ОС);

• пиковый водогрейный котел (до180-200 ОС).

Рисунок 3.8 – Технологическая схема теплоподготовительной установки на базе турбины «ПТ»

Обозначения к рисунку 3.8:

1 – парогенератор;

2 – паровая турбина;

3 – электрогенератор;

4 – конденсатор паровой турбины;

5 – конденсатный насос;

6 – деаэратор для подготовки котловой питательной воды;

7 – питательный насос;

8 – промышленный отбор пара;

9 и 10 – верхний и нижний теплофикационные (отопительные) отборы пара;

11 – паровой коллектор ТЭЦ для промышленного потребления пара;

12 – РОУ для пиковой или резервной подачи пара на промышленное потребление;

13 – конденсатный коллектор;

14 – резервуар для сбора и контроля за качеством конденсата;

15 – конденсатный насос для подачи конденсата в деаэратор;

16 – обратный коллектор ТЭЦ;

17 – бустерный насос;

18 – встроенный в конденсатор теплофикационный пучок труб для предварительного подогрева сетевой воды путем ухудшения вакуума в конденсаторе до 30-40 кПа;

19 и 20 –сетевые подогреватели нижнего и верхнего отборов пара;

21 – дренажный насос;

22 – сетевой насос;

23 – пиковый водогрейный котел;

24 – подающий коллектор ТЭЦ;

25 – деаэратор для подготовки сетевой подпиточной воды;

26 – подпиточный насос;

27 – регулятор подпитки;

28 – ХВО;

29 – насосы ХВО.

3.4 Технико-экономические показатели ТЭЦ

Технико-экономические  показатели  ТЭЦ также, как  и  для  котельных (см. 2.3.3), разделяются на три группы: энергетические, экономические и эксплуатационные, которые, соответственно, предназначены для оценки технического уровня, экономичности и качества эксплуатации ТЭЦ.

3.4.1 Расходы топлива и к.п.д. ТЭЦ

Расход топлива на ТЭЦ складывается из двух частей:

ВТЭЦ = ВТ + ВЭ,                                             (3.1)

где  ВТ – расход топлива на выработку тепловой энергии, отпускаемой внешне-му потребителю;

ВЭ – расход топлива на выработку электроэнергии.

Расход топлива на выработку тепловой энергии ВТ определяется соотношением:

ВТ = ВТЭЦ·(QОТП/QКОТ.ТЭЦ),                                       (3.2)

где  QОТП – количество теплоты, отпускаемой внешнему потребителю с ТЭЦ;

QКОТ.ТЭЦ – количество теплоты, выработанной котельным цехом ТЭЦ в виде пара:

QКОТ.ТЭЦ = DКОТ.ТЭЦ·(iП – iПВ),                                      (3.3)

здесь DКОТ.ТЭЦ – количество пара, получаемого в котельном цехе ТЭЦ;

iП – энтальпия получаемого пара;

iПВ – энтальпия питательной воды.

Количество теплоты, отпускаемое с ТЭЦ внешнему потребителю QОТП, в общем случае складывается из трех составляющих (см. рис. 3.9):

QОТП = QР + QОТБ + QРОУ,                                         (3.4)

где QР, QОТБ, QРОУ – количество теплоты, отпускаемой, соответственно, от турбины противодавления, из отборов турбины и через РОУ.

Рисунок 3.9 – Потоки теплоты, отпускаемой с ТЭЦ внешнему потребителю

Обозначения к рисунку 3.9:

Т «ПР» - турбина противодавления (Р) с промышленным отбором пара (П);

DP, DОТБ, DРОУ - соответственно, расходы пара от турбины, из отбора и через РОУ.

Потоки теплоты, отпускаемой внешнему потребителю, в соответствии с расходам пара DP, DОТБ, DРОУ:

QР = DP·(iP – iK);                                                   (3.5)

QОТБ = DОТБ·(iОТБ – iK);                                              (3.6)

QРОУ = DРОУ·( iРОУ – iK),                                              (3.7)

где  iP, iОТБ, iРОУ – энтальпии соответствующих потоков пара;

iK – энтальпия конденсата использованного у потребителя пара.

- Разделение расхода топлива ВТЭЦ на Вт и ВЭ осуществляется в следующей последовательности:

• определяется фактический расход топлива на ТЭЦ ВТЭЦ по результатам работы станции, а в случае проектирования ТЭЦ расход топлива принимается в соответствии с заданием на проектирование;

• вычисляется количество теплоты, выработанной в котельном цехе ТЭЦ QКОТ.ТЭЦ , по формуле (3.3);

• вычисляется количество теплоты, отпущенной внешнему потребителю QР, QОТБ ,QРОУ и QОТП , по формулам (3.5)-(3.7) и (3.4);

• вычисляется количество топлива, затраченного на выработку тепловой энергии, отпускаемой внешнему потребителю ВТ , по формуле(3.2);

• вычисляется количество топлива, затраченного на выработку электро-энергии, по разности:

ВЭ = ВТЭЦ – ВТ.                                                (3.8)

Удельные расходы топлива на выработку тепловой и электрической энергии определяется из соотношений:

;       ,                             (3.9, 3.10)

где	Эотп – количество электроэнергии, отпущенной со станции внешнему потребителю.

К.п.д. станции при выработке тепловой и электрической энергии определяется соотношениями:

;       .                 (3.11, 3.12)

К.п.д. станции по обоим энергоносителям, отпускаемым внешним потребителям, определяеться соотношением:

.                                        (3.13)

3.4.2 Коэффициент теплофикации

Тепловая нагрузка на ТЭЦ непрерывно изменяется, например, вследствие изменения температуры наружного воздуха. Рассчитывать отборы турбины на максимальную тепловую нагрузку, соответствующую наиболее низкой температуре наружного воздуха, нецелесообразно, т.к. значительную часть времени отборы будут недогружены. Отборы турбины рассчитывают на базисную тепловую нагрузку, которая близка к средней тепловой нагрузке. Нагрузка сверх базисной обеспечивается пиковыми источниками теплоты: пиковые водогрейные котлы и РОУ (см. 3.3.2 и 3.3.3).

Доля максимальной тепловой нагрузки, удовлетворяемой из отборов турбины, называется коэффициентом теплофикации:

,                                                  (3.14)

где   – максимальная тепловая нагрузка на ТЭЦ;

– часть максимальной тепловой нагрузки, удовлетворяемая из отборов турбины.

От значения αТЭЦ зависит выбор оборудования (основного и резервного) и эффективность использования оборудования.

Оптимальные значения αТЭЦ, в первую очередь, зависят от вида преобладающей тепловой нагрузки на ТЭЦ:

• при технологической нагрузке  = 0,7 ÷ 0,8;

• при отопительной нагрузке  = 0,4 ÷ 0,6.

3.4.3 Экономические показатели

- К числу основных экономических показателей относят:

- Капитальные затраты КТЭЦ – сумма затрат, связанных с сооружением новой или реконструкции существующих ТЭЦ.

- Удельные капитальные затраты (показатель удельной стоимости) - затраты, отнесенные к единице установленной мощности станции:

.                                                 (3.15)

Удельные капитальные затраты kУД позволяют определить ориентировочную сумму затрат на сооружения вновь проектируемой станции  по аналогу:

- ,                                             (3.16)

- где  - удельные капитальные затраты на сооружение аналогичной ТЭЦ.

- Себестоимости тепловой СТ и электрической СЭ энергий, отпускаемых с ТЭЦ внешним потребителям:

,                                              (3.17)

,                                              (3.18)

где   и  – затраты на выработку тепловой и электрической энергии в течение года;

и  - количества тепловой и электрической энергий, отпущенных внешнему потребителю в течении года.

3.4.4 Эксплуатационные показатели

- Эксплуатационные показатели, в частности, включают:

- Коэффициент использования установленной мощности станции – отношение фактически выработанной электроэнергии в течение года к максимально возможной выработке:

,                                              (3.19)

где  8760 – число часов в году;

- годовая выработка электроэнергии:

,                                            (3.20)

здесь  - годовой расход электроэнергии на собственные нужды станции.

- Число часов использования установленной мощности станции:

.                                                  (3.21)

- Штатный коэффициент – количество обслуживающего персонала станции, приходящегося на единицу установленной мощности.

- Коэффициент готовности и коэффициент использования оборудования:

;                                            (3.22)

,                                      (3.23)

где τр, τав и τрем – соответственно, время нахождения оборудования в рабочем состоянии, в нерабочем (аварийном) и продолжительность ремонтов.

3.5 Теплоподготовительные установки ТЭЦ

3.5.1 Редукционно-охладительные установки (РОУ)

РОУ (см. рис. 3.10) предназначены для снижения давления и температуры пара с целью:

• обеспечения систем теплоснабжения резервным паром (непосредственно из паровых котлов) в случае остановки теплофикационных паровых турбин или

появления пиковых тепловых нагрузок;

• корректировки параметров пара из отборов турбин или турбин противо-давления до значений, необходимых потребителю.

При теплоснабжении от котельных (см.2.2) РОУ обеспечивают снижение давления и температуры пара до значений, необходимых потребителям.

1 – подача первичного (острого) пара; 2 – паровые задвижки; 3 – редукцион-ный клапан; 4 – регулятор давления; 5 – охладитель пара; 6 – решетка для глушения шума при редуцировании пара; 7 – сопла для впрыска охлаждающей воды; 8 – предохранительный клапан; 9 – подача охлаждающей воды; 10 – ре-гулятор температуры пара.; 11 – выход редуцированного (мятого) пара.

Рисунок 3.10 – Принципиальная схема РОУ

Редуцирование пара производится в дроссельном клапане и, частично, в решетке для глушения шума. Регулирование давления пара осуществляется по импульсу давления пара после дроссельного клапана путем изменения площа-ди проходного сечения дросселя. Охладитель представляет собой трубу значи-тельной протяженности, в которой после впрыска охлаждающей воды через сопла происходит испарение воды и усреднение температуры охлажденного пара. Температура пара регулируется изменением расхода охлаждающей воды. В качестве охлаждающей воды используется котловая питательная вода. Давление и температуру пара после РОУ регулируют автоматически.

При расчете РОУ обычно заданы: давление , температура  и расход отпускаемого потребителю редуцированного пара , а также параметры первичного пара  и температура охлаждающей воды .

Расчет РОУ сводится к определению расходов первичного пара  и охлаждающей воды . Расчет выполняется на основе теплового и материального балансов РОУ.

Уравнение теплового баланса РОУ можно представить в следующем виде:

,                          (3.24)

где   - расход первичного пара;

- энтальпия первичного пара, определяемая по таблицам или is-диа-грамме водяного пара в соответствии с ;

- расход охлаждающей воды;

- энтальпия охлаждающей воды (, здесь  - теплоемкость воды,  - температура охлаждающей воды);

- расход пара на выходе из РОУ;

- энтальпия пара на выходе из РОУ, определяемая по таблицам или     is-диаграмме водяного пара для насыщенного пара при давлении ;

- коэффициент, учитывающий количество охлаждающей воды, испарившейся в РОУ, =0,650,7;

- энтальпия воды, не испарившейся в охладителе РОУ и отведенной из РОУ с температурой, равной температуре насыщения при давлении редуцированного пара .

Уравнение материального баланса РОУ представляется в следующем виде:

.                                 (3.25)

Решение уравнение (3.25) относительно  дает формулу для определения расхода первичного пара:

.                                           (3.26)

Подстановка выражения (3.26) в уравнение (3.24) и решение уравнения (3.24) относительно  дает формулу для вычисления расхода охлаждающей воды:

.                                      (3.27)

При расчете РОУ, по формуле (3.27) определяется расход охлаждающей воды, а затем по формуле (3.26) расход первичного пара.

3.5.2 Сетевые подогреватели

Сетевые подогреватели  предназначены для подогрева сетевой воды паром из отборов турбин ТЭЦ или непосредственно из паровых котлов котельных (см. 2.2.2 и 2.2.3).

Наиболее применяемыми являются поверхностные трубчатые пароводя-ные подогреватели с вертикальным и горизонтальным расположением корпуса.

На ТЭЦ и в паровых котельных для подогрева сетевой воды устанавливают пароводяные подогреватели типов ПСВ и ПСГ (подогреватели вертикальные и горизонтальные), причем для более мощных установок применяют горизонтальные подогреватели. Схемы подогревателей представлены на рисунках 3.11 и 3.12.

Рисунок 3.11 – Вертикальный подогреватель сетевой воды

Обозначения к рисунку 3.11:

1 и 2 – входной и выходной патрубки сетевой воды;

3 и 4 – входная и выходная водяные камеры;

5 – верхняя (неподвижная) трубная доска;

6 – теплообменные трубки;

7 – нижняя свободная для перемещения трубная доска (перемещение обусловлено температурным расширением трубок);

8 – поворотная водяная камера;

9 – патрубок для входа пара;

10 – направляющие перегородки для пара, обеспечивающие также снижение вибрации трубок;

11 – патрубок для выпуска конденсата;

12 – патрубок для слива сетевой воды из подогревателя.

Основные технические характеристики вертикальных пароводяных подогревателей типа ПСВ:

Номинальный расход сетевой воды					8001800 т/ч

Рабочее давление воды							1,52,3 МПа

Рабочее давление пара							0,71,4 МПа

Максимальная температура нагрева сетевой воды		150180 ОС

Максимальная температура пара					350400 ОС

Площадь поверхности нагрева					200500 м2

Диаметр корпуса								12321640 мм

Общая высота подогревателя						55407340 мм

Пример обозначения:

ПСВ – 200 – 7 – 15

ПСВ – подогреватель сетевой вертикальный;

200 – площадь поверхности нагрева, м2;

7 – давление пара, атм. (0,69 МПа);

15 – давление воды, атм. (1,47 МПа).

Рисунок 3.12 – Горизонтальный подогреватель сетевой воды

Обозначения к рисунку 3.12:

1 и 2 – входной и выходной патрубки сетевой воды;

3 и 4 – входная и выходная водяные камеры;

5 – неподвижная трубная доска;

6 – теплообменные трубки;

7 – свободная для перемещения трубная доска;

8 – поворотная водяная камера;

9 – патрубок для входа пара;

10 – щелевой патрубок для отвода конденсата (предотвращает вскипание конденсата при снижении давления пара в паровом пространстве подогревателя);

11 – конденсатосборник;

12 – конденсатопровод;

13 – опоры подогревателя.

Основные технические характеристики горизонтальных пароводяных подогревателей типа ПСГ:

Номинальный расход сетевой воды					15007200 т/ч

Допустимое давление воды						0,8 МПа

Рабочее давление пара						         0,050,25 МПа

Максимальная температура нагрева сетевой воды		120 ОС

Максимальная температура пара					127 ОС

Площадь поверхности нагрева					8005000 м2

Пример обозначения:

ПСГ – 800 – 3 – 8

ПСГ – подогреватель сетевой горизонтальный;

800 – площадь поверхности нагрева, м2;

3 – максимальное давление пара, атм. (0,29 МПа);

8 – допустимое давление воды, атм. (0,78 МПа).

3.5.3 Пример выбора сетевого подогревателя

Задание

Подобрать сетевой подогреватель теплоподготовительной установки ТЭЦ и выполнить поверочный тепловой расчет сетевого подогревателя, используя данные таблицы, при условии, что к.п.д. сетевого подогревателя ηсп = 0,98; коэффициент теплопередачи сетевого подогревателя kсп = 2600 Вт/м2К.

Исходные данные

| Наименование показателей | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Расход сетевой воды Мсв, т/ч | 300 | 325 | 350 |
| Температура сетевой воды: – обратной tобр, ºС – подающей tпод, ºС | 60 110 | 65 115 | 70 120 |
| Давление в отопительном отборе Ротб, МПа | 0,18 | 0,20 | 0,22 |

Решение

Выбор сетевого подогревателя для теплоподготовительной установки ТЭЦ включает: определение площади поверхности нагрева и расхода греющего пара, выбор серийного подогревателя по каталогу завода-изготовителя и тепловой поверочный расчет выбранного подогревателя.

Площадь поверхности нагрева определяется по формуле:

,                                                        (1)

где  Qсп – тепловая нагрузка подогревателя, кВт;

Δtср.л - среднелогарифмический температурный напор в подогревателе, °С;

kсп - коэффициент теплопередачи в подогревателе, в соответствии с заданием 2600 Вт/м²·К.

Тепловая нагрузка подогревателя определяется с водяной стороны:

,                                            (2)

где Ср – средняя изобарная теплоемкость воды, принимается 4,19 кДж/(кг·К).

Среднелогарифмический температурный напор определяется выраже-нием:

,                                  (3)

где  Δtб, Δtм - больший и меньший температурные напоры между теплоноси-телями, ºС;

tотб – температура насыщенного отборного пара, определяется в соответствии с давлением пара в отопительном отборе Ротб по таблицам свойств водяного пара, ºС.

Результаты расчета

| Показатели | Формула для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Мсв, т/ч | по заданию | 300 | 325 | 350 |
| tпод, ºС | по заданию | 110 | 115 | 120 |
| tобр, ºС | по заданию | 60 | 65 | 70 |
| tотб, ºС | по таблицам водяного пара | 117 | 120 | 123 |
| kсп, Вт/(м²·К) | по заданию | 2600 | 2600 | 2600 |
| Δtср.л., ºС | (3) | 24 | 22 | 18 |
| Qсп, кВт | (2) | 17458 | 18913 | 20368 |
| Fн, м² | (1) | 282 | 349 | 450 |

Расход греющего отборного пара определяется по формуле:

,                                                 (4)

где  iотб – энтальпия сухого насыщенного отборного пара, определяется в соответствии с давлением пара в отопительном отборе Ротб по таблицам свойств водяного пара, кДж/кг;

i΄отб – энтальпия конденсата греющего отборного пара, определяется в соответствии с давлением пара в отопительном отборе Ротб по таблицам свойств водяного пара, кДж/кг.

Результаты расчета

| Показатели | Формула для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| iотб, кДж/кг | по таблицам водяного пара | 2702 | 2707 | 2711 |
| i΄отб, кДж/кг | по таблицам водяного пара | 491 | 505 | 518 |
| Дот, т/ч | (4) | 29,01 | 31,55 | 34,12 |

Выбор серийного подогревателя производится по данным, приведенным в приложении А, из числа вертикальных пароводяных подогревателей сетевой воды типа ПСВ. Критериями выбора подогревателя являются: вычисленная поверхность нагрева Fн и давление греющего отборного пара Ротб.

Технические характеристики выбранного подогревателя

| Показатели | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Типоразмер | ПСВ- 315-3-23 | ПСВ-315-3-23 | ПСВ-500-3-23 |
| Поверхность нагрева по типоразмеру , м² | 315 | 315 | 500 |
| Количество трубок Z, шт. | 1212 | 1212 | 1930 |
| Длина трубок lт, мм | 4545 | 4545 | 4545 |
| Число ходов воды, n | 2 | 2 | 2 |
| Материал трубок | латунь | латунь | латунь |
| Наружный диаметр трубок dн, мм | 19 | 19 | 19 |
| Внутренний диаметр трубок dвн, мм | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Площадь проходного сечения по воде, Sп, м² | 0,1380 | 0,1380 | 0,2190 |
| Расчетное давление в трубках (вода) Рв, МПа | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Расчетное давление в корпусе (пар) Рп, МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Расчетные температуры воды: – на входе tвх, ºС – на выходе tвых, ºС | 70 120 | 70 120 | 70 120 |

Поверочный тепловой расчет подогревателя.

Скорость воды в трубках подогревателя определяется выражением:

,                                               (5)

где  ρв – плотность воды (кг/м³) при средней температуре нагреваемой воды (см. приложение Б):

.                                                    (6)

Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде αв вычисляется по формуле для принудительного движения жидкости внутри канала:

;

;

,                            (7)

где  Nuв и Reв – числа подобия Нуссельта и Рейнольдса для потока нагреваемой в трубках воды:

;                                                   (8)

,                                                   (9)

Prв – число Прандтля при средней температуре нагреваемой воды;

εl – поправочный коэффициент, определяемый выражением:

.                                                    (10)

Значение коэффициента теплопроводности λв, коэффициента кинематической вязкости νв и числа Прандтля Prв определяются при средней температуре нагреваемой  воды  по  данным,  приведенным в приложении Б.

Коэффициент теплоотдачи от пара к стенкам трубок αп определяется методом последовательного приближения по формуле Нуссельта:

,                                       (11)

где  r – теплота конденсации греющего пара при давлении Ротб, определяемая по таблицам свойств водяного пара;

ρк, λк, μк – соответственно, плотность, коэффициент теплопроводности и коэффициент динамической вязкости пленки конденсата, определяются по данным, приведенным в приложении В, при средней температуре конденсата:

,                                                (12)

здесь tc – температура стенки трубок.

Значение температуры стенки tc и соответственно температурного напора пленки конденсата Δtпл = (tотб – tс) в формуле (11) неизвестны, что требует вычисления методом последовательного приближения.

Принимается с последующей поверкой:

,                                                  (13)

.                                                     (14)

Формулу Нуссельта (11) можно представить в следующем виде:

,                                                  (15)

где

.                                        (16)

Удельный тепловой поток через пленку конденсата составит:

.                                 (17)

Из уравнения (17) градиент температур в пленке конденсата Δt определяется

выражением:

.                                              (18)

Расчетное значение Δtпл по формуле (18) сравниваются с принятым значением Δtпл = 4 ºС.

Расхождение Δtпл с первоначально принятым значением Δtпл = 4 ºС невелико (см. результаты расчета), поэтому корректировки значений, ρк, λк, μк и соответствующего пересчета αп не требуется.

Коэффициент теплопередачи определяется по формуле:

,                                     (19)

где  δс – толщина стенки трубок подогревателя, δс = 0,00075 м;

λс – теплопроводность латунных стенок трубок подогревателя,                         λс = 105 Вт/(м·К);

δн – толщина накипи на трубках в период эксплуатации подогревателя, принимается δн = 0,0001 м;

λн – теплопроводность накипи, λн = 4,0 Вт/(м·К).

Тепловая мощность подогревателя по результатам поверочного расчета определяется произведением:

.                                          (20)

Расхождение тепловой нагрузки подогревателя Qсп, вычисленный по формуле (2), и тепловой мощности подогревателя Q´сп, полученный в результате поверочного расчета по формуле (20), определяется соотношением:

.                                           (21)

Значение расхождения Qсп и Q´сп не превышает допустимое 2 – 3% (см. результаты расчета), т.е. выбранный сетевой подогреватель удовлетворяет исходным данным задания.

Результаты расчета

| Показатели | Формулы для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| , ºС | (6) | 85 | 90 | 95 |
| ρв, кг/м³ | Приложение Б | 968,55 | 965,30 | 961,85 |
| wв, м/с | (5) | 0,591 | 0,642 | 0,436 |
| λв, Вт/(м·К) | Приложение Б | 0,673 | 0,678 | 0,680 |
| νв, м²/с | Приложение Б | 0,348 | 0,328 | 0,312 |
| Prв | Приложение Б | 2,11 | 1,97 | 1,87 |
| αв, Вт/(м²·К) | (7) | 4552 | 4998 | 3749 |
| r, кДж/кг | По таблицам водяного пара | 2211 | 2202 | 2193 |
| tс, ºС | (14) | 113 | 116 | 119 |
| , ºС | (12) | 115 | 118 | 121 |
| ρк, кг/м³ | Приложение В | 947 | 945 | 942 |
| λк, Вт/(м ·К) | Приложение В | 0,686 | 0,686 | 0,686 |
| μк, Па · с | Приложение В | 248,2 | 241,7 | 235,4 |
| A | (16) | 8142,8 | 8180,5 | 8213,2 |
| Δtпл, ºС | (18) | 4,21 | 4,46 | 3,32 |
| αп, Вт/(м²·К) | (15) | 5758 | 5785 | 6241 |
| k’сп, Вт/(м²·К) | (19) | 2350 | 2652 | 2304 |
| Q’сп, кВт | (20) | 17766 | 18378 | 20736 |
| ΔQсп, % | (21) | 1,7 | 2,9 | 1,8 |

ЛИТЕРАТУРА

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 7-е изд. стереот. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472с.: ил.

- Либерман Н.Б., Нянковская М.Т. Справочник по проектированию котельных установок систем централизованного теплоснабжения. (Общие вопросы проектирования и основное оборудование). – М.: Энергия, 1979.-224с.: ил.

- Пешехонов Н.И. Проектирование теплоснабжения. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1982.-328с.: ил.

| Приложение А | Технические характеристики вертикальных пароводяных подогревателей сетевой воды типа ПСВ | Расчетные температуры воды, °С |  | на выходе |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  | Примечание: диаметр латунных трубок dн/dвн=19/17,5 мм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на входе |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |
|  |  | Расчетное давление, МПа (изб.) |  | в трубках (вода) |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | в корпусе (пар) |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  | 0,3 | 1,4 | 0,3 | 1,4 |  |  |  |
|  |  | Площадь проходного сечения по воде, м² |  |  |  | 0,01292/0,02584 | 0,0182/0,0364 | 0,0259/0,0518 | 0,0362/0,0724 | 0,0577/0,1154 |  | 0,1380 | 0,1380 | 0,2190 | 0,2190 |  |  |  |
|  |  | Число ходов воды |  |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | Поверхность нагрева, м² |  |  |  | 45 | 63 | 90 | 125 | 200 |  | 315 | 315 | 500 | 500 |  |  |  |
|  |  | Количество и длина трубок, мм |  |  |  | 228Х3410 | 320Х3410 | 456Х3410 | 640Х3410 | 1020Х3410 |  | 1212Х4545 | 1212Х4545 | 1930Х4545 | 1930Х4545 |  |  |  |
|  |  | Типоразмер |  |  |  | ПСВ-45-7-15 | ПСВ-63-7-15 | ПСВ-90-7-15 | ПСВ-125-7-15 | ПСВ-200-7-15 |  | ПСВ-315-3-23 | ПСВ-315-14-23 | ПСВ-500-3-23 | ПСВ-315-14-23 |  |  |  |
| Приложение Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные физические свойства воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура t, °C |  |  | Плотность ρв, кг/м³ |  | Коэффициент теплопроводности λв, Вт/(кг·°С) |  |  |  |  |  | Коэффициент кинематической вязкости νв⋅106,м2с |  |  |  |  | Число Прандтля Prв |  |  |
| 30 |  |  | 995,7 |  | 0,627 |  |  |  |  |  | 0,804 |  |  |  |  | 5,44 |  |  |
| 40 |  |  | 992,2 |  | 0,631 |  |  |  |  |  | 0,659 |  |  |  |  | 4,33 |  |  |
| 50 |  |  | 988,1 |  | 0,643 |  |  |  |  |  | 0,556 |  |  |  |  | 3,57 |  |  |
| 60 |  |  | 983,2 |  | 0,656 |  |  |  |  |  | 0,478 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 70 |  |  | 977,8 |  | 0,664 |  |  |  |  |  | 0,416 |  |  |  |  | 2,68 |  |  |
| 80 |  |  | 971,8 |  | 0,668 |  |  |  |  |  | 0,367 |  |  |  |  | 2,24 |  |  |
| 90 |  |  | 965,3 |  | 0,678 |  |  |  |  |  | 0,328 |  |  |  |  | 1,97 |  |  |
| 100 |  |  | 958,4 |  | 0,682 |  |  |  |  |  | 0,296 |  |  |  |  | 1,76 |  |  |
| 120 |  |  | 943,4 |  | 0,686 |  |  |  |  |  | 0,246 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |
| 140 |  |  | 926,4 |  | 0,686 |  |  |  |  |  | 0,212 |  |  |  |  | 1,23 |  |  |
| 160 |  |  | 907,5 |  | 0,684 |  |  |  |  |  | 0,192 |  |  |  |  | 1,11 |  |  |

| Приложение В |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физические свойства воды (конденсата) на линии насыщения |  |  |  |  |
| t, °C | p, Мпа | ρк, кг/м³ | λк, Вт/(кг·°С) | μк⋅106,Па⋅с |
| 100 | 0,101 | 958,4 | 0,684 | 282,5 |
| 110 | 0,143 | 951,0 | 0,685 | 259,0 |
| 120 | 0,198 | 943,1 | 0,686 | 237,4 |
| 130 | 0,270 | 934,8 | 0,686 | 217,8 |
| 140 | 0,361 | 926,1 | 0,685 | 201,1 |
| 150 | 0,476 | 917,0 | 0,684 | 186,4 |
| 160 | 0,618 | 907,4 | 0,681 | 173,6 |
| 170 | 0,792 | 897,3 | 0,676 | 162,8 |
| 180 | 1,030 | 886,9 | 0,672 | 153,0 |
| 190 | 1,255 | 876,0 | 0,664 | 144,2 |
| 200 | 1,555 | 863,0 | 0,658 | 136,4 |

Учебное издание

Гичёв Юрий Александрович

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Часть І

Конспект лекций

Тем. план. 2011, поз.

Подписано к печати 25.08.2011. Формат 60×84 1/16. Бумага типогр. Печать плоская. Уч.-изд. л. 3,05. Усл. печ. л. 3,02. Тираж 100 экз. Заказ №        .

Национальная металлургическая академия Украины

49600, г. Днепропетровск-5, пр. Гагарина, 4

_________________________________

Редакционно-издательский отдел НМетАУ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

Ю.А. ГИЧЁВ

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Часть II

# Днепропетровск НМетАУ 2011

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

Ю.А. ГИЧЁВ

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Часть II

## Утверждено на заседании Ученого совета академии

в качестве конспекта лекций. Протокол № 15 от 27.12.2010

# Днепропетровск НМетАУ 2011

УДК 658.264 (7)

Гичёв Ю.А. Источники теплоснабжения промышленных предприятий. Часть ІІ: Конспект лекций. – Днепропетровск: НМетАУ, 2011. – 50 с.

Приведены виды и классификация потребителей теплоты в системах теплоснабжения, методики расчета тепловых нагрузок различных потребителей, схемы присоединения потребителей к тепловым сетям

Рассмотрены принципы выбора системы теплоснабжения и способов регулирования отпуска теплоты.

Предназначен для студентов направления 6.050601 – теплоэнергетика.

Илл. 4. Библиогр.: 3 наим.

Ответственный за выпуск      М.В. Губинский, д-р техн. наук, проф.

Рецензенти:    В.А. Габринец, д-р техн. наук, проф. (ДНУЖТ)

А.О. Ерёмин, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

© Национальная металлургическая академия Украины, 2011

© Гичёв Ю.А., 2011

- СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………….4

- 1 ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОТЫ И РАСЧЕТЫ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК.………5

- 1.1 Классификация тепловых нагрузок………………………………………5

- 1.2 Определение расхода теплоты на отопление зданий……………………6

1.2.1 Задача системы отопления, тепловой баланс здания и его составляющие…………………………………………………….6

1.2.2 Расчетные расходы теплоты на отопление зданий……………..9

- 1.3 Определение расхода теплоты на вентиляцию………………………...10

- 1.4 Определение расхода теплоты на горячее водоснабжение……………13

- 1.5 Определение расхода теплоты на технологические нужды…………...16

- 1.6 Определение годового расхода теплоты………………………………..17

- 1.7 Графики тепловых нагрузок……………………………………………..19

- 2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ…………...21

- 2.1 Присоединение потребителей к водяным тепловым сетям……………22

2.1.1 Присоединение отопительных установок……………………...23

2.1.2 Присоединение установок горячего водоснабжения………….27

2.1.3 Совместное присоединение установок отопления и горячего водоснабжения………………………………………………….30

2.1.4 Центральные тепловые подстанции……………………………34

2.2 Присоединение потребителей в паровых системах теплоснабжения...37

2.2.1 Присоединение отопительных установок……..……………….38

2.2.2 Присоединение установок горячего водоснабжения………….38

2.2.3 Совместное присоединение установок отопления и горячего водоснабжения…………………..……………………………...39

2.2.4 Присоединение технологических потребителей………………40

- 3 ВЫБОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………...41

3.1 Выбор системы теплоснабжения………………………………………..41

3.1.1 Выбор теплоносителя…………………………………………...41

3.1.2 Сравнение открытых и закрытых систем теплоснабжения…..43

3.1.3 Сравнение зависимых и независимых схем подключения потребителей……………………………………………………44

3.2 Регулирование системы теплоснабжения………………………………45

3.2.1 Способы регулирования и их классификация…………………45

3.2.2 Выбор способа регулирования………………………………….47

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………………..49

ВВЕДЕНИЕ

В первой части конспекта приведены общие сведения о системах теплоснабжения: элементы систем теплоснабжения, виды источников и потребителей теплоты, классификация систем теплоснабжения. Основное содержание первой части конспекта заключается в изложении принципов теплоснабжения от котельных и ТЭЦ: тепловые схемы присоединения источников теплоты к тепловым сетям, теплоподготовительные установки источников и определение технико-экономических показателей источников теплоты.

Особенностью дисциплины «Источники теплоснабжения промышленных предприятий» является изучение источников теплоснабжения во взаимосвязи с потребителями теплоты, которые определяют вид и параметры необходимых теплоносителей, потребляемую тепловую мощность и характер изменения потребляемой тепловой мощности в течение времени.

В связи с этим вторая часть конспекта посвящена потребителям теплоты: виды и классификация потребителей, расчеты тепловых нагрузок различных потребителей, присоединение потребителей к тепловым сетям, регулирование подачи теплоты и прочее.

Материал дисциплины «Источники теплоснабжения промышленных предприятий», изложенный во второй части конспекта, непосредственно связан с последующей читаемой дисциплиной «Тепловые сети» и составляет учебно-методическую базу для выполнения курсового проекта по дисциплине «Тепловые сети»: методика расчета тепловых нагрузок для различных потребителей, определение вида и мощности источника теплоты, методика определения количества теплоносителей, отпускаемых потребителю от источника, схемы присоединения потребителей к тепловым сетям и регулирование тепловых нагрузок.

Данный конспект лекций разработан в соответствии с рабочей программой и учебным планом дисциплины. Знания, полученные при изучении дисциплины «Источники теплоснабжения промышленных предприятий», могут быть использованы при выполнении научно- исследовательских работ студентов, выпускных работ бакалавров, дипломных работ специалистов и выпускных работ магистров.

1 ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОТЫ И РАСЧЕТЫ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

1.1 Классификация тепловых нагрузок

В зависимости от характера изменения в течение года потребители теплоты и соответствующие им тепловые нагрузки можно разделить на две группы:

- Сезонные тепловые нагрузки, к которым относятся системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Соответствующие этим потребителям тепловые нагрузки действуют только лишь в определенные периоды года – сезоны. Отопление и вентиляция являются зимними тепловыми нагрузками, а кондиционирование воздуха – летней. Величины сезонных тепловых нагрузок и их изменение в течение года зависят, главным образом, от климатических условий района, в котором расположены потребители теплоты, и, в первую очередь, от температуры наружного воздуха.

- Круглогодичные тепловые нагрузки, к которым относятся технологические нагрузки промышленных предприятий и горячее водоснабжение. Величины круглогодичных тепловых нагрузок практически не зависят от климатических условий района и периода года. Исключением являются промышленные предприятия, работающие по сезонному режиму, например, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Несколько увеличивается круглогодичная тепловая нагрузка в зимнее время в связи с увеличением потерь теплоты при транспортировке теплоносителя, что учитывается специально предусмотренной корректировкой расчета тепловых нагрузок.

Проектирование системы теплоснабжения начинается с определения величин тепловых нагрузок потребителей, значение которых определяет мощность источника теплоты (котельных и ТЭЦ), выбор основного и вспомогательного оборудования источников, а также выбор теплоподготовительного оборудования источников.

Первоочередной задачей при проектировании системы теплоснабжения является определение расчетных тепловых нагрузок, т.е. максимальных тепловых нагрузок, на которые рассчитана система теплоснабжения.

1.2 Определение расхода теплоты на отопление зданий

1.2.1 Задача системы отопления, тепловой баланс здания и его составляющие

Основной задачей системы отопления является поддержание температуры воздуха внутри отапливаемых помещений здания на уровне санитарных. В зимнее время это возможно путем создания условий равновесия между притоком теплоты в здание и потерями теплоты, что отражается уравнением теплового баланса здания:

,                                           (1.1)

где	Qо – количество теплоты, поступающей в здание через систему отопления;

Qвн – внутренние тепловыделения в здании, не зависящие от работы системы отопления;

Qпт – потери теплоты через наружные ограждения здания вследствие теплопередачи;

Qин – потери теплоты от инфильтрации воздуха через неплотности в наружных ограждениях здания.

В соответствии с выражением (1.1) количество теплоты, которое необходимо передать в здание через систему отопления, представляется в следующем виде:

.                                           (1.2)

Потери теплоты через наружные ограждения можно представить в виде суммы потерь теплоты через отдельные наружные ограждения здания:

,                                           (1.3)

где	ki – коэффициент теплопередачи через наружные ограждения (стены, окна, потолок верхнего этажа, пол нижнего этажа и прочее);

Fi – площадь поверхности отдельных наружных ограждений;

ti – разность температур воздуха с внутренней и наружной стороны ограждений.

Формула (1.3) носит общий характер и в практических расчетах применение ее крайне затруднительно вследствие сложной конфигурации зданий, большого количества наружных ограждений, сложности определения коэффициентов теплопередачи и прочего. На практике возможно применение ряда специально разработанных формул для определения потерь теплоты через наружные ограждения, в числе которых наиболее известна формула Н.С. Ермолаева:

,     (1.4)

где	Р,S,Н и Vн – геометрические характеристики здания, а именно:

Р – периметр здания в плане,

S – площадь здания в плане,

Н – высота здания,

Vн – объем здания по наружному обмеру (строительный объем здания);

kс, kок, kпт, kпл – коэффициенты теплотпередачи, соответственно, для наружных стен здания, окон, потолка верхнего этажа и пола нижнего этажа;

ост – коэффициент остекления (отношение площади окон к площади наружных стен здания);

пт, пл – коэффициенты, учитывающие изменение разности температур внутреннего и наружного воздуха для потолка верхнего этажа и пола нижнего этажа по сравнению с разностью температур для наружных стен (пот=0,750,9, пол=0,50,7);

tв и tн – температура воздуха внутри отапливаемых помещений и наружная температура воздуха.

В фигурных скобках формулы (1.4) заключена величина, которая представляет собой удельную теплопотерю здания (qО), т.е. теплопотерю, приходящуюся на единицу объема здания по наружному обмеру при разности температур внутреннего и наружного воздуха в один градус:

.         ,                 (1.5)

Понятие удельной теплопотери существенно упрощает формулу (1.4):

.                                               (1.6)

Удельную теплопотерю здания (qО) в литературе называют также удельной отопительной характеристикой здания, удельной тепловой характеристикой здания при проектировании системы отопления и удельным расходом теплоты на отопление здания.

Удельные теплопотери зданий приведены в литературе [1, приложение 4].

Возможно определение  по формулам, например, по формуле ВТИ:

,                                                 (1.7)

где	а – коэффициент, учитывающий основной строительный материал здания (для кирпичных зданий – 1,9; для железобетонных – 2,32,7).

Условия применения формулы (1.7): Vн  3000 м3, а наиболее низкая температура наружного воздуха должна составлять -30 ОС. Для других климатических районов следует использовать формулу пересчета:

,                                        (1.8)

где	qО – удельная теплопотеря здания, вычисленная по формуле (1.7);

- наиболее низкая температура воздуха в зимний период для конкретного климатического района.

Потери теплоты от инфильтрации наружного воздуха в отапливаемые помещения принято оценивать через коэффициент инфильтрации:

,     .                                    (1.9)

Потери теплоты от инфильтрации Qин в жилых и общественных зданиях составляют 3-6 % от потерь теплоты через наружные ограждения зданий Qпт, т.е. практически не превышают точности расчетов, что позволяет для жилых и общественных зданий не учитывать эти потери специальным расчетом. Учет потерь теплоты от инфильтрации для жилых и общественных зданий выполняется путем корректировки отопительных характеристик здания qО, приведенных в справочных данных.

Для производственных зданий =2530 % и требует учета в расчетах.

Значение коэффициента инфильтрации зависит от конструктивных характеристик здания и климатических условий района:

,                  (1.10)

где	b – постоянная инфильтрации, (3540)·10-3 , с/м;

Н – высота здания, м;

Тн, Тв – температуры наружного воздуха и воздуха внутри здания, К;

- средняя скорость ветра в данном климатическом районе (для наиболее холодного месяца отопительного периода), м/с;

Внутренние тепловыделения для жилых зданий незначительны по

величине и носят случайный характер, поэтому в явном виде внутренние тепловыделения для жилых зданий в расчетах не учитывают (учитывают путем корректировки qО).

Внутренние тепловыделения в производственных зданиях значительны по величине и носят постоянный характер: работа термических установок и печей, остывание деталей и изделий, превращение механической энергии в тепловую, интенсивное освещение и прочее.

Внутренние тепловыделения в производственных зданиях учитываются путем корректировки значения отопительной характеристики зданий qО, что учтено в справочных данных, т.е. в явном виде величина внутренних тепловыделений в расчетах отсутствует.

При отсутствии величины внутренних тепловыделений Qвн уравнение (1.2) упрощается:

.                                              (1.11)

С учетом соотношения (1.9) уравнение (1.11) примет вид:

.                             (1.12)

После подстановки в (1.11) выражения (1.6) формула для расчета расхода теплоты на отопление зданий принимает вид:

.                                  (1.13)

1.2.2 Расчетные расходы теплоты на отопление зданий

Расчетный расход теплоты на отопление соответствует наиболее низкой температуре наружного воздуха, т.е. является максимальным расходом теплоты (обозначение  или ). В соответствии с формулой (1.13) расчетный расход теплоты на отопление представляется в следующем виде:

,                                       (1.14)

где	 - усредненная расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, принимаемая в соответствии с санитарными нормами;

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления.

Значение  вычисляется в соответствии со СНиП 2.01.01-82 «Строи-

тельная климатология и геофизика» как средняя температура наиболее холод-

ных пятидневок из 8 наиболее холодных зим за последние 50 лет.

Продолжительность отопительного периода () в соответствии со СНиП 2.01.01-82 определяется по числу дней в году с устойчивой среднесуточной температурой +8 ОС и ниже.

Наружная температура +8 ОС считается также расчетной температурой начала и конца отопительного периода .

Для г. Днепропетровска: =4200 ч, = -23 ОС

При любой другой наружной температуре , отличающейся от , расход теплоты на отопление определяется по расчетному расходу теплоты  путем пересчета пропорционально разности температур:

.                                           (1.15)

При отсутствии данных о типе застроек и наружных объемах жилых и общественных зданий СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» рекомендует расчетный расход теплоты на отопление вновь проектируемого жилого массива определять по формуле:

,                                    (1.16)

где	 - укрупненный показатель максимального расхода теплоты на отопление 1 м2 жилой площади (для  г. Днепропетровска =83 Вт/м²);

Fж     -   общая жилая площадь массива, м2;

- коэффициент, учитывающий расход теплоты на отопление общественных зданий, составляющих инфраструктуру жилого массива (детские, учебные, медицинские, торговые и культурные учреждения), .

При проектировании системы отопления района расчетный расход теплоты на отопление вычисляется отдельно для жилых, общественных и производственных зданий, а затем суммируются:

.                                           (1.17)

1.3 Определение расхода теплоты на вентиляцию

Расход теплоты на вентиляцию обусловлен необходимостью подогревать

воздух, нагнетаемый в помещения в зимнее время, с целью воздухообмена.

Расход теплоты на вентиляцию жилых зданий, не имеющих специальной приточной системы вентиляции, не превышает 5-10 % от расхода теплоты на отопление и учитывается поправкой величины удельной отопительной характеристики здания .

Расход теплоты на вентиляцию производственных и общественных зданий, располагающих приточной системой вентиляции, составляет значительную долю от суммарного потребления теплоты и требует специального расчета.

В частности, расход теплоты на вентиляцию можно определить по следующей формуле:

,                                                   (1.18)

где	m – кратность обмена воздуха в вентилируемых помещениях;

Vв – вентилируемый внутренний объем здания;

сВ – объемная теплоемкость воздуха;

В формуле (1.18) произведение m·Vв·сВ можно отнести к единице объема здания по наружному обмеру Vн, что дает удельный расход теплоты на вентиляцию здания:

.                       (1.19)

Величина  представляет собой расход теплоты на вентиляцию здания, отнесенный к 1 м3 здания по наружному обмеру, при разности температур внутреннего и наружного воздуха в один градус.

В литературе значение  называют также удельной вентиляционной характеристикой здания и удельной тепловой характеристикой здания при проектировании систем вентиляции.

В соответствии с понятием удельного расхода теплоты на вентиляцию  формулу для расхода теплоты можно представить в следующем виде:

(1.20)

Значения  для различных производственных и общественных зданий

приведены в литературе 1, приложение 4.

Расчетный (максимальный) расход теплоты на вентиляцию определяется в зависимости от характера и интенсивности вредных выделений в вентилируемых помещениях здания. Возможны два варианта определения расчетного расхода теплоты на вентиляцию:

1.	Для зданий, в которых характер вредных выделений не допускает даже кратковременного снижения интенсивности воздухообмена, вентиляция осуществляется без ограничений, а расчетный расход теплоты на вентиляцию составит:

.                                          (1.21)

Под вентиляцией без ограничений подразумевается подача воздуха в помещения в полном объеме, вплоть до самой низкой температуры наружного воздуха tро. К зданиям, вентилируемым без ограничения, относятся производственные цеха и помещения с большой интенсивностью выделений вредных веществ или с выделением токсичных веществ.

2.	В зданиях, где вентиляция может быть ограничена при минимальных температурах наружного воздуха, вентиляция осуществляется с ограничением, а расчетный расход теплоты на вентиляцию составит:

,                                               (1.22)

где   - расчетная температура наружного воздуха при проектировании систем вентиляции.

Расчетная температура наружного воздуха при проектировании систем вентиляции  в соответствии со СНиП 2.01.01-82 вычисляется как средняя температура 15% времени отопительного периода  с наиболее низкой температурой наружного воздуха, т.е., например, для г. Днепропетровска из климатических таблиц выбирается 630 ч (4200ˣ0,15) с наиболее низкой температурой и за этот период температура усредняется (для                              г. Днепропетровска = -9 ОС).

В том случае, если температура наружного воздуха  становится ниже , а характер вредных выделений в помещениях допускает ограничение вентиляции, расход теплоты на вентиляцию сохраняется на постоянном уровне путем сокращения кратности воздухообмена. При этом минимальная кратность воздухообмена соответствует температуре  и определяется из соотношения:

,                                              (1.23)

где	 - расчетная кратность воздухообмена.

При отсутствии данных о типах застроек и наружных объемах общественных зданий для вновь проектируемого жилого массива СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» рекомендуют определение расчетного расхода теплоты на вентиляцию общественных зданий, расположенных в жилом массиве, по формуле:

,                              (1.24)

где	 - коэффициент, учитывающий расход теплоты на вентиляцию общественных зданий (=0,6), остальные обозначения такие же, как и в формуле (1.16).

1.4 Определение расхода теплоты на горячее водоснабжение

Расход теплоты на горячее водоснабжение – круглогодовая тепловая нагрузка, т.е. практически не изменяется в течение года, однако существенно изменяется в течение суток и дней недели. В связи этим тепловую нагрузку горячего водоснабжения оценивают средней величиной – средненедельной тепловой нагрузкой.

Средний, т.е. средненедельный, расход теплоты на горячее водоснабжение жилых, общественных и производственных зданий определяется по формуле:

,                                    (1.25)

где	 – суточная норма расхода горячей воды на одного человека или на единицу потребления (койка в больнице, посадочное место в столовой и т.п.);

- число потребителей горячего водоснабжения;

- теплоемкость воды;

- температура горячей воды;

- температура холодной воды, которая используется для подготовки горячей воды;

- расчетная длительность подачи теплоносителя на горячее водоснабжение в течение суток (суточная норма подачи горячей воды, которая зависит    от   характера    потребления    и   наличия    теплоаккумулирующих

устройств).

Нормы расхода горячей воды  с температурой подачи 60 ОС приведены в СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и в литературе 1, приложение 6. При подаче горячей воды с другой температурой, отличающейся от 60 ОС, нормы расхода горячей воды пересчитываются по формуле, учитывающей соотношение разности температур:

,                                                  (1.26)

где	 - отличающаяся от 60 ОС температура горячей воды.

Допустимый интервал изменения температуры подачи горячей воды определяется санитарными нормами и правилами техники безопасности:

•	при подаче горячей воды непосредственно из тепловой сети интервал изменения температуры подачи составляет 65÷75 ОС, а средняя температура для расчета принимается 65 ОС;

•	при подаче горячей воды путем подогрева водопроводной воды сетевой водой в теплообменнике местной установки горячего водоснабжения допустимый интервал температур подачи горячей воды составляет 50÷75 ОС, а средняя температура для расчета принимается 55 ОС.

При отсутствии конкретных данных в проектных заданиях о температуре холодной воды ее принимают в отопительный период 5 ОС, а в летний период 15 ОС.

При отсутствии данных о количестве и типах жилых и общественных зданий во вновь проектируемом жилом районе средний расход теплоты на горячее водоснабжение в течение отопительного (зимнего) периода определяется по формуле:

,                                     (1.27)

где	1,2 – коэффициент, учитывающий потери теплоты в местных установках горячего водоснабжения;

24 – длительность подачи (в часах) теплоты на горячее водоснабжение в течение суток;

– норма расхода горячей воды в общественные здания, отнесенная к

одному жителю района (при отсутствии данных принимается 25 л/чел·сут);

- число жителей в проектируемом районе.

В летний период расход теплоты на горячее водоснабжение несколько изменяется за счет более высокой температуры холодной воды и миграции населения. Пересчет среднего расхода теплоты на горячее водоснабжение с зимней нагрузки  на летнюю  выполняется по формуле:

,                                  (1.28)

где  - температуры холодной воды, соответственно, в летний и зимний периоды (+15 и +5 ОС);

 - коэффициент, учитывающий миграцию населения в летний период (при отсутствии конкретных данных принимается для жилых и общественных зданий - 0,8, для предприятий – 1,0, для южных и курортных городов - 1,5).

Максимальная тепловая нагрузка горячего водоснабжения определяется по средней тепловой нагрузке с учетом коэффициента неравномерности тепловой нагрузки, который для жилых и общественных зданий принимается в пределах 2,0÷2,4:

.                                          (1.29)

Существенным потребителем горячей воды на промышленных предприятиях являются душевые. Максимальный расход горячей воды на душевые зависит от количества душевых сеток и продолжительности зарядки баков-аккумуляторов горячей воды. Формула для определения максимального расхода теплоты на душевые имеет следующий вид:

,                                    (1.30)

где	 - число рабочих, пользующихся душем;

- количество рабочих, приходящихся на одну душевую сетку;

Тз – продолжительность зарядки бака-аккумулятора, который устанавливается при количестве душевых сеток более 10.

Продолжительность зарядки бака-аккумулятора в зависимости от количества сеток составляет:

| Количество сеток | 1020 | 2130 | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тз, ч | 2 | 3 | 4 |

1.5 Определение расхода теплоты на технологические нужды

Удельные расходы теплоты, вид и параметры теплоносителя для технологических потребителей задаются технологиями на основе норм технологического проектирования. При отсутствии норм удельные расходы теплоты определяются теплотехническими расчетами или опытными данными.

Например, в черной металлургии удельные расходы теплоты составляют:

•   в коксохимическом производстве  1,00 ГДж/т кокса;

•   в доменном производстве  0,25 ГДж/т чугуна;

•   в сталеплавильном производстве  0,13 ГДж/т стали;

•   в прокатном производстве  0,35 ГДж/т проката.

Основным теплоносителем для технологических потребителей промышленных предприятий является пар различных давлений: 0,4 ÷ 3,5 МПа.

Количество теплоты на технологические нужды определяется объемом выпускаемой продукции:

,                                            (1.31)

где	 - расход теплоты на технологические нужды, не зависящий от объема производства (для поддержания оборудования в рабочем состоянии);

q – удельный расход теплоты на единицу продукции или на единицу массы продукции (норма расхода теплоты);

П – объем производства.

При вычислении расхода теплоты на технологические нужды необходимо учитывать несовпадение максимальных потреблений теплоты отдельными агрегатами. При отсутствии сменных или суточных графиков расхода теплоты СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети» допускают вводить к суммарному расходу теплоты понижающий коэффициент 0,9.

При отсутствии точных данных о графике работы оборудования, для определения суммарного расхода пара на технологические нужды можно использовать формулу:

,                                     (1.32)

где	Д1max – максимальный расход пара на самый мощный агрегат производства;

Д2max - максимальный расход пара на второй по мощности агрегат;

- сумма средних расходов пара на остальные агрегаты.

Расход теплоты на технологические нужды, при известном расходе пара, определяется по формуле:

,                                                      (1.33)

где	 - энтальпия пара, определяемая по таблицам или по is-диаграмме водяного пара.

1.6 Определение годового расхода теплоты

Годовой расход теплоты позволяет оценить энергозатраты на теплоснабжение района:

,				(1.34)

где	 - соответственно, годовые расходы теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Годовой расход теплоты на отопление определяется по формуле:

,				(1.35)

где	 - средняя тепловая нагрузка за отопительный период;

- продолжительность работы дежурного отопления на промышленных предприятиях (дежурное отопление предназначено для поддержания температуры воздуха внутри отапливаемого помещения не ниже +5 ОС в нерабочее время);

- температура внутреннего воздуха при работе дежурного отопления;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период.

Средний расход теплоты за отопительный период определяется на основе расчетного (максимального) расхода теплоты:

,					(1.36)

где   - средняя температура наружного воздуха за отопительный период:

,				(1.37)

здесь	 - продолжительность повторения наружной температуры  в тече-

ние отопительного периода.

Продолжительность повторения отдельных температур наружного воздуха и продолжительность отопительного периода принимаются по климатическим данным района, в котором размещен проектируемый объект.

Для жилых и общественных зданий понятие дежурное отопление отсутствует, т.е. =0, поэтому годовой расход теплоты определятся произведением:

.					(1.38)

Годовой расход теплоты на вентиляцию с ограничением определяется по формуле:

,			(1.39)

где	 - продолжительность отопительного периода с температурой наружного воздуха ниже (от  до ) по климатическим данным района;

- средняя температура наружного воздуха в течение отопительного периода, когда температура наружного воздуха держится в интервале от +8 до

.			          (1.40)

Годовой расход теплоты на вентиляцию без ограничения определяется по формуле:

,                                              (1.41)

где  - средняя тепловая нагрузка на вентиляцию

.                                        (1.42)

Годовой расход теплоты на горячее водоснабжение определяется по формуле:

,			(1.43)

где	 - продолжительность года (8760 ч); остальные обозначения такие же, как и в формуле (1.28).

Годовой расход теплоты на технологические нужды определяется по формуле:

,				(1.44)

где	Тсм – продолжительность рабочей смены или продолжительность работы теплопотребляющего технологического оборудования в течение смены;

- количество рабочих смен в году.

1.7 Графики тепловых нагрузок

Графики сезонных тепловых нагрузок включают (см. рис. 1.1):

• зависимости сезонных тепловых нагрузок (отопление и вентиляция) от температуры наружного воздуха (см. рис. 1.1 а);

•   график продолжительности сезонных тепловых нагрузок (см. рис. 1.1 б).

График продолжительности тепловых нагрузок показывает продолжительность повторения тех или иных тепловых нагрузок в течение года. На основе графика продолжительности тепловых нагрузок осуществляют разграничение базисных и пиковых тепловых нагрузок и, соответственно, определяют мощности основного и резервного оборудования источника теплоты.

График продолжительности сезонных тепловых нагрузок строится в следующей последовательности:

- Стоится график зависимости отопительной тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха (линия 1):

,                                    (1.45)

интервал построения от = +8 ОС до  (для г. Днепропетровска=-23 ОС).

- Строится график зависимости вентиляционной тепловой нагрузки от температуры наружного воздуха (линия 2):

•   для потребителей, допускающих ограничение вентиляции:

,                                   (1.46)

интервал построения графика от = +8 ОС до (для г. Днепропетровска     = -9 ОС), при <  ;

•   для  потребителей,  не  допускающих  ограничение вентиляции (на рис. 1.1 а график не показан):

,                                      (1.47)

интервал построения графика от =+8 ОС до .

- Строится график зависимости суммарной сезонной тепловой нагрузки (на отопление и вентиляцию) от температуры наружного воздуха (линия 3):

Qс=Qо+Qв=f(tн).                                             (1.48)

- По климатическим таблицам района определяется время , в течение ко-торого та или иная температура наружного воздуха  и температуры ниже ее держатся в течение отопительного периода, т.е. время отопительного периода с температурой наружного воздуха, равной или ниже .

- На оси абсцисс (см. рис. 1.1 б) восстанавливают вертикали  и на вертикаль проектируют тепловую нагрузку, соответствующую . Совокупность точек пересечения нагрузок и вертикалей для ряда температур очерчивают плавной линией (см. рис. 1.1 б), которая является графиком продолжительности сезонных тепловых нагрузок, т.е. показывает продолжительность проявления той или иной тепловой нагрузки в течение сезона.

Рисунок 1.1 – Графики сезонных тепловых нагрузок: а – зависимости сезонных тепловых нагрузок от температуры наружного воздуха; б – график продолжительности сезонных тепловых нагрузок

Площадь под кривой графика продолжительности тепловых нагрузок, т.е. произведение расхода теплоты Q на длительность подачи теплоты n дает абсолютное количество теплоты, затраченной в течение года на покрытие сезонных тепловых нагрузок , а отношение  к  дает среднюю сезонную тепловую нагрузку за отопительный период:

,                                                 (1.49)

Средняя тепловая нагрузка дает основание для определения базисной тепловой нагрузки и, соответственно, выбора тепловой мощности основного оборудования источников теплоты (котельных и ТЭЦ). Тепловая нагрузка сверх средней позволяют выбрать резервное оборудование для покрытия пиковых потреблений теплоты.

Суммарный график продолжительности тепловых нагрузок (см. рис. 1.2) получается в результате совмещения круглогодичных тепловых нагрузок (технологические нужды и горячее водоснабжение) с графиком продолжительности сезонных тепловых нагрузок.

Рисунок 1.2 – Суммарный график продолжительности тепловых нагрузок

Площадь под кривой суммарного графика продолжительности тепловых нагрузок соответствует годовому расходу теплоты:

.                                         (1.50)

2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На схему присоединения потребителей к тепловым сетям, в первую оче-

редь, оказывают влияние два фактора:

•   вид системы теплоснабжения (водяные или паровые);

•   вид потребителя (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение или техно-логический потребитель).

2.1 Присоединение потребителей к водяным тепловым сетям

По способу использования сетевой воды водяные системы теплоснабжения разделяют на две группы: закрытые и открытые.

В закрытых системах сетевая вода используется только как теплоноситель и из сети не отбирается.

В открытых системах сетевая вода частично или полностью отбирается из сети потребителем, например, для горячего водоснабжения.

По числу линий в тепловой сети водяные системы теплоснабжения разделяют на: однотрубные, двухтрубные, трех- и многотрубные.

Наиболее распространенными являются системы теплоснабжения с двухтрубными тепловыми сетями, включающими подающую и обратную линии.

Однотрубные тепловые сети применяются только в том случае, если теплоноситель полностью используется у потребителя и не возвращается к источнику теплоты (в котельную или ТЭЦ). Например, когда расход сетевой воды на отопление совпадает с расходом воды на горячее водоснабжение, сетевая вода вначале отдает теплоту системе отопления, а затем разбирается потребителями в качестве горячей воды.

Трех- и многотрубные системы теплоснабжения  сооружаються в следующих случаях:

• при необходимости подачи потребителю сетевой воды с различной температурой;

•   при больших количествах подачи сетевой воды и наличии значительных пи-

ковых потреблений теплоты;

•   при расширении системы теплоснабжения.

Комплекс установок и устройств, предназначенный для присоединения потребителей к тепловым сетям в зависимости от мощности присоединенного потребителя, называется абонентским вводом, местным тепловым пунктом или местной тепловой подстанцией.

По принципу присоединения потребителей к тепловым сетям различают две схемы присоединения: зависимая и независимая.

При зависимой схеме сетевая вода поступает непосредственно в теплопотребляющие установки, например, в отопительные приборы.

При независимой схеме сетевая вода проходит через промежуточный теплообменник, где нагревает вторичный теплоноситель, который направляется в теплоиспользующие установки.

2.1.1 Присоединение отопительных установок

Зависимая схема присоединения 1 применяется в том случае, когда гидравлический и температурный режимы местной отопительнной установки совпадают с гидравлическим и температурным режимами тепловой сети, т.е. давление и температура сетевой воды удовлетворяют нормальной работе местной отопительной установки.

ПЛ и ОЛ – подающая и обратная линии тепловой сети;

РР – регулятор расхода, предназначенный для поддержания расхода сетевой воды через отопительную установку на заданном и постоянном уровне;

В – воздушный кран, предназначенный для выпуска воздуха из системы отопления при заполнении ее водой;

О – отопительный прибор.

По схеме 1 присоединяют обычно системы отопления производственных помещений промышленных зданий. Жилые и общественные здания, а также бытовые помещения промышленных зданий присоединяют по схеме 1 лишь только в том случае, если температура в сети не превышает санитарные нормы для этих зданий: 95 ОС для зданий до 5 этажей и 105 ОС для зданий свыше 5 этажей.

В том случае, если температура воды в тепловой сети  выше  95  и  105 ОС, зависимое подключение отопительной установки требует предварительного снижения температуры сетевой воды, что обычно достигается подмешиванием воды из обратной линии тепловой сети.

На схеме 2 показано подключение отопительной установки по зависимой схеме с элеваторным подмешиванием воды

Э – водоструйный элеватор, предна-значенный для подмешивания воды из обратной линии тепловой сети в подающую с целью снижения температуры воды, поступающей в местную отопительную установку.

Принципиальная схема водоструйного элеватора:

1 – подающий патрубок;

2 – инжектирующее сопло;

3 – подмешиваюший патрубок;

4 – приемная камера;

5 – смешивающая камера;

6 – диффузор;

7 – выходной патрубок.

За счет разности напоров перед соплом и в приемной камере элеватора создается скоростной напор струи из подающей линии, обеспечивающий эффект инжекции (разрежение) в приемной камере, что приводит к подсосу воды из обратной линии через подмешивающий патрубок. Для нормальной работы элеватора необходима разность напоров подающей и обратной линий тепловой сети (не менее 8-15 м вод. ст. в зависимости от типа элеватора).

В том случае, если разность напоров в подающей и обратной линиях не-

достаточна, вместо элеватора устанавливается подмешивающий насос ПН (схема 3).

Элеватор предпочтительнее, т.к.:

•   не требует электроэнергии;

•   не требует специального обслуживания;

•   надежен в эксплуатации;

•   работает бесшумно.

Присоединение отопительной установки по зависимой схеме с элеваторным подмешиванием (схема 2) является наиболее распространенной схемой присоединения систем отопления жилых и общественных зданий.

Универсальным является комбинированное подмешивание воды из обратной линии, т.е. насосно-элеваторное подмешивание (схема 4).

По схеме 4 в нормальном режиме система отопления работает с элеваторным подмеши-ванием, а при снижении разности напоров в сети для подмешивания подключается насос.

В случае прекращения подачи сетевой воды подмешивающий насос выполняет функцию циркуляционного насоса, обеспечивающего циркуляцию воды в замкнутом контуре местной отопительной установки,  что  необходимо  для  исключения переохлаждения здания при аварии на тепло-

вой сети. Циркуляцию применяют также при регулировании подачи теплоты в здание пропусками, т.е. при сравнительно высокой температуре наружного воздуха, что возможно в начале и конце отопительного периода, на некоторое время прекращают подачу сетевой воды.

Схема с комбинированным подмешиванием (схема 4) повышает надеж-

ность подачи теплоносителя в систему отопления, однако, удорожает систему и усложняет ее эксплуатацию.

Насосы в местных системах отопления устанавливают также в случае несоответствия давления в тепловой сети давлению, необходимому для нормальной работы местной отопительной установки.

Насос на подающей линии (схема 5) устанавливают при недостатке давления в подающей линии тепловой сети, т.е. давление в тепловой сети ниже статического давления местной отопительной установки.

Насос на обратной линии (схема 6) устанавливают при давлении в обратной линии тепловой сети больше, чем в подающей, что возможно на концевых участках перегруженных магистралей тепловых сетей.

Насосы в схемах 5 и 6 при наличии перемычки П между подающей и обратной линиями используют также для:

•   подмешивания воды из обратной линии в подающую, с целью снижения температуры воды;

•   для циркуляции воды в замкнутом контуре отопительной установки при аварийном прекращении подачи сетевой воды или при регулировании подачи пропусками.

На схеме 7 показано независимое присоединение отопительной установки к тепловой сети.

Независимое присоединение предполагает наличие теплообменника для нагрева воды, циркулирующей в местной отопительной установке.

ПО – подогреватель отопления, (поверхностный водоводяной теплообменник) предназначен для нагрева воды, циркулирующей в отопительной установке, сетевой водой;

Р – расширительный резервуар, предназначен для: 1) компенсации изменения объема воды, циркулирующей в отопительной установке вследствие изменения температуры воды;                 2) компенсации утечек в отопительной установке; 3) создания статического на-

пора в отопительной установке; 4) удаления воздуха из отопительной установки при заполнении ее водой;

ЦН – циркуляционный насос;

РТ – регулятор температуры (для поддержания температуры воды, циркулиру-ющей в отопительной установке, на заданном уровне).

Независимая схема присоединения применяется для гидравлической изоляции местной отопительной установки от тепловой сети, что необходимо в следующих случаях:

•   при давлении в тепловой сети, превышающем по условиям прочности давление, необходимое для нормальной эксплуатации местной отопительной установки (например, для чугунных отопительных приборов допустимое давление составляет 0,6 МПа, а для стальных – 1,5 МПа);

•   при большом статическом давлении местной отопительной установки, превышающем давление в тепловой сети, что характерно для высотных зданий или зданий, расположенных на возвышенном рельефе местности.

2.1.2 Присоединение установок горячего водоснабжения

На схемах 8 и 9 показано зависимое присоединение установок горячего водоснабжения, что соответствует открытой системе теплоснабжения.

К – водоразборный кран; ВП – водопровод; С – смеситель для приготовления горячей воды заданной температуры (65÷75 °С) путем смешивания воды подающей и обратной линий (схема 8) или подмешивания водопроводной воды (схема 9).

Схема 9 с подмешиванием водопроводной воды применяется в том случае, когда расход воды в обратной линии тепловой сети недостаточный.

При интенсивном и неравномерном потреблении горячей воды устанавливают аккумулятор горячей воды. На схеме 10 показано подключение местной установки горячего водоснабжения с верхним аккумулятором ВА.

Зарядка верхнего аккумулятора происходит под напором воды тепловой сети, а разрядка – под статическим напором аккумулятора. Циркуляционный насос в схеме 10 необходим для циркуляции воды в период снижения водозабора с целью предотвращения остывания воды.

Аккумулятор выравнивает график тепловой нагрузки по горячей воде и создает запас горячей воды в случае аварийного отключения сетевой воды.

Нижний аккумулятор НА (схема 11) устанавливают в тех случаях, когда затруднена установка верхнего аккумулятора. В жилых и общественных зданиях нижний аккумулятор устанавливают для обеспечения безопасности.

Схема работает следующим образом:

• при небольшом расходе горячей воды открывается клапан регулятора расхода РР и часть воды после смесителя перетекает в аккумулятор;

•  при  больших водоразборах клапан регулятора расхода закрывается, пусковое устройство ПУ включает в рабо-

ту насос и вода из аккумулятора вместе с водой из смесителя поступает в водоразборные краны системы горячего водоснабжения (показано пунктирными стрелками).

Присоединение установок горячего водоснабжения по независимой схеме (схемы 12-14) соответствует закрытой системе теплоснабжения, т.е. вода из тепловой сети не отбираеться, а используеться только как теплоноситель для подогрева водопроводной воды. Для этой цели в местную установку горячего водоснабжения включен подогреватель горячей воды ПГВ (поверхностный водоводяной теплообменник).

Установка горячего водоснабжения без аккумулятора (схема 12) применяется при круглосуточной работе тепловой сети и небольших потреблениях горячей воды.

Верхний аккумулятор в схеме 13 заряжается под напором водопровода, а разряжается – под собственным статическим напором. В случае длительного отсутствия разбора воды или небольшого разбора для компенсации остывания воды подключается циркуляционный насос.

При нижнем размещении аккумулятора (схема 14) зарядка его осуществляется насосом, а разрядка – водопроводным напором, вытесняющим нагретую воду из аккумулятора. Насос постоянно находится в работе, а режим работы установки зависит от интенсивности потребления горячей воды. Возможны три варианта:

1. При малом разборе под действием насоса происходит циркуляция воды через аккумулятор и через замкнутый контур: насос – подогреватель – местная система – обратный клапан (ОК) – насос.

2.	При среднем расходе воды основная масса вновь подогретой воды ухо-дит через водоразборные краны.

3. При большом водозаборе изменяется направление движения воды в аккумуляторе – водопроводная вода одновременно поступает через насос и в нижнюю часть аккумулятора, выдавливая при этом горячую воду из аккумулятора к водоразборным кранам. В результате одновременного поступления горячей воды из аккумулятора и подогревателя достигается удовлетворение максимальных потреблений горячей воды.

2.1.3 Совместное присоединение установок отопления и горячего водоснабжения

Для большинства зданий характерно сочетание двух видов тепловой нагрузки: отопление и горячее водоснабжение. На схемах 15 и 16 показано совместное присоединение установок отопления и горячего водоснабжения по зависимой схеме в открытой системе теплоснабжения.

Установки отопления и горячего водоснабжения по схеме 15 работают независимо друг от друга (автономно).

Расход воды на отопительную установку поддерживается постоянным с помощью регулятора расхода и не зависит от нагрузки горячего водоснабжения.

Расход сетевой воды на горячее водоснабжение изменяется в широком диапазоне: от максимального значения

в часы наибольшего водоразбора до нуля в период отсутствия водоразбора. Соотношение расходов сетевой воды на горячее водоснабжение из подающей и обратной линий устанавливается регулятором температуры.

При несвязанном (автономном) регулировании установок отопления и горячего водоснабжения получается завышенный суммарный расчетный расход воды в подающей линии тепловой сети, что приводит к увеличению диаметров трубопроводов тепловой сети, росту начальных затрат на ее сооружение и удорожанию транспорта теплоносителя.

Расчетный расход сетевой воды в подающей линии тепловой сети можно снизить при установке аккумуляторов горячей воды, однако это усложняет и удорожает оборудование абонентских вводов. В связи с этим, в жилых зданиях аккумуляторы горячей воды обычно не устанавливают.

Расчетный расход сетевой воды заметно снижается при присоединении отопительных установок и установок горячего водоснабжения по принципу связанного регулирования (схема 16).

Связанное регулирование сокра-щает расчетные расходы сетевой воды в 1,5 раза и соответственно сокращает расходы на сооружение тепловых сетей.

При схеме связанного регулирования расход воды в подающей линии абонентского ввода поддерживается на постоянном уровне, обеспечивающем суммарный расход сетевой воды на отопление и горячее водоснабжение.

В период большого потребления горячей воды снижается расход сетевой воды на отопление и, наоборот, в часы снижения потребления горячей воды увеличивается расход сетевой воды на отопление. При увеличении расхода сетевой воды на отопление часть теплоты аккумулируется конструкциями здания, создавая запас теплоты на период снижения подачи сетевой воды на отопление.

Для исключения гидравлической разрегулировки отопительной системы в момент минимальных подач воды на отопление в перемычке между подающей и обратной линиями отопительной установки размещен циркуляционный насос, который обеспечивает циркуляцию воды по замкнутому контуру отопительной установки при минимальных подачах в нее сетевой воды.

Независимое присоединение отопительной установки (схема 17), по сравнению с зависимым присоединением (схемы 15 и16), позволяет улучшить качество воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, т.к. сетевая вода не проходит местную отопительную систему, где возрастает вероятность ухудшения качества воды (появление специфического привкуса воды, запаха, снижение прозрачности и т.д.). При этом повышается надежность работы отопительной установки благодаря автономной циркуляции в ней теплоносителя.

РО – регулятор отопления, предназначенный для регули-рования подачи сетевой воды в подогреватель отопления в зависимости от температуры воздуха в отапливаемых помещениях.

На схемах 18 – 21 показано совместное присоединение установок отопле-

ния и горячего водоснабжения к закрытой системе теплоснабжения.

При параллельном присоединении установок отопления и горячего водоснабжения (схема 18) сетевая вода используется недостаточно рацио-нально, т.к. не предусматривается возможность утилизации обратной сетевой воды отопительной установки (с температурой 4070 ОС) для предварительного подогрева водо-проводной воды при подготовке горячей воды.

Этот недостаток исключает схема смешанного (параллельно-последовательного) присоединения установок отопления и горячего водоснабжения, предусматривающая двухступенчатую подготовку горячей воды (схема 19).

ПГВН и ПГВВ – подогреватели горячей воды нижней и верхней ступени.

Схема 19 по сравнению со схемой 18 позволяет снизить расчетный расход сетевой воды благодаря частичному удовлетворению нагрузки горячего водоснабжения за счет теплоты сетевой воды, возвращаемой из отопительной установки.

На схеме 20 показано смешанное присоединение установок отопления и горячего водоснабжения с двухступенчатой подготовкой горячей воды и связанным регулированием нагрузок.

По схеме 20 с помощью регулятора расхода, установленного на абонентском вводе, поддерживается постоянный расход сетевой воды на удовлетворение суммарной тепловой нагрузки отопления и горячего водоснабжения. В качестве аккумулятора теплоты используется строительная конструкция отаплива-емого здания.

В период повышенной нагрузки горячего водоснабжения уменьшается отдача теплоты через систему отопления. Недостаток теплоты компенсируется в период малых нагрузок горячего водоснабжения, причем в период максимальной подачи теплоты через систему отопления часть теплоты аккумулируется в конструкциях здания.

По схеме (21) отопительная установка гидравлически изолирована от тепловой сети, что повышает надежность установки при резких колебаниях давления в сети, которое может превысить допустимое давление по условию прочности местной отопительной установки. Гидравлическая изоляция местной отопительной установки целесо-образна также при обслуживании вы-

сотных зданий и зданий, размещенных на возвышенных участках рельефа местности.

2.1.4 Центральные тепловые подстанции

Центральные (групповые) тепловые подстанции (ЦТП и ГТП) предназначены для присоединения к тепловой сети группы жилых, общественных или производственных зданий.

Обычно ЦТП включают следующее оборудование:

•	групповую смесительную установку сетевой воды (при зависимой схеме присоединения отопительных установок);

•	блок подогревателей отопления (при независимой схеме присоединения отопительных установок);

•	блок подогревателей горячего водоснабжения;

•	подкачивающие насосы водопроводной воды, а при необходимости и подкачивающие насосы сетевой воды.

ЦТП целесообразно применять на крупных промышленных предприятиях и во вновь застраиваемых жилых районах.

На рисунке 2.1 показано ЦТП и присоединение к ней зданий с зависимым подключением отопительных установок.

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема ЦТП и присоединение группы зданий с зависимым подключением отопительных установок

Обозначения к рисунку 2.1:

1 – подающая линия тепловой сети;

2 – обратная линия тепловой сети;

3 – водопровод;

4 – подогреватель горячего водоснабжения нижней ступени;

5 – подогреватель горячего водоснабжения верхней ступени;

6 – циркуляционный насос горячего водоснабжения;

7 – смесительный насос отопления (предназначен для предварительного снижения температуры сетевой воды, подаваемой в отопительные установки, путем подмешивания воды из обратной линии);

8 – регулятор температуры горячей воды;

9 – регулятор отопления;

10 – устройство, моделирующее тепловой режим отапливаемых зданий;

11 и 12 – подающая и обратная линии местных систем отопления;

13 и 14 – подающая и обратная линии местных систем горячего водоснабжения.

На рисунке 2.2 показана ЦТП для зданий с независимым подключением отопительных установок.

Рисунок 2.2 – Принципиальная схема ЦТП для зданий с независимым подключением отопительных установок

Обозначения к рисунку 2.2:

ПО – подогреватель отопления;

ЦНО – циркуляционный насос системы отопления;

остальные обозначения те же, что и на рис. 2.1(позиция 7 отсутствует).

ЦТП имеет ряд преимуществ по сравнению с индивидуальным подключе-нием абонентов:

•	вследствие укрупнения теплоподготовительных установок уменьшаются капитальные затраты при сооружении и снижаются потери теплоты при эксплуатации;

•	упрощается обслуживание и уменьшается количество обслуживающего персонала;

•	повышается комфорт в обслуживаемых зданиях вследствие выноса из зданий насосных установок, являющихся источником шума.

Вместе с этим при использовании ЦТП возрастают капитальные затраты

на сооружение распределительной сети, т.к. вместо двухтрубной сети, появляется четырехтрубная сеть. Целесообразность сооружения ЦТП следует устанавливать в соответствии с конкретными условиями на основе технико-экономических расчетов.

2.2 Присоединение потребителей в паровых системах теплоснабжения

Паровые системы теплоснабжения разделяют на 2 группы: с возвратом конденсата использованного у потребителя пара и без возврата конденсата.

Системы без возврата конденсата требуют значительно меньших капитальных затрат, т.к. отсутствует конденсатопровод и возможно применение теплообменников смешивающего типа, которые обходятся дешевле поверхностных теплообменников.

Возможность невозврата конденсата определяется следующими критериями:

•	небольшое солесодержание в исходной сырой воде (до 200 мг/л);

•	сравнительно невысокие параметры пара, получаемого в котлах источников теплоты (для ТЭЦ до 4 МПа, для котельных до 1,2 -1,4 МПа);

•	полное использование конденсата у потребителей.

По числу линий тепловой сети паровые системы разделяются на: однотрубные (без возврата конденсата), двухтрубные, трех- и многотрубные.

Наиболее распространенными являются двухтрубные системы, включающие подающий паропровод и конденсатопровод. Трех- и многотрубные системы сооружаются при необходимости подачи потребителю пара различных давлений.

По принципу присоединения потребителей схемы присоединения разделяют на: зависимые и независимые.

В зависимых схемах присоединения пар непосредственно поступает из подающего паропровода в теплопотребляющие установки. При независимых схемах присоединения пар поступает в промежуточные теплообменники, где нагревает теплоноситель вторичного контура (обычно воду),который поступает в теплопотребляющие установки.

2.2.1 Присоединение отопительных установок

На схеме 1 показано зависимое присоединение отопительной установки, а на схеме 2 – независимое.

ПП – подающий паропровод; КП – конденсатопровод; КО – конденсато-отводчик, предназначенный для удаления конденсата и изоляции паровой части установки от конденсатной; КС – конденсатосборник; КН – кон-денсатный насос; ОК – обратный клапан.

Выбор схемы присоединения отопительной установки к паровой сети, т.е. присоединение по зависимой или независимой схемам, определяется параметрами пара в подающем паропроводе и возможностью подачи такого пара непосредственно в отопительные приборы. По надежности эксплуатации и комфорту потребителей отдают предпочтение независимой схеме присоединения отопительных приборов.

2.2.2 Присоединение установок горячего водоснабжения

На схеме 3 показано зависимое присоединение установок горячего водоснабжения в системе без возврата конденсата, а на схеме 4 – независимое присоединение.

ПСП – пароструйный подогрева-тель, обеспечивающий инжекцию водопроводной воды паром и предварительный ее подогрев путем конденсации пара и смешивания конденсата с водопроводной водой;

БП – бак-подогреватель, предназна-ченный для накопления горячей воды и дополнительного ее нагрева путем подачи пара вовнутрь бака через перфорированные    трубы    или   паро-

струйный аппарат;

По схеме 3 водопроводная вода подсасывается в пароструйный подогреватель и вместе с конденсатом греющего пара поступает в бак-подогреватель, где происходит дополнительный подогрев воды. В бак-подогреватель пар поступает непосредственно из паропровода. Расход пара определяется регулятором температуры в баке.

ПГВ – подогреватель горячей воды (пароводяной теплообменник).

Присоединение по схеме 4 осуществляется через пароводяной подогреватель горячей воды, что представляется более надежной и безопасной схемой горячего водоснабжения по сравнению с предыдущей.

2.2.3 Совместное присоединение установок отопления и горячего водоснабжения

Для паровых систем с возвратом конденсата схема совместного присо-единения установок отопления и горячего водоснабжения представляет комби-

нации схем 1, 2 и 4.

Для паровой системы без возврата конденсата совместное присоединение установок предполагает использование конденсата после отопительных установок в качестве горячей воды (схема 5).

По схеме 5 конденсат из отопительных приборов через конденсатоотводчик поступает в аккумулятор горячей воды АГВ, а затем в водоразборные краны.

При низких давлениях пара, не позволяющих подталкивать конденсат в аккумулятор, конденсат стекает самотеком в конденсатосборник, установленный в нижней части здания, а затем подается в АГВ конденсатным насосом.

2.2.4 Присоединение технологических потребителей

Схема присоединения технологических потребителей зависит от соответствия давления пара в паровой сети давлению пара, необходимого для технологического потребителя. Возможны три варианта (схемы 6-8).

При соответствии давлений технологический агрегат ТА непосредственно подключается к паровой сети (схема 6).

При давлении в паропроводе выше давления, необходимого потребителю, присоединение осуществляется через РОУ (схема 7). При давлении пара в паровой сети ниже давления, необходимого технологическому потребителю, давление повышается, например, струйным компрессором, работающим от паропровода высокого давления (схема 8).

СК – струйный компрессор;

ПВД – паропровод высокого давления.

3 ВЫБОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1 Выбор системы теплоснабжения

Принятие технических решений при проектировании систем теплоснабжения определяется: характеристикой располагаемого источника теплоты, доминирующим видом тепловой нагрузки, особенностями района теплоснабжения (промышленный или жилой), рельефом местности и другими факторами. Выбор или разработка технических решений требуют технико-экономических сравнений вариантов.

3.1.1 Выбор теплоносителя

Альтернативными вариантами являются пар или нагретая вода.

Основные преимущества воды как теплоносителя по сравнению с паром:

•	возможность ступенчатого подогрева сетевой воды с применением для подогрева низкопотенциального пара, что повышает тепловую экономичность

подготовки теплоносителя;

•	сохранение конденсата пара, греющего сетевую воду, в ТЭЦ и котельных;

•	возможность регулирования подачи теплоты в систему теплоснабжения с ТЭЦ или котельной путем изменения температуры сетевой воды или ее расхода;

•	возможность транспортировки сетевой воды на большие расстояния;

•	простота присоединения потребителей к водяной тепловой сети;

•	сравнительно низкие температуры воды и соответственно низкие температуры нагревательных приборов, что делает систему более комфортной и безопасной;

•	большая теплоаккумулирующая способность водяных систем теплоснабжения;

•	большой срок службы водяных систем теплоснабжения.

Основные недостатки воды как теплоносителя:

•	большой расход электроэнергии на транспортировку воды в тепловой сети;

•	большая чувствительность к утечкам водяных систем теплоснабжения по сравнению с паровыми;

•	жесткая гидравлическая связь между элементами системы вследствие большой плотности воды.

Основными преимуществами пара по сравнению с водой:

•	менее высокая первоначальная стоимость паровых систем теплоснабжения по сравнению с водяными вследствие меньших диаметров трубопроводов и более компактных теплообменников при одинаковой тепловой мощности;

•	широкий диапазон применения пара, например, возможность применения пара как для тепловых потребителей, так и для силовых потребителей (привода турбин, насосов, воздуходувок и прочее);

•	способность пара самораспределяться в системе, что исключает расходы энергии на транспортировку пара;

•	быстрый прогрев и быстрое охлаждение систем парового отопления, что важно для помещений с периодическим обогревом.

Основные недостатки пара как теплоносителя:

•	повышенные теплопотери при транспортировке вследствие более высокой

температуры пара по сравнению с водой;

•	меньший срок службы паровых систем теплоснабжения по сравнению с водяными вследствие интенсивной коррозии конденсатопроводов;

Применение пара для коммунально-бытовых потребителей весьма ограничено, например, паровое отопление применяется только в тех помещениях, где не предусмотрено долговременное пребывание людей, поэтому в жилых зданиях паровые системы теплоснабжения практически не применяются.

3.1.2 Сравнение открытых и закрытых систем теплоснабжения

Преимущества открытых систем теплоснабжения:

•	возможность применения однотрубной системы теплоснабжения, что снижает капитальные и эксплуатационные затраты;

•	возможность использования для горячего водоснабжения низкопотенциального отработавшего теплоносителя (воды из обратной линии тепловой сети);

•	упрощение и удешевление местных и центральных тепловых подстанций за счет отсутствия подогревателей горячей воды;

•	повышение долговечности местных установок горячего водоснабжения вследствие применения в качестве горячей воды химобработанной воды (обессоленной и деаэрированной сетевой воды, снижающей образование накипи и интенсивность коррозии в местных системах по сравнению с водопроводной водой).

Недостатки открытых систем теплоснабжения:

•	усложнение и удорожание водоподготовки вследствие отсутствия возврата сетевой воды в ТЭЦ или в котельные;

•	усложнение эксплуатации систем теплоснабжения из-за нестабильности гидравлического режима, связанной с переменностью расхода сетевой воды в обратной линии тепловой сети;

•	усложнение контроля за герметичностью системы;

•	нестабильность качества воды, поступающей на горячее водоснабжение в

местные системы (по запаху, вкусу и другим параметрам);

•	усложнение мероприятий и увеличение объема санитарного контроля за

качеством воды в системе горячего водоснабжения.

Преимущества закрытых систем теплоснабжения:

•	изолированность водопроводной воды, поступающей в установки горячего водоснабжения, от воды, циркулирующей в тепловой сети, что стабилизирует качество горячей воды и упрощает санитарный контроль за системой;

•	упрощение контроля за герметичностью тепловой сети, который осуществляется по изменению давления в тепловой сети или по величине подпитки сетевой воды;

•	минимальные расходы на подготовку сетевой воды.

Недостатки закрытых систем теплоснабжения:

•	усложнение оборудования местных систем горячего водоснабжения из-за установки водоводяных подогревателей горячей воды;

•	выделение накипи в подогревателях горячей воды и в трубопроводах местной системы, вследствие использования для подготовки воды обычной водопроводной воды, т.е. без предварительного умягчения;

•	коррозия местных установок горячего водоснабжения из-за применения для подготовки горячей воды недеаэрированной водопроводной воды.

3.1.3 Сравнение зависимых и независимых схем подключения потребителей

Преимущества зависимой схемы присоединения:

•	упрощение оборудования и снижение капитальных затрат, связанных с присоединением потребителей к тепловой сети, вследствие отсутствия проме-жуточного теплообменника для нагрева теплоносителя вторичного контура;

•	более высокий перепад температур (по сравнению с независимой схемой) между теплоносителем и теплопотребляющей средой, например, воздухом в отапливаемом помещении, что уменьшает расходы теплоносителя, диаметры трубопроводов тепловой сети и расход электроэнергии на транспортировку теплоносителя.

Основным недостатком зависимой схемы присоединения является жесткая гидравлическая связь тепловой сети и теплопотребляющих приборов, имеющих, как правило, ограниченную механическую прочность.

По условиям надежности работы независимая схема присоединения является более предпочтительной, причем, когда давление в тепловой сети в статических условиях превышает допустимый уровень давления в абонентских установках, применение независимой схемы присоединения обязательно.

3.2 Регулирование системы теплоснабжения

3.2.1 Способы регулирования и их классификация

Задача регулирования заключается в сохранении соответствия между количеством теплоты, подаваемой потребителю, и количеством теплоты, необходимой потребителю, что обеспечивает высокую энергетическую и экономическую эффективность подготовки, транспорта и использования теплоносителя.

В зависимости от места регулирования различают:

- Центральное регулирование, которое осуществляется на ТЭЦ или в котельных, т. е. непосредственно при подготовке теплоносителя.

- Местное регулирование, которое осуществляется на центральных или местных тепловых подстанциях.

- Индивидуальное регулирование, которое осуществляют на теплопотребляющих приборах и установках.

- Комбинированное регулирование, которое представляет собой рациональное сочетание всех вышеперечисленных вариантов регулирования.

Сущность способов регулирования заключается в изменении тех или иных характеристик системы теплоснабжения. Рассмотрим возможности регулирования на местной системе отопления, основные характеристики которой связаны уравнением теплового баланса и теплопередачи, выражающими тепловую нагрузку отопления Q:

,						(3.1)

,					(3.2)

где	Мс – массовый расход сетевой воды через отопительный прибор;

св – теплоемкость воды;

– температуры сетевой воды в подающей и обратной линиях тепловой сети;

- коэффициент теплопередачи отопительного прибора;

Fпр – теплопередающая поверхность отопительного прибора;

tвр – расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения;

n – продолжительность работы отопительного прибора или длительность подачи сетевой воды.

Из уравнения (3.1) выражение для значения принимает вид:

.                                               (3.3)

После подстановки выражения (3.3) в уравнение (3.2):

,                                      (3.4)

и последующего преобразования:

получена формула, связывающая основные параметры местной отопительной установки:

.						(3.5)

В соответствии с формулой (3.5) тепловую нагрузку можно регулировать путем изменения пяти параметров:

- температуры теплоносителя в подающей линии тепловой сети (1);

- расхода теплоносителя (Мс);

- продолжительности подачи теплоносителя (n);

- коэффициента теплопередачи теплопотребляющего прибора (kпр.);

- площади теплопередающей поверхности отопительного прибора(Fпр).

Из указанных пяти параметров практическую возможность центрального регулирования, которое является наиболее предпочтительным, т. к. обеспечивает возможность рационального использования топлива, следует выделить следующие методы регулирования:

- качественный, заключающийся в изменении температуры теплоносителя при сохранении постоянными его расхода и продолжительности подачи тепло-

носителя;

- количественный, заключающийся в изменении расхода теплоносителя при постоянной его температуре и продолжительности подачи;

- качественно-количественный, заключающийся в совместном изменении температуры и расхода теплоносителя;

- прерывистое регулирование или регулирование «пропусками», т. е. регулирование путем периодического прекращения подачи теплоносителя потребителям.

3.2.2 Выбор способа регулирования

Выбор способа регулирования заключается в определении предпочти-тельного варианта регулирования по месту регулирования (центральное, местное или индивидуальное), и по изменяемому параметру (качественное, количественное, качественно-количественное или прерывистое).

В практике теплоснабжения сложилась определенная концепция, которая заключается в следующем.

Центральным регулированием производится общая (грубая) регулировка отпуска теплоты с ТЭЦ или котельных. В полной мере центральное регулирование удовлетворяет потребителей только при однородной тепловой нагрузке.

При разнородной тепловой нагрузке центральное регулирование следует сочетать с корректировкой местного и индивидуального регулирования. При этом регулирование в отдельных пунктах системы теплоснабжения взаимно дополняют друг друга и последовательно уточняют регулировку подачи теплоты с учетом разнообразных факторов, влияющих на теплопотребление.

В большинстве случаев регулирующая система ограничивается двумя ступенями регулирования: центральным и местным.

Центральное регулирование отпуска теплоты ориентируется на основную тепловую нагрузку, которой обычно является отопительная нагрузка. Возможно также центральное регулирование по двум основным тепловым нагрузкам, например, по отоплению и горячему водоснабжению, при заданном соотношении между расчетными значениями этих нагрузок.

Все виды регулирования по месту (центральное, местное и индивидуаль-

ное) осуществляются любым из вышеперечисленных методов регулирования, т.е. качественным, количественным, качественно-количественным или прерывистым.

Качественное регулирование вследствие постоянства расходов теплоносителя обеспечивает стабильность гидравлического режима системы теплоснабжения, что является основным преимуществом этого способа. Качественное регулирование легко осуществляемо при центральном регулировании и способствует упрощению местной и индивидуальной регулировки, т.к. сохраняет постоянным расход сетевой воды через местные установки теплоснабжения.

Качественное регулирование является наиболее распространенным методом центрального регулирования.

По сравнению с количественным регулированием, качественное регулирование требует заметно большего расхода электроэнергии на транспортировку теплоносителя, что является недостатком этого метода.

Количественное регулирование имеет ограниченное применение при центральном регулировании вследствие нестабильности гидравлического режима тепловых сетей, связанной с изменением расхода теплоносителя.

При большом диапазоне качественного регулирования наблюдается разрегулировка системы, т.е. непропорциональность расхода теплоносителя у различных потребителей, подключенных к тепловой сети.

Количественное регулирование широко применяют для индивидуального регулирования, позволяющего корректировать тепловую работу теплопотребляющих приборов местных систем теплоснабжения.

Вместе с этим, расход электроэнергии на привод циркуляционных насосов при количественном регулировании значительно меньше, чем при качественном регулировании.

Качественно-количественное регулирование также позволяет снизить по сравнению с качественным регулированием расход электроэнергии на циркуляцию теплоносителя. Качественно-количественное регулирование целесообразно использовать при наличии нагрузок отопления и горячего водоснабжения путем  изменения расхода сетевой воды при уменьшении отопительной нагрузки, что исключает понижение температуры в подающей линии тепловой сети ниже уровня, необходимого для горячего водоснабжения.

Прерывистое регулирование целесообразно применять в теплое время отопительного периода, когда из-за низких температур сетевой воды, недостаточных для горячего водоснабжения, приходится отказываться от качественного регулирования. Увязка графиков подачи и использования теплоты при регулировании пропусками осуществляется с помощью различных теплоаккумулирующих емкостей.

Прерывистое регулирование вызывает значительные колебания температур в зданиях, не обладающих большой теплоаккумулирующей способностью. В существенно неодинаковых условиях при прерывистом регулировании находятся потребители теплоты, расположенные вблизи от места регулирования и удаленные от места регулирования (т.е. места размещения циркуляционных насосов).

Основными методами регулирования отпуска теплоты при паровом теплоносителе является прерывистое регулирование и качественное регулирование путем дросселирования пара, что уменьшает температуру его конденсации и этим снижает температурный уровень в теплопотребляющих приборах. Регулирование пропусками и дросселированием применяется в паровых системах теплоснабжения в качестве местного варианта регулирования.

При регулировании дросселированием ограничен нижний придел регулирования температуры 100 ОС, т.к. давление пара нежелательно снижать до значения менее 0,1 МПа. Для получения менее высоких температур следует переходить на работу с вакуумом, что не всегда представляется возможным.

ЛИТЕРАТУРА

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. – 7-е изд. стереот. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 472 с.: ил.

- Либерман Н.Б., Нянковская М.Т. Справочник по проектированию котельных установок систем централизованного теплоснабжения. (Общие вопросы проектирования и основное оборудование). – М.: Энергия, 1979. – 224 с.: ил.

- Пешехонов Н.И. Проектирование теплоснабжения. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1982.-328 с.: ил.

Учебное издание

Гичёв Юрий Александрович

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Часть ІІ

Конспект лекций

Тем. план. 2011, поз.

Подписано к печати              . Формат 60×84 1/16. Бумага типогр. Печать плоская. Уч.-изд. л.            . Усл. печ. л.            . Тираж 100 экз. Заказ №        .

Национальная металлургическая академия Украины

49600, г. Днепропетровск-5, пр. Гагарина, 4

_________________________________

Редакционно-издательский отдел НМетАУ

Задание к дисциплине

«Источники теплоснабжения промышленных предприятий»

На тему «Расчет и анализ тепловых нагрузок»

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент варианта, kв | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,03 | 1,05 |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Коэффициент варианта, kв | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 1,25 | 1,3 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,55 |
| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Коэффициент варианта, kв | 1,6 | 1,65 | 1,7 | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,9 | 1,95 | 2 | 2,05 |
| Вариант | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Коэффициент варианта, kв | 2,1 | 2,15 | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,35 | 2,4 | 2,45 | 2,5 | 2,55 |
| Вариант | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Коэффициент варианта, kв | 2,6 | 2,65 | 2,7 | 2,75 | 2,8 | 2,85 | 2,9 | 2,95 | 3 | 3,05 |

Исходные данные к расчету:

- В таблице 1.1 (с. 4-5) числа в колонке 2 умножить на kв.

- На с. 9 (нижняя строчка) Мгв умножить на kв.

Оформление:

Рукописное в отдельной тетради.

Вопросы к экзамену по дисциплине

«Источники теплоснабжения промышленных предприятий»

- Общие сведения и классификация систем теплоснабжения.

- Классификация котельных в системах теплоснабжения.

- Присоединение паровой котельной к паровой системе теплоснабжения.

- Присоединение паровой котельной к водяной системе теплоснабжения.

- Присоединение водогрейной котельной к тепловой сети.

- Тепловая схема водогрейной котельной.

- Присоединение пароводогрейной котельной к тепловой сети (с подогревом воды во внутрибарабанном устройстве).

- Присоединение пароводогрейной котельной к тепловой сети (с подогревом воды во встроенных поверхностях нагрева).

- Технологическая структура котельной в системе теплоснабжения.

- Тепловая мощность котельной в системе теплоснабжения.

- Энергетические (технологические) показатели котельной.

- Экономические показатели котельной.

- Режимные (эксплуатационные) показатели котельной.

- Сущность комбинированной выработки тепловой и электрической энергии (принцип теплофикации).

- Энергетическая эффективность теплофикации.

- Способы отвода теплоты из паросилового цикла при комбинированной выработке тепловой и электрической энергии.

- Отвод теплоты из цикла паросиловой установки путем ухудшения вакуума в конденсаторе турбины.

- Отвод теплоты из цикла паросиловой установки через регулируемые отборы пара в турбине.

- Отвод теплоты из паросилового цикла путем применения турбин противодавления.

- Типы и особенности теплофикационных турбин.

- Рациональное распределение нагрузки между блоками.

- Технологическая схема теплоподготовительной установки на базе турбины «Т».

- Технологическая схема теплоподготовительной установки на базе турбины «ПТ».

- Определение расходов топлива и к.п.д. ТЭЦ.

- Коэффициент теплофикации.

- Экономические и режимные (эксплуатационные) показатели ТЭЦ.

- Пароводяные подогревательные установки ТЭЦ. Горизонтальный теплофикационный подогреватель.

- Пароводяные подогревательные установки ТЭЦ. Вертикальный теплофикационный подогреватель.

- Пароводяные подогревательные установки смешивающего типа. Пленочный подогреватель.

- Тепловой и гидродинамический расчеты пароводяных подогревателей.

- Задачи систем отопления. Тепловой баланс здания и его составляющие.

- Определение расчетного расхода теплоты на отопление зданий.

- Определение расхода теплоты на вентиляцию.

- Определение расхода теплоты на горячее водоснабжение.

- Определение расхода теплоты на технологические нужды.

- Построение графиков тепловых нагрузок.

- Классификация водяных систем теплоснабжения.

- Присоединение отопительных установок к водяным системам теплоснабжения по зависимой схеме.

- Присоединение отопительных установок к водяным системам теплоснабжения по независимой схеме.

- Присоединение установок горячего водоснабжения к открытым системам теплоснабжения.

- Присоединение установок горячего водоснабжения к закрытым системам теплоснабжения.

- Классификация паровых систем теплоснабжения.

- Присоединение отопительных установок к паровым системам теплоснабжения.

- Присоединение установок горячего водоснабжения к паровым системам теплоснабжения.

- Присоединение технологических установок к паровым системам теплоснабжения.

- Водо-водяные подогревательные установки.

- Смесительные узлы и аккумуляторы теплоты.

- Температурные графики качественного регулирования тепловой нагрузки (построение и расчет).