# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,

# МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

Ю.А. ГИЧЁВ

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Часть I

# Днепропетровск НМетАУ 2011

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,

# МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

Ю.А. ГИЧЁВ

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Часть I

## Утверждено на заседании Ученого совета академии

в качестве конспекта лекций. Протокол № 15 от 27.12.2010

# Днепропетровск НМетАУ 2011

УДК 621.311.22 (075.8)

Гичёв Ю.А. Тепловые электростанции: Часть І: Конспект лекций: Днепропетровск:                НМетАУ, 2011. – 45 с.

Приведены общие сведения о тепловых электростанциях: классификация, технологическая схема и технико-экономические показатели.

Рассмотрены принципы построения тепловых схем ТЭС: выбор начальных и конечных параметров пара, промежуточный перегрев пара и системы регенеративного подогрева питательной воды. Приведены примеры построения тепловых схем ТЭС на базе основных типов турбин.

Предназначен для студентов специальности 8.090510 – теплоэнергетика.

Илл 23. Библиогр.: 4 наим.

Ответственный за выпуск      М.В. Губинский, д-р техн. наук, проф.

Рецензенти:    В.А. Габринец, д-р техн. наук, проф. (ДНУЖТ)

А.О. Ерёмин, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

© Национальная металлургическая

академия Украины, 2011

©	 Гичёв Ю.А., 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..4

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ………………...5

1.1 Определение и классификация электростанций………………………….5

1.2 Технологическая схема тепловой электростанции………………………8

1.3 Технико-экономические показатели ТЭС……………………………….11

1.3.1 Энергетические показатели…………………………………….11

1.3.2 Экономические показатели…………………………………….13

1.3.3 Эксплуатационные показатели………………………………...15

1.4 Требования, предъявляемые к ТЭС………………………………………16

1.5 Особенности промышленных тепловых электростанций………………16

2 ПОСТРОЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ТЭС……………………………………...17

2.1 Общие понятия о тепловых схемах………………………………………17

2.2 Начальные параметры пара……………………………………………….18

2.2.1 Начальное давление пара……………………………………….18

2.2.2 Начальная температура пара…………………………………...20

2.3 Промежуточный перегрев пара…………………………………………..22

2.3.1 Энергетическая эффективность промежуточного перегрева...24

2.3.2 Давление промежуточного перегрева…………………………26

2.3.3 Техническое осуществление промежуточного перегрева……27

2.4 Конечные параметры пара………………………….…………………….29

2.5 Регенеративный подогрев питательной воды…………………………...30

2.5.1 Энергетическая эффективность регенеративного подогрева..30

2.5.2 Техническое осуществление регенеративного подогрева…....34

2.5.3 Температура регенеративного подогрева питательной воды..37

2.6 Построение тепловых схем ТЭС на базе основных типов турбин……..39

2.6.1 Построение тепловой схемы на базе турбины «К»…………...39

2.6.2 Построение тепловой схемы на базе турбины «Т»….………..41

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………………...44

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Тепловые электростанции» по ряду причин занимает особое значение в числе дисциплин, читаемых для специальности 8(7).05060101 - теплоэнергетика.

Во-первых, с теоретической точки зрения, дисциплина аккумулирует в себе знания, полученные студентами, практически по всем основным предшествующим дисциплинам: «Топливо и его сжигание», «Котельные установки», «Нагнетатели и тепловые двигатели», «Источники теплоснабжения промышленных предприятий», «Очистка газов» и прочие.

Во-вторых, с практической точки зрения, тепловые электрические станции (ТЭС) являются комплексным энергетическим предприятием, включающим все основные элементы энергетического хозяйства: систему подготовки топлива, котельный цех, турбинный цех, систему преобразования и отпуска тепловой энергии внешним потребителям, системы утилизации и нейтрализации вредных выбросов.

В-третьих, с промышленной точки зрения, ТЭС являются доминирующими электрогенерирующими предприятиями в отечественной и зарубежной энергетике. На долю тепловых электростанций  приходится около 70% электрогенерирующих установленных мощностей в Украине, а с учетом атомных электростанций, где также реализуются паротурбинные технологии, установленная мощность составляет около 90%.

Данный конспект лекций разработан в соответствии с рабочей программой и учебным планом для специальности 8(7).05060101 - теплоэнергетика и в качестве основных тем включает: общие сведения о тепловых электростанциях, принципы построения тепловых схем электростанций, выбор оборудования и расчеты тепловых схем, компоновка оборудования и эксплуатация тепловых электростанций.

Дисциплина «Тепловые электростанции» способствует систематизации знаний полученных студентами, расширению их профессионального кругозора и может быть использована при выполнении курсовых работ по ряду других дисциплин, а также при подготовке дипломных работ специалистов и выпускных работ магистров.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

1.1 Определение и классификация электростанций

Электростанция – энергетическое предприятие, предназначенное для преобразования различных видов топливно-энергетических ресурсов в электроэнергию.

Основные варианты классификации электростанций:

- В зависимости от вида преобразуемых топливно-энергетических ресурсов:

1) тепловые электростанции (ТЭС), в которых электроэнергию получают путем преобразования углеводородных топлив (уголь, природный газ, мазут, горючие ВЭР и прочие);

2) атомные электростанции (АЭС), в которых электроэнергию получают путем преобразования атомной энергии ядерного топлива;

3) гидроэлектростанции (ГЭС), в которых электроэнергию получают путем преобразования механической энергии потока природного источника воды, в первую очередь рек.

К этому варианту классификации можно также отнести электростанции, использующие нетрадиционные и возобновляемые источники энергии:

- солнечные электростанции;

- геотермальные электростанции;

- ветроэлектростанции;

- приливные электростанции и другие.

- Для данной дисциплины представляют интерес более углубленная классификация тепловых электростанций, которые в зависимости от вида тепловых двигателей разделяются на:

1) паротурбинные электростанции (ПТУ);

2) газотурбинные электростанции (ГТУ);

3) парогазовые электростанции (ПГЭ);

4) электростанции на двигателях внутреннего сгорания (ДВС).

В числе этих электростанций доминирующие значения имеют паротурбинные электростанции, на долю которых приходится свыше 95% суммарной установленной мощности ТЭС.

- В зависимости от вида энергоносителей, отпускаемых внешнему потребителю, паротурбинные электростанции разделяются на:

1) конденсационные электростанции (КЭС), отпускающие внешнему потребителю исключительно электроэнергию;

2) теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), отпускающие внешнему потребителю и тепловую, и электрическую энергию.

- В зависимости от назначения и ведомственного подчинения электростанции разделяются на:

1) районные электростанции, которые предназначены для обеспечения электроэнергией всех потребителей района;

2) промышленные электростанции, которые входят в состав промышленных предприятий и предназначены для обеспечения электроэнергией в первую очередь потребителей предприятий.

- В зависимости от продолжительности использования установленной мощности в течении года электростанции разделяются на:

1) базисные (Б): 6000÷7500 ч/год, т.е. свыше 70% продолжительности года;

2) полубазисные (П/Б): 4000÷6000 ч/год, 50÷70%;

3) полупиковые (П/П): 2000÷4000 ч/год, 20÷50%;

4) пиковые (П): до 2000 ч/год, до 20% продолжительности года.

Этот вариант классификации можно проиллюстрировать на примере графика продолжительности электрических нагрузок:

Рисунок 1.1 – График продолжительности электрических нагрузок

- В зависимости от давления пара, поступающего в турбины паротурбинные ТЭС разделяются на:

1) низкого давления: до 4 МПа;

2) среднего давления: до 9 – 13 МПа;

3) высокого давления: до 25 – 30 МПа, в том числе:

● докритического давления: до 18 – 20 МПа

● критического и сверхкритического давления: свыше 22 МПа

- В зависимости от мощности паротурбинные электростанции разделяются на:

1) электростанции малой мощности: общая установленная мощность до 100 МВт при единичной мощности установленных турбогенераторов до 25 МВт;

2) средней мощности: общая установленная мощность до 1000 МВт при единичной мощности установленных турбогенераторов до         200 МВт;

3) большой мощности: общая установленная мощность свыше        1000 МВт при единичной мощности установленных турбогенераторов свыше  200 МВт.

- В зависимости от способа присоединения парогенераторов к турбогенераторам тепловые электростанции разделяются на:

  - централизованные (неблочные) ТЭС, в которых пар от всех котлов поступает в один центральный паропровод, а затем распределяется по турбогенераторам (см. рис.1.2);

1 – парогенератор; 2 – паровая турбина; 3 - центральный (главный) паропровод; 4 – конденсатор паровой турбины; 5 – электрогенератор; 6 – трансформатор.

Рисунок 1.2 - Принципиальная схема централизованной (неблочной)  ТЭС

2) 	блочные ТЭС, в которых каждый из установленных парогенераторов присоединен к вполне определенному турбогенератору       (см. рис.1.3).

1 – парогенератор; 2 – паровая турбина; 3 – промежуточный пароперегреватель; 4 – конденсатор паровой турбины; 5 – электрогенератор; 6 – трансформатор.

Рисунок 1.3 - Принципиальная схема блочной ТЭС

В отличии от неблочной блочная схема ТЭС требует меньше капитальных затрат, проще в эксплуатации и создает условия для полной автоматизации паротурбинной установки электростанции. В блочной схеме сокращается количество трубопроводов и производственных объемов станции для размещения оборудования. При использовании промежуточного перегрева пара применение блочных схем обязательно, т.к. в противном случае не представляется возможным контролировать поток пара, отпускаемого из турбины на перегрев.

1.2 Технологическая схема тепловой электростанции

Технологическая схема изображает основные части электростанции, их взаимосвязь и, соответственно, показывает последовательность технологических операций от момента доставки топлива на станцию до отпуска электроэнергии потребителю.

В качестве примера на рисунке 1.4 представлена технологическая схема пылеугольной паротурбинной электростанции. Такой тип ТЭС преобладает в числе действующих базисных тепловых электростанций в Украине и за рубежом.

Вс – расход топлива на станции; Дп.г. – производительность парогенератора; Дс.н. – условный расход пара на собственные нужды станции; Дт – расход пара на турбину; Эвыр – количество выработанной электроэнергии; Эсн - расход электроэнергии на собственные нужды станции; Эотп – количество электроэнергии, отпущенной внешнему потребителю.

Рисунок 1.4 – Пример технологической схемы паротурбинной пылеугольной электростанции

Технологическую схему ТЭС принято разделять на три части, которые на рисунке 1.4 отмечены пунктирными линиями:

I… Топливно-газовоздушный тракт, который включает:

1 – топливное хозяйство (разгрузочное устройство, склад сырого угля, дробильные установки, бункеры дробленного угля, краны, транспортеры);

2 – систему пылеприготовления (угольные мельницы, мелечные вентиляторы, бункеры угольной пыли, питатели);

3 – дутьевой вентилятор для подачи воздуха на сжигание топлива;

4 – парогенератор;

5 – газоочистку;

6 – дымосос;

7 – дымовую трубу;

8 – багерный насос для транспортировки гидрозолошлаковой смеси;

9 – подачу гидрозолошлаковой смеси на утилизацию.

В целом, топливно-газовоздушный тракт включает: топливное хозяйство, систему пылеприготовления, тягодутьевые средства, газоходы котла и систему золошлакоудаления.

II… Пароводяной тракт, который включает:

10 – паровую турбину;

11 – конденсатор паровой турбины;

12 – циркуляционный насос оборотной системы водоснабжения для охлаждения конденсатора;

13 – охлаждающее устройство оборотной системы;

14 – подачу добавочной воды, компенсирующей потери воды в оборотной системе;

15 – подачу сырой воды для подготовки химочищенной воды, компенсирующей потери конденсата на станции;

16 – химводоочистку;

17 – насос химводоочистки, подающий добавочную химочищенную воду в поток конденсата отработавшего пара;

18 – конденсатный насос;

19 – регенеративный подогреватель питательной воды низкого давления;

20 – деаэратор;

21 – питательный насос;

22 – регенеративный подогреватель питательной воды высокого давления;

23 – дренажные насосы для отвода конденсата греющего пара из теплообменника;

24 – регенеративные отборы пара;

25 – промежуточный пароперегреватель.

В целом, пароводяной тракт включает: пароводяную часть котла, турбину, конденсатную установку, системы подготовки охлаждающей циркуляционной воды и добавочной химочищенной, систему регенеративного подогрева питательной воды и деаэрацию питательной воды.

III… Электрическая часть, которая включает:

26 – электрогенератор;

27 – повышающий трансформатор для электроэнергии, отпускаемой внешнему потребителю;

28 – шины открытого распределительного устройства электростанции;

29 – трансформатор для электроэнергии собственных нужд электростанции;

30 – шины распределительного устройства электроэнергии собственных нужд.

Таким образом, электрическая часть включает: электрогенератор, трансформаторы и шины распределительных устройств.

1.3 Технико-экономические показатели ТЭС

Технико-экономические показатели ТЭС разделяются на 3 группы: энергетические, экономические и эксплуатационные, которые, соответственно, предназначены для оценки технического уровня, экономичности и качества эксплуатации станции.

1.3.1 Энергетические показатели

Основные энергетические показатели ТЭС включают: к.п.д. электростанции (ηcэ), удельный расход теплоты (qcэ), удельный расход топлива на выработку электроэнергии (bcэ).

Эти показатели называют показателями тепловой экономичности станции.

По результатам фактической работы электростанции, к.п.д. определяется соотношениями:

ηсбрутто=ЭвырВс⋅Qнр;					(1.1)

ηснетто=ЭотпВс⋅Qнр;					(1.2)

При проектировании электростанции и для анализа ее работы, к.п.д. определяют произведениями, учитывающими к.п.д. отдельных элементов станции:

ηcбрутто=ηкот⋅ηтурб⋅ηт.п.;					(1.3)

ηcнетто=ηкот⋅ηтурб⋅ηт.п.⋅(1−есн)⋅(1−qсн),			(1.4)

где 	ηкот,  ηтурб – к.п.д. котельного и турбинного цехов;

ηт.п. – к.п.д. теплового потока, который учитывает потери теплоты теплоносителями внутри станции вследствие передачи теплоты в окружающую среду через стенки трубопровода и утечек теплоносителя, ηт.п. = 0,98…0,99 (ср. 0,985);

eсн – доля электроэнергии, затраченная на собственные нужды электростанции (электропривод в системе подготовки топлива, привод тягодутьевых средств котельного цеха, привод насосов и прочее), eсн = Эсн/Эвыр = 0,05…0,10 (ср. 0,075);

qсн – доля расхода теплоты на собственные нужды (химводоочистка, деаэрация питательной воды, работа паровых эжекторов, обеспечивающих вакуум в конденсаторе, и прочее), qсн = 0,01…0,02 (ср. 0,015).

К.п.д. котельного цеха можно представить как к.п.д. парогенератора:    ηкот = ηп.г. = 0,88…0,96 (ср. 0,92)

К.п.д. турбинного цеха можно представить как абсолютный электрический к.п.д. турбогенератора:

ηтурб = ηт.г. = ηt · ηoi · ηм,					(1.5)

где 	ηt – термический к.п.д. цикла паротурбинной установки (отношение использованной теплоты к подведенной), ηt = 0,42…0,46 (ср. 0,44);

ηoi – внутренний относительный к.п.д. турбины (учитывает потери внутри турбины вследствие трения пара, перетоков, вентиляции), ηoi = 0,76…0,92 (ср. 0,84);

ηм – электромеханический к.п.д., который учитывает потери при передаче механической энергии от турбины к генератору и потери в самом электрогенераторе, ηэн = 0,98…0,99 (ср. 0,985).

С учетом произведения (1.5) выражение (1.4) для к.п.д. электростанции нетто принимает вид:

ηснетто = ηпг·ηt· ηoi· ηм· ηтп·(1 – eсн)·(1 – qсн);				(1.6)

и после подстановки средних значений составит:

ηснетто = 0,92·0,44·0,84·0,985·0,985·(1 – 0,075)·(1 – 0,015) = 0,3;

В целом, для электростанции к.п.д. нетто изменяется в пределах:        ηснетто = 0,28…0,38.

Удельный расход теплоты на выработку электроэнергии определяется отношением:

qс=QтоплЭотп,					(1.7)

где 	Qтопл – теплота, получаемая от сжигания топлива Qтопл=Вc⋅Qнр.

qс=Вc⋅QнрЭотп;					(1.8)

На 1 кВт·ч с учетом единиц измерения удельный расход теплоты составит:

qc=3600ηснетто, [кДж/кВт·ч]; 		qc=860ηснетто, [ккал/кВт·ч];

или с учетом (1.2)

qс=1ηснетто;					(1.9)

т.е. представляет собой величину обратную к.п.д. станции нетто.

Удельный расход топлива определяется соотношением:

bc=BcQотп, [кг/кВт·ч], [м3/кВт·ч],

а с учетом перерасчета на условное топливо

bc=Bc⋅QнрQу.т.⋅Эотп=360029310⋅ηснетто=8607000⋅ηснетто=0,123ηснетто,		(1.10)

где Qу.т. = 29310 кДж/т = 7000 ккал/т – теплота сгорания условного топлива.

При ηснетто = 0,28…0,38 удельный расход топлива соответственно составит bс = 0,392…0,439 кг у.т./кВт·ч

1.3.2 Экономические показатели

В качестве основных экономические показатели включают:

- Капитальные затраты (Ктэс) – сумма затрат, связанных с сооружением новой или реконструкцией существующей электростанции.

Структура затрат:

  - строительная часть - (20…30%)Ктэс;

  - котельное оборудование - (30…40%)Ктэс;

  - турбинное оборудование - (25…35%)Ктэс;

  - электрооборудование - (7…9%)Ктэс;

  - прочие затраты - (3…5%)Ктэс.

Величина капитальных затрат (Ктэс) зависит от мощности электростанции, параметров пара, вида сжигаемого топлива, вида оборудования электростанции и особенностей расположения электростанции.

- Удельные капитальные затраты – капитальные затраты, отнесенные к единице установленной мощности станции:

Куд=КТЭСNуст						(1.11)

По удельным капитальным затратам (Куд) можно оценить стоимость вновь проектируемой станции, используя аналоги:

КТЭСпр=Кудан⋅Nустпр					(1.12)

- Себестоимость электроэнергии – отношение ежегодных затрат, связанных с выработкой электроэнергии, к годовому производству электроэнергии, отпущенной потребителю:

Cэ=(Зі)годЭотпгод.					(1.13)

Ежегодные затраты, связанные с выработкой электроэнергии, разделяют на постоянные (Зі)годпост и переменные затраты (Зі)годперем.

Сэ=(Зі)годперемЭотп+(Зі)годпостЭотп				(1.14)

К числу переменных затрат относятся затраты на топливо, воду и вспомогательные материалы. Эти затраты зависят от количества выработанной электроэнергии и поэтому являются переменными.

К числу постоянных затрат относятся: заработная плата и соответствующие отчисления, амортизационные отчисления, текущий ремонт, общестанционные расходы. Эти затраты практически не зависят от количества выработанной электроэнергии и поэтому являются постоянными.

Разделение затрат на постоянные и переменные позволяет сделать следующие выводы:

- 	для получения минимальной себестоимости электроэнергии необходимо полнее использовать установленную мощность электростанции;

- 	для пиковых электростанций целесообразно применять оборудование с минимальной стоимостью;

- 	применение дорогостоящего оборудования с высокой тепловой экономичностью целесообразно для базисных электростанций.

4.	Приведенные затраты – сумма ежегодных затрат, связанных с выработкой электроэнергии, и части капитальных затрат, определяемой нормативным коэффициентом эффективности капиталовложений:

Пр.затраты=(Зі)год+рн⋅КТЭС,			(1.15)

где 	рн – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений, год-1.

Величина обратная рн дает срок окупаемости капиталовложений, например, при рн=0,12 год-1 срок окупаемости составит:

Ср.окуп.=1рн=10,12=8,33год

Приведенные затраты используют для выбора наиболее экономичного варианта сооружения новой или реконструкции существующей электростанции.

1.3.3 Эксплуатационные показатели

Эксплуатационные показатели оценивают качество эксплуатации электростанции и в частности включают:

1)	штатный коэффициент (число обслуживающего персонала на 1 МВт установленной мощности станции), Ш (чел/МВт);

- коэффициент использования установленной мощности электростанции (отношение фактической выработки электроэнергии к максимально возможной выработке)

Kуст=Эвырф.год8760⋅Nуст;					(1.16)

- число часов использования установленной мощности

τуст=Эвырф.годNуст;						(1.17)

- коэффициент готовности оборудования и коэффициент технического использования оборудования

Кгот=τр(τр+τав);					(1.18)

Кисп=τр(τр+τав+τрем),				(1.19)

где 	τр – время рабочего состояния оборудования; τав – время нерабочего состояния (аварийного); τрем – время ремонта оборудования.

Коэффициенты готовности оборудования для котельного и турбинного цехов составляют: Кготкот = 0,96…0,97, Кготтурб = 0,97…0,98.

Коэффициент использования оборудования для ТЭС составляет:           КиспТЭС = 0,85…0,90.

1.4 Требования, предъявляемые к ТЭС

Требования, предъявляемые к ТЭС, разделяются на 2 группы: технические и экономические.

К техническим требованиям относятся:

- надежность (бесперебойная подача электроэнергии в соответствие с требованиями потребителей и диспетчерским графиком электрических нагрузок);

- маневренность (возможность быстрого увеличения или снятия нагрузки, а также пуска или остановки агрегатов);

- тепловая экономичность (максимальный к.п.д. и минимальный удельный расход топлива при различных режимах работы станции);

- экологичность (минимальные вредные выбросы в окружающую среду и не превышение допустимых выбросов при различных режимах работы станции).

Экономические требования сводятся к минимальной себестоимости электроэнергии при условии соблюдения всех технических требований.

1.5 Особенности промышленных тепловых электростанций

В числе основных особенностей промышленных тепловых электростанций следует выделить:

1)	двустороннюю связь электростанции с основными технологическими цехами (электростанция обеспечивает электрическую нагрузку технологических цехов и в соответствии с потребностью изменяет отпуск электроэнергии, а цеха в ряде случаев являются источниками тепловых и горючих ВЭР, которые используются на электростанциях);

2)	общность ряда систем электростанций и технологических цехов предприятия (топливоснабжение, водоснабжение, транспортное хозяйство, ремонтная база, что сокращает затраты на сооружение станции);

3)	наличие на промышленных электростанциях помимо турбогенераторов турбокомпрессоров и турбовоздуходувок для подачи технологических газов в цеха предприятия;

4)	преобладание в числе промышленных электростанций теплоэлектроцентралей (ТЭЦ);

5)	сравнительно небольшая мощность промышленных ТЭС:

70…80%, ≤ 100 МВт.

Промышленные ТЭС дают 15…20% от общей выработки электроэнергии.

2 ПОСТРОЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ТЭС

2.1 Общие понятия о тепловых схемах

Тепловые схемы относятся к пароводяным трактам электростанций и показывают:

- взаимное расположение основного и вспомогательного оборудования станции;

- технологическую связь оборудования через линии трубопровода теплоносителей.

Тепловые схемы можно разделить на 2 вида:

- принципиальные;

- развернутые.

На принципиальных схемах оборудование показано в объеме, необходимом для расчета тепловой схемы и анализа результатов расчета.

На основе принципиальной схемы решают следующие задачи:

- определяют расходы и параметры теплоносителей в различных элементах схемы;

- выбирают оборудование;

- разрабатывают развернутые тепловые схемы.

Развернутые тепловые схемы включают все оборудование станции, в том числе и резервное, все трубопроводы станции с запорно-регулирующей арматурой.

На основе развернутых схем решают следующие задачи:

- взаимное размещение оборудования при проектировании электростанций;

- выполнение рабочих чертежей при проектировании;

- эксплуатация станций.

Построению тепловых схем предшествует решение следующих вопросов:

- выбор типа станции, который осуществляется на основе вида и количества ожидаемых энергетических нагрузок, т.е. КЭС или ТЭЦ;

- определяют электрические и тепловые мощности станции в целом и мощности отдельных ее блоков (агрегатов);

- выбирают начальные и конечные параметры пара;

- определяют необходимость промежуточного перегрева пара;

- выбирают типы парогенераторов и турбин;

- разрабатывают схему регенеративного подогрева питательной воды;

- компонуют основные технические решения по тепловой схеме (мощности агрегатов, параметры пара, тип турбин) с рядом вспомогательных вопросов: подготовка добавочной химочищенной воды, деаэрация воды, утилизация продувочной воды парогенераторов, привод питательных насосов и прочих.

На развитие тепловых схем основное влияние оказывают 3 фактора:

- величина начальных и конечных параметров пара в паротурбинной установке;

- промежуточный перегрев пара;

- регенеративный подогрев питательной воды.

2.2 Начальные параметры пара

Начальные параметры пара представляют собой давление (P1) и температуру (t1) пара перед стопорным клапаном турбины.

2.2.1 Начальное давление пара

Начальное давление пара влияет на к.п.д. электростанции и в первую очередь, через термический к.п.д. цикла паротурбинной установки, который при определении к.п.д. электростанции имеет минимальное значение (ηt = 0,42…0,46):

ηсн=ηпг⋅ηt⋅ηос⋅ηэм⋅ηтп⋅(1−eсн)⋅(1−qсн)			(2.1)

Для определения термического к.п.д. можно использовать iS – диаграмму водяного пара (см. рис.2.1):

ηt=Hадqподв=i1−i2i1−i2'					(2.2)

где 	Над – адиабатное теплопадение пара (для идеального цикла);

qподв – количество теплоты, подведенной к циклу;

i1, i2 – энтальпия пара до и после турбины;

i2' – энтальпия конденсата отработавшего в турбине пара (i2' = cpt2).

Рисунок 2.1 – К определнию термического к.п.д.

Результаты расчета по формуле (2.2) дают следующие значения к.п.д.:

| Р1, МПа | 3,4 | 8,8 | 12,75 | 23,5 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ηt, доли ед. | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,46 |

Здесь 3,4…23,5 МПа стандартные давления пара, принятые для паротурбинных электростанций  в энергетике Украины.

Из результатов расчета следует, что с увеличением начального давления пара, значение к.п.д. возрастает. Вместе с этим, увеличение давления имеет ряд негативных последствий:

- с увеличением давления, уменьшается объем пара, уменьшается проходное сечение проточной части турбины и длина лопаток, а, следовательно, увеличиваются перетоки пара, что приводит к уменьшению внутреннего относительного к.п.д. турбины (ηоі);

- увеличение давления приводит к увеличению потерь пара через торцевые уплотнения турбины;

- возрастает расход металла на оборудование и стоимость паротурбинной установки.

Для исключения негативного влияния следует вместе с увеличением давления увеличить мощность турбины, что обеспечивает:

- увеличение расхода пара (исключает уменьшение проходного сечения в турбине и длины лопаток);

- уменьшает относительное выбивание пара через торцевые уплотнения;

- увеличение давления совместно с увеличением мощности позволяет сделать трубопроводы более компактными и снизить расход металла.

Оптимальное соотношение между начальным давлением пара и мощностью турбины, полученное на основе анализа работы действующих электростанций за рубежом, представлено на рисунке 2.2 (оптимальное соотношение отмечено штриховкой).

Рисунок 2.2 – Соотношение между мощностью турбогенератора (N) и начальным давлением пара (P1).

2.2.2 Начальная температура пара

При повышении начального давления пара возрастает влажность пара на выходе из турбины, что иллюстрируется графиками на iS – диаграмме           (см. рис. 2.3).

Р1 > Р1' > Р1'' (t1 = const, P2 = const)

x2 < x2' < x2'' (y = 1 – x)

y2 > y2' > y2''

Рисунок 2.3 – Характер изменения конечной влажности пара при увеличении начального давления пара.

Наличие влажности пара увеличивает потери от трения, снижает внутренний относительный к.п.д. и вызывает капельную эрозию лопаток и других элементов проточной части турбины, что приводит к их разрушению.

Предельно допустимая влажность пара (y2доп) зависит от длины лопаток (lл); например:

lл ≤ 750…1000 мм		y2доп ≤ 8…10%

lл ≤ 600 мм			 y2доп ≤ 13%

Для снижения влажности пара следует вместе с увеличением давления пара увеличить его температуру, что иллюстрируется рисунком 2.4.

t1 > t1' > t1'' (P2 = const)

x2 > x2' > x2'' (y = 1 - x)

y2 < y2' < y2''

Рисунок 2.4 – Характер изменения конечной влажности пара при увеличении начальной температуры пара.

Температура пара ограничивается термостойкостью стали, из которой изготавливается пароперегреватель, трубопроводы, элементы турбины.

Возможно применение сталей 4-х классов:

- углеродистые и марганцовистые стали (с предельной температурой          tпр ≤ 450…500°С);

- хромомолибденовые и хромомолибденованадиевые стали перлитного класса (tпр ≤ 570…585°С);

- высокохромистые стали мартенсито-ферритного класса                           (tпр ≤ 600…630°С);

- нержавеющие хромоникелевые стали аустенитного класса                       (tпр ≤ 650…700°С).

При переходе от одного класса стали к другому, резко возрастает стоимость оборудования.

| Класс стали | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная стоимость | 1 | 3 | 7 | 15 |

На данном этапе с экономической точки зрения целесообразно применение стали перлитного класса с рабочей температурой tр ≤ 540°С (565°С). Стали мартенсито-ферритного и аустенитного класса приводят к резкому увеличению стоимости оборудования.

Следует также отметить влияние начальной температуры пара на термический к.п.д. цикла паротурбинной установки. Увеличение температуры пара приводит к увеличению термического к.п.д.:

| При Р1 = 12,75 МПа t1, °С | 450 | 500 | 540 |
| --- | --- | --- | --- |
| ηt, доли ед. | 0,42 | 0,43 | 0,44 |

Р2 = 3,5 кПа

Таким образом, увеличение температуры пара приводит к снижению влажности пара на выходе из турбины и увеличению термического к.п.д. При этом значение начальной температуры ограничивается по экономическим соображениям применением перлитных марок стали.

2.3 Промежуточный перегрев пара

Начальная температура пара t1 = 540°С не обеспечивает допустимую влажность при высоких давлениях пара (P1). На это указывают результаты расчета конечной влажности пара для идеального (у2ад) и реального (у2д) циклов при P2 = 3,5 кПа.

| Р1, МПа | 8,8 | 12,75 | 23,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| у2ад, доли ед. | 0,21 | 0,23 | 0,29 |
| у2д, доли ед. | 0,11 | 0,14 | 0,19 |

Расчет выполнен по формуле (2.2) и иллюстрируется рисунком 2.5.

Рисунок 2.5 – К расчету конечной влажности пара.

Для уменьшения конечной влажности пара применяют промежуточный перегрев, который заключается в том, что пар после частичной его работы в турбине (в ступени высокого давления) направляется в промежуточный пароперегреватель, где нагревается (обычно до начальной температуры), и возвращается в турбину.

На рисунке 2.6 промежуточный перегрев иллюстрируется графиками на iS – диаграмме для идеального цикла.

1-2 – обычный процесс без промежуточного перегрева;

1-2*-1'-2' – процесс с промежуточным перегревом;

Рпп – давление промежуточного перегрева.

Рисунок 2.6 – Иллюстрация промежуточного перегрева на iS – диаграмме для идеального цикла.

В применении промежуточного перегрева представляют интерес 3 вопроса:

- энергетическая эффективность промежуточного перегрева, т.к. промежуточный перегрев требует подвода дополнительной теплоты, что может сказаться на к.п.д.;

- давление промежуточного перегрева, т.е. при каком давлении следует отводить пар на промежуточный перегрев;

- техническое осуществление промежуточного перегрева.

2.3.1 Энергетическая эффективность промежуточного перегрева

Для оценки энергетической эффективности промежуточного перегрева, цикл с промежуточным перегревом разделяют на две части: основной цикл (без перегрева) и дополнительный, который включает перегрев.

Разделение цикла показано на рисунке 2.7 в TS – координатах.

Рисунок 2.7 – К энергетической эффективности промежуточного перегрева (обозначения соответствуют рисунку 2.6)

Термические к.п.д. основного (ηо), дополнительного (η) и суммарного цикла с промежуточным перегревом (ηпп) определяются соотношениями:

η0=L0Q0;	ηΔ=LΔQΔ;	ηпп=L0+LΔQ0+QΔ,			(2.3-2.5)

где 	Lо, L – работа, выполненная в основном и дополнительном циклах;

Qо, Q – теплота, подведенная в основном и дополнительном циклах.

Преобразуем уравнение (3) в вид удобный для анализа:

ηпп=L0Q0⋅1+LΔL01+QΔQ0;					(2.6)

Отношение в уравнении (2.6)

lΔ=LΔL0					(2.7)

представляет собой относительную работу в дополнительном цикле.

В соответствии с (2.4) и (2.5):

QΔ=LΔηΔ;					(2.8)

Q0=L0η0.					(2.9)

С учетом (2.3), (2.7), (2.8) и (2.9), уравнение (2.6) принимает следующий вид:

ηпп=η0⋅1+lΔ1+LΔηΔ⋅η0L0=η0⋅1+lΔ1+lΔη0ηΔ;			(2.10)

Изменение к.п.д. цикла с промежуточным перегревом по сравнению с к.п.д. основного цикла составит:

Δη=ηпп−η0η0,				(2.11)

а с учетом выражения (2.10) принимает вид:

Δη=η0⋅1+lΔ1+lΔη0ηΔ−η0η0;

После преобразования получаем выражение (2.12):

Δη=1+lΔ1+lΔη0ηΔ−1=1+lΔ−1−lΔη0ηΔ1+lΔη0ηΔ=1−η0ηΔ1lΔ+η0ηΔ;

Δη=1−η0ηΔ1lΔ+η0ηΔ,				(2.12)

которое позволяет однозначно судить об эффективности промежуточного перегрева, а именно:

- если ηΔ>η0, то η0ηΔ<1 и Δηпп>0;

- если ηΔ<η0, то η0ηΔ>1 и Δηпп<0;

- если ηΔ=η0, то η0ηΔ=1 и Δηпп=0.

Таким образом, для увеличения к.п.д. цикла с промежуточным перегревом необходимо, чтобы к.п.д. дополнительного цикла (η), включающего перегрев, был больше, чем к.п.д. основного цикла (η0). Это зависит от температуры подвода теплоты в промежуточном перегреве, а, следовательно, от давления промежуточного перегрева.

2.3.2 Давление промежуточного перегрева

На рисунке 2.8 показана зависимость между к.п.д. цикла с промежуточным перегревом (ηпп) и давлением промежуточного перегрева (Рпп), полученная термодинамическим расчетом для идеальных условий.

Из расчета следует:

при Рпп < 0,2Р1 	ηпп < ηо, т.е. к.п.д. цикла с промежуточным перегревом снижается по сравнению с циклом без перегрева;

при Рпп > 0,2Р1 	ηпп > ηо, т.е. к.п.д. цикла с промперегревом увеличивается,

причем оптимальное значение ηппmax соответствует Рпп = 0,4Р1.

Рисунок 2.8 Зависимость к.п.д. цикла с промежуточным перегревом ηпп от давления промежуточного перегрева Рпп.

В реальных условиях с учетом типов и мощностей турбин, изменения их внутреннего относительного к.п.д., влияние отборов пара и других факторов, оптимальное значение Рпп изменяется в следующих пределах:

для одноступенчатого перегрева Рпп = (0,15÷0,20)Р1;

для двухступенчатого перегрева:

РппI = (0,25÷0,30)P1 (нижняя ступень);

РппII = (0,25÷0,30)РппI (верхняя ступень).

2.3.3 Техническое осуществление промежуточного перегрева

Возможно применение 3 схем (см. рис.2.9):

- газовый промежуточный перегрев, при котором промежуточный пароперегреватель располагают в конвективной шахте котла рядом с обычным пароперегревателем в зоне температур 600…700°С;

- промежуточный перегрев свежим паром или паром частично отработавшим в турбине;

- перегрев с использованием промежуточного теплоносителя, в качестве которого применяют расплавы щелочных металлов или органические соединения (дифенил, дифенилоксид, доутерм).

Рисунок 2.9 – Схемы промежуточного перегрева пара

Обозначения, принятые на рисунке 2.9:

ПГ – парогенератор;

ПП – промежуточный пароперегреватель;

ПТ – паровая турбина;

КН – конденсатный насос;

К – конденсатор;

ЭГ – электрогенератор;

СРП – система регенеративного подогрева питательной воды;

ТПТ – теплообменник для промежуточного теплоносителя (размещается в конвективной шахте котла);

НПТ – насос промежуточного теплоносителя.

Температуру промежуточного перегрева (Рпп) обычно принимают равной начальной температуре пара (t1).

На практике наиболее применяемым является газовый перегрев, который не требует затрат свежего пара (схема 2) и дополнительного промежуточного теплоносителя (схема 3).

Вместе с этим, газовый перегрев имеет ряд недостатков:

- усложняется конструкция котла и его эксплуатация за счет необходимости регулирования вторичного перегрева пара;

- возрастает стоимость котлотурбинной установки за счет увеличения протяженности трубопроводов, работающих при высоких температурах пара;

- вследствие увеличения протяженности трубопроводов возрастают потери энергии пара (температуры и давления);

- вследствие большого объема трубопроводов и промежуточного пароперегревателя создается опасность разгона турбины при снятии нагрузки.

Особенностями промежуточного перегрева на зарубежных электростанциях являются:

- перегрев пара осуществляет на 30…40°С выше начальной температуры пара, что допускается вследствие снижения давления пара;

- промежуточный пароперегреватель выполняют комбинированным и размещают как в конвективной, так и в радиационной части котла;

- применяют двухступенчатый промежуточный перегрев.

2.4 Конечные параметры пара

Конечные параметры пара представляют собой: давление (Р2), температуру (t2) и степень сухости пара (x2) на выходе пара из турбины или на входе в конденсатор.

Допустимая степень сухости пара изменяется в пределах х2доп ≥ 87…92%, а допустимая влажность, соответственно, у2доп ≤ 8…13% (см. 2.2.2).

Для увеличения к.п.д. следует добиваться минимальных значений давлений пара на выходе из турбины. Например, снижение давления в конденсаторе на 1кПа обеспечивает увеличение к.п.д. для турбин высокого давления на 0,5%, а среднего – на 1%.

Вместе с этим, снижение давления дает следующие негативные результаты:

- при снижении конечного давления резко увеличиваются объемы пара, например, при снижении давления от 4 до 2 кПа объем пара возрастает в 2 раза, что приводит к увеличению хвостовой части турбины, конденсатной установки, увеличиваются потери энергии на выходе пара из турбины, т.е. в целом приводит к росту капитальных затрат и снижению к.п.д. турбины;

- для создания вакуума при низких давлениях пара необходимо использовать воду, охлаждающую конденсатор, с температурой, не соответствующей техническим и климатическим условиям;

- увеличивается удельный расход воды на охлаждение конденсатора, что приводит к дополнительному расходу электроэнергии на привод циркуляционных насосов.

Оптимальные характеристики, связанные с конечными параметрами пара:

- давление пара Р2 = 3,5…5 кПа;

- температура пара t2 = 27…33°С;

- среднегодовая температура охлаждающего воздуха tвсг = 15…17°С;

- кратность охлаждения W/Dk, [кг/кг] (W – расход воды на охлаждение,    Dk – расход пара, поступающего в конденсатор):

80…120 кг/кг – при одноходовом;

60…70 кг/кг – при двухходовом;

40…50 кг/кг – при четырехходовом конденсаторе.

2.5 Регенеративный подогрев питательной воды

Регенеративный подогрев заключается в нагреве смеси конденсата отработавшего в турбине пара и добавочной химочищенной воды, компенсирующей потери конденсата, частично отработавшим в турбине паром.

В применении регенеративного подогрева представляют интерес 3 вопроса:

- энергетическая эффективность регенеративного подогрева, т.к. пар отводимый на регенеративный подогрев в полной мере не реализует свой потенциал в турбине;

- техническое осуществление регенеративного подогрева;

- температура регенеративного подогрева питательной воды.

2.5.1 Энергетическая эффективность регенеративного подогрева

Энергетическая эффективность регенеративного подогрева заключается в том, что пар,  отработавший в турбине, остаточную теплоту полностью возвращает в котел с питательной водой, а не выбрасывает в окружающую среду через конденсатор.

Принципиальная схема регенеративного подогрева представлена на рисунке 2.10.

ПГ – парогенератор; ПТ – паровая турбина; ЭГ – электрогенератор; К – конденсатор; КН – конденсатный насос; ПН – питательный насос; РО – регенеративный отбор;    РП – регенеративный подогреватель; ДН – дренажный насос для отвода конденсата греющего пара; ДХОВ – добавочная химочищенная вода.

Dт – расход пара в турбину;

Dр – расход пара через регенеративный отбор;

Dк – расход пара в конденсатор.

Рисунок 2.10 – Принципиальная схема регенеративного подогрева питательной воды.

Относительные доли пара, поступающего в регенеративный отбор и  конденсатор, составят

- в регенеративный отбор:

αр=DрDт;						(2.13)

- в конденсатор:

αк=DкDт;						(2.14)

- соответственно:

αр+αк=1.						(2.15)

Для оценки энергетической эффективности регенеративного  подогрева питательной воды  определяются:

- термический к.п.д. при работе конденсатного потока пара

ηtk=i1−iki1−ik',						(2.16)

где	i1 – энтальпия пара на входе в турбину;

ik – энтальпия пара на выходе из турбины или на входе в конденсатор;

ik' – энтальпия конденсата отработавшего пара;

- термический к.п.д. при работе регенеративного отбора пара

ηотб=i1−ipi1−ip,						(2.17)

где  iр – энтальпия пара регенеративного отбора;

- термический к.п.д. цикла с регенеративным подогревом при работе обоих потоков

ηtp=αk⋅ηtk+αp⋅ηотб=(1−αp)⋅ηtk+αp=ηtk+αp⋅(1−ηtk)		(2.18)

Из уравнения (2.18) следует, что к.п.д. цикла с регенеративным подогревом питательной воды всегда выше чисто конденсационного цикла, причем величина к.п.д. цикла с регенеративным подогревом тем выше, чем ниже к.п.д. конденсационного цикла.

Увеличение к.п.д. от регенеративного подогрева составит:

Δηtp=ηtp−ηtk=αp⋅(1−ηk)				(2.19)

Регенеративный отбор пара снижает мощность турбины, т.к. пар не в полной мере отрабатывает в турбине.

Для компенсации снижения мощности необходимо подавать дополнительный пар с теплотой ΔQт, которая определяется выражением:

ΔQт=ζQр,						(2.20)

где 	Qр – теплота пара в регенеративных отборах;

ζ – коэффициент ценности теплоты пара.

Коэффициент ценности теплоты пара связан с коэффициентом недовыработки мощности

yN=iр−iкi1−iк,						(2.21)

который показывает, какую долю теплоты не успел сработать пар регенеративного отбора по сравнению с конденсатным потоком пара.

Коэффициенты ζ и yN связаны уравнением:

ζ=yN⋅[1+kc⋅(1−yN)],					(2.22)

где	kc – коэффициент схемы, который зависит от начального давления пара:

kc=12⋅i1−ik'i1−i1',					(2.23)

здесь i΄k, i΄1 – энтальпии кипящей воды, соответственно при давлениях Pk и P1.

| Р1, МПа |  | kc |
| --- | --- | --- |
| 3,4 |  | 0,2…0,25 |
| 8,8 |  | 0,30 |
| 12,75 и 23,5 | без п/п | 0,30…0,35 |
|  | с п/п | 0,40…0,45 |

п/п – промежуточный перегрев

Коэффициенты ценности пара нечетных отборов турбины К-60-130/565

К – конденсационная турбина

60 – номинальная мощность, МВт

130 – начальное давление пара, атм.

565 – температура пара на входе в турбину, С,

вычисленные по формуле (2.22) представлены на рисунке 2.11

ζ

| №отбора | 1 | 3 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рр, МПа | 3,06 | 1,25 | 0,3 | 0,04 |
| ζ | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |

Рисунок 2.11 – Значение коэффициентов ценности пара регенеративних отборов турбины К-60-130/565.

Количество топлива, которое необходимо затратить для подачи дополнительного пара в турбину с целью компенсации недовыработки мощности составит:

B'=ΔQтηкот=ζQрηкот.					(2.24)

Экономия топлива от регенеративного подогрева питательной воды:

B''=Qрηкот						(2.25)

Экономия топлива с учетом компенсации недовыработки мощности:

Bэк=B''−B'=Qрηкот−ζQрηкот=Qрηкот⋅(1−ζ)				(2.26)

Из уравнения (2.26) следует, что регенеративный подогрев питательной воды обеспечивает экономию топлива даже с учетом компенсации мощности турбины путем выработки дополнительного пара в котле. При этом экономия топлива тем выше, чем ниже коэффициент  ценности пара. Вместе с этим, низкие параметры пара не обеспечивают необходимую температуру подогрева питательной воды. В связи с этим применяют многоступенчатый подогрев, который заключается в том, что вначале воду нагревают паром низких давлений, а затем давление пара увеличивают.

Экономия топлива при многоступенчатом подогреве питательной воды составила:

Bэк=1ηкот⋅i=1nQpi⋅(1−ζi),					(2.27)

где	Qpi, ζi – относятся к соответствующей ступени подогрева.

Турбины ТЭС включают от 7 до 11 регенеративных отборов, что обеспечивает в зависимости от начальных давлений пара от 7 до 18 % экономии топлива:

| Р1, МПа | Вэк, % |
| --- | --- |
| 3,4 | 7-8 |
| 8,8 | 11-13 |
| 12,75 | 15-16 |
| 23,5 | 17-18 |

Общее количество пара, отводимого через регенеративные отборы, составляет до 20…30%, а через один отбор отводится до 3…8% пара, поступающего в турбину.

2.5.2 Техническое осуществление регенеративного подогрева питательной воды

В качестве регенеративных подогревателей применяют поверхностные, смешивающие и комбинированные теплообменники.

Наиболее распространенными являются поверхностные теплообменники, т.к. обеспечивают стабильную работу при изменении нагрузки (расхода пара) на турбину.

Разнообразие в системы регенеративного подогрева питательной воды вносят способы отвода дренажа из подогревателей.

Возможны следующие варианты (см. рис 2.12 – 2.15):

Отвод дренажа подъемными насосами

Рисунок 2.12 – Схема отвода дренажа подъемными насосами.

ПГ – парогенератор, ДН – дренажный насос, ПН – питательный насос, К – конденсатор, КН – конденсатный насос, ПВД – подогреватель высокого давления, ПНД – подогреватель низкого давления, Др – расход пара из регенеративного отбора.

Дренаж, образующийся в подогревателе, подается в линию конденсата после подогревателя и этим увеличивает температуру питательной воды перед последующим подогревателем, работающим при более высоких параметрах пара. Это вытесняет пар более высоких параметров из схемы регенеративного подогрева, а, следовательно, позволяет использовать больше пара низких параметров, что повышает энергетическую эффективность схемы.

Отвод дренажа опускными насосами

Рисунок 2.13 – Схема отвода дренажа опускными насосами.

В этой схеме дренаж подается перед подогревателем и этим по сравнению с предыдущей схемой вытесняет пар менее высоких параметров, что снижает энергетическую эффективность схемы. Преимущество по сравнению с предыдущей схемой заключается в уменьшении расхода электроэнергии на привод дренажных насосов, т.к. подача дренажа осуществляется в участки линии конденсата с меньшим давлением.

Каскадный отвод дренажа

Рисунок 2.14 – Схема каскадного отвода дренажа.

КО – конденсатоотводчик.

В этой схеме дренаж отводится самотеком из одного подогревателя в другой, что исключает дренажные насосы, а, следовательно, снижает капитальные затраты и исключает расход электроэнергии на перекачку дренажа.

Каскадный отвод дренажа подъемными насосами

Рисунок 2.15 – Схема каскадного отвода дренажа подъемными насосами.

По этой схеме дренаж, собранный со всех подогревателей подается в линию конденсата непосредственно перед котлом, что резко увеличивает температуру питательной воды на входе в котел, и повышает эффективность регенеративного подогрева.

Традиционная схема построения регенеративного подогрева питательной воды (см. рис. 2.16) имеет следующие особенности:

- Между подогревателями низкого и высокого давлений устанавливается деаэратор, который выполняет функцию дополнительной ступени подогрева (смешивающего типа). Бак деаэратора выполняет функцию аккумулятора питательной воды, обеспечивая необходимый запас воды.

- Применяют различные варианты отвода дренажа, но преобладающим способом отвода является каскадный слив.

В схеме на рисунке 2.16 деаэратор (Д) подключен на одном отборе с вышестоящим подогревателем, что обеспечивает запас давления пара необходи-

Рисунок 2.16 – Схема построения регенеративного подогрева питательной воды.

мый в деаэраторе при снижении нагрузки (уменьшении количества пара) в турбогенераторе.

Температура подогрева питательной воды в подогревателях близка к температуре насыщения (при давлении пара из отборов) с некоторым недогревом. Температура недогрева для подогревателей низкого и высокого давлений, соответственно:

tпнд = 2 ÷ 4 С,

tпвд = 4 ÷ 8 С.

2.5.3 Температура регенеративного подогрева питательной воды

Температура регенеративного подогрева питательной воды в значительной степени определяет эффективность регенеративного подогрева и теоретически может находится между двумя крайними значениями:

- между температурой конденсата (tк) на выходе из конденсатора, соответствующая температуре насыщения при давлении в конденсаторе (Рк);

- и температурой насыщения (t1н) при давлении свежего пара (Р1), поступающего в турбину t1.

В обоих случаях регенеративный подогрев отсутствует, т.к. при tк подогрев питательной воды не осуществляется, а при температуре t1н возможно использование только свежего пара, что не является регенеративным подогревом (регенеративный подогрев реализуется частично отработавшим паром в турбине). Следовательно, в обоих крайних случаях изменение термического к.п.д. от регенеративного подогрева ηtp = 0. Вместе с этим регенеративный подогрев всегда дает положительный результат ηtp > 0 (см. 2.4.1.), а совокупность положительных значений между двумя нулевыми значениями (tк и t1н) имеет максимум (ηtp = max), соответствующий оптимальной температуре регенеративного нагрева питательной воды, обеспечивающую минимальную энергетическую эффективность подогрева. Это иллюстрируется графиками на рисунке 2.17, полученными в результате термодинамического расчета для идеальных условий при ступенчатом подогреве питательной воды.

1…∞ - число ступеней подогрева (n)

Рисунок 2.17 – Изменение термического к.п.д. при регенеративном подогреве питательной воды от температуры подогрева.

В соответствии с термодинамическими расчетами оптимальная температура питательной воды в зависимости от количества ступеней регенеративного подогрева определяется следующим образом:

n = 1:			tПВопт=12(tк+t1н);

n = 2:			tПВопт=23(tк+t1н);

n = 3:			tПВопт=34(tк+t1н);

……………………………………

т.е.			tПВопт=nn+1(tк+t1н)

На практике оптимальная температура регенеративного подогрева питательной воды зависит от ряда факторов, в том числе, от стоимости топлива, затрат на систему регенеративного подогрева, затрат на подогрев воды в экономайзере котла и прочих условий. Рекомендуется выбирать температуру питательной воды в интервале (0,65÷0,75)·t1н.

В серийных котлах оптимальные температуры питательной воды в зависимости от давления пара составляют:

| Р1, МПа | tпвопт, °С |
| --- | --- |
| 3,5 | 170 |
| 9 | 215 |
| 13 | 230 |
| 24 | 260 |

При распределении степени подогрева между отдельными подогревателями применяется закон равной степени подогрева:

tПВіопт=tПВопт−tкn,					(2.28)

где	n – количество ступеней подогрева.

Для высоких давлений пара рекомендуется равная степень приращения энтропии питательной воды:

ΔSПВі=SПВопт−Sкn.					(2.29)

Оптимальное распределение степени подогрева зависит от ряда факторов в том числе и от способа отвода дренажа из подогревателей, например, для каскадного слива конденсата из подогревателей, рекомендуется применять следующие соотношения:

Δt2Δt1=Δt3Δt2=...=ΔtnΔtn−1=nTПВоптTк=idem			(2.30)

ΔS2ΔS1=ΔS3ΔS2=...=ΔSnΔSn−1=nSПВоптSк=idem			(2.31)

2.6 Построение тепловых схем ТЭС на базе основных типов турбин

2.6.1 Построение тепловой схемы на базе турбины «К»

Принципиальная тепловая схема ТЭС на базе турбины К-300-240 представлена на рисунке 2.18.

Рисунок 2.18 – Принципиальная тепловая схема ТЭС на базе турбины    К-300-240.

К – 300 – 240:

К – конденсационная турбина;

300 – номинальная мощность турбины, МВт;

240 – давление пара, поступающего в турбину, атм. (23,5 МПа).

Обозначения на рисунке 2.18:

ЦВД, ЦСД, ЦНД - цилиндры высокого, среднего и низкого давлений;

ДХОВ – добавка химочищенной воды;

ТПН – турбина питательного насоса;

БН – бустерный насос (для создания подпора в питательном насосе);

ПСУ – пар сальниковых уплотнений;

ТПСУ – теплообменник пара сальниковых уплотнений.

Остальные обозначения такие же, как и на предыдущих рисунках.

Особенности тепловой схемы на базе турбины К-300-240:

- Турбина включает три ступени давления (ЦВД, ЦСД, ЦНД):

  - ЦВД выполнен в отдельном корпусе и имеет 2 отбора пара на регенеративные подогреватели питательной воды высокого давления (ПВД-1, ПВД-2).

  - ЦСД выполнен в одном корпусе с 1/3 частью ЦНД и имеет 3 отбора: на нижний подогреватель высокого давления (ПВД-3), на деаэратор (Д) и на верхний подогреватель низкого давления (ПНД-1);

  - ЦНД (2/3 части) выполнен двухпоточным в виде двух симметрических частей (1/3 ЦНД и 1/3 ЦНД), каждая из частей включает 2 отбора на регенеративные подогреватели низкого давления (ПНД-2 и ПНД-3).

- Привод питательного насоса (ПН) паротурбинный (ТПН). Отбор пара на ТПН совмещен с отбором пара на нижний подогреватель высокого давления (ПНД-3). Пар, отработавший в ТПН, возвращается в тепловую схему двумя потоками: в турбину (ЦНД) и в подогреватель низкого давления (ПНД-2). Предусмотрен также пуско-резервный электропривод питательного насоса, обеспечивающий 50% номинального расхода питательной воды.

- Система регенеративного подогрева питательной воды в целом включает 9 ступеней подогрева: 3 подогревателя высокого давления (ПВД-1,2,3), деаэратор (Д), 4 подогревателя низкого давления (ПНД-1,2,3,4) и теплообменник пара сальниковых уплотнений (ТПСУ), утилизирующего теплоту пара из сальниковых уплотнений турбины на подогрев питательной воды.

- Отвод дренажа от подогревателей высокого давления каскадный с окончательным сливом дренажа в деаэратор. Отвод дренажа из подогревателей низкого давления комбинированный: каскадный с подъемным насосом в главную линию конденсата от ПНД-3. Дренаж из ПНД-4 и ТПСУ отводится на всас конденсатного насоса (КН).

2.6.2 Построение тепловой схемы на базе турбины «Т»

Принципиальная тепловая схема ТЭС на базе турбины Т-100-130 представлена на рисунке 2.19.

Рисунок 2.19 – Принципиальная тепловая схема ТЭС на базе турбины    Т-100-130.

Т – 100 – 130:

Т – конденсационная турбина с теплофикационным отбором пара;

100 – номинальная мощность турбины, МВт;

130 – давление пара, поступающего в турбину, атм. (12,8 МПа).

Обозначения на рисунке 2.19:

ПЭ – пар эжекторов, обеспечивающих вакуум в конденсаторе;

ТПЭ – теплообменник пара эжекторов;

ТП – встроенный конденсатор теплофикационный пучок труб;

ПСВ-1, ПСВ-2 – подогреватели сетевой воды (первая и вторая ступени);

БН – бустерный насос (для повышения давления обратной сетевой воды с целью преодоления сопротивления подогревателей);

СН – сетевой насос;

ПВК – пиковый водогрейный котел (для дополнительного подогрева воды, если подогрев воды в сетевых подогревателях недостаточный);

ОМТС, ПМТС – обратная и подающая магистрали тепловой сети.

Особенности тепловой схемы на базе турбины Т-100-130:

  - Турбина включает три ступени давления (ЦВД, ЦСД, ЦНД), выполненных в отдельных корпусах:

  - ЦВД имеет 1 отбор пара на ПВД-1 в конце расширения пара в цилиндре и, соответственно, спарен с отводом пара на ЦСД;

  - ЦСД имеет 6 отборов пара: на ПВД-2, ПВД-3, ПНД-1, ПНД-2, ПНД-3 и ПНД-4. Отбор пара на ПНД-3 спарен с отбором на деаэратор (Д);

  - ЦНД выполнен двухпоточным без отборов пара.

  - Система регенеративного подогрева питательной воды включает 10 ступеней: три подогревателя высокого давления (ПВД-1,2,3), деаэратор (Д), четыре подогревателя низкого давления (ПНД-1,2,3,4), теплообменник пара сальниковых уплотнений (ТПСУ) и теплообменник пара эжекторов (ТПЭ), утилизирующий теплоту отработавшего в эжекторах пара на подогрев питательной воды.

  - Отвод дренажа от подогревателей высокого давления каскадный с окончательным сливом дренажа в деаэратор. Отвод дренажа из подогревателей низкого давления комбинированный: каскадный с подъемным насосом в главную линию конденсата. Дренаж из теплообменника сальниковых уплотнений (ТПСУ) и теплообменника пара эжекторов (ТПЭ) отводится на всас конденсатного насоса (КН).

  - Подогрев сетевой воды осуществляется паром регулируемых теплофикационных отборов, спаренных с нижними регенеративными отборами пара цилиндра среднего давления (ЦСД). Отвод дренажа из подогревателей сетевой воды (ПСВ-1,2) осуществляется в соответствующие точки главной линии конденсата.

В целом предусмотрены четыре ступени подогрева сетевой воды:

  - во встроенном в конденсатор теплофикационном пучке труб (ТП), до 50…60 ºС (с учетом ухудшения вакуума в конденсаторе);

  - в подогревателе сетевой воды первой ступени (ПСВ-1), до 70…80 ºС;

  - в подогревателе сетевой воды второй ступени (ПСВ-2), до 130…140 ºС;

  - в пиковом водогрейном котле (ПВК), до 180…200 ºС.

ЛИТЕРАТУРА

- Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 328 с.

- Гиршфельд В.Я., Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 224 с.

- Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. Тепловые электрические станции. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 446 с.

- Купцов И.П., Иоффе Ю.Р. Проектирование и строительство ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 408 с.

Учебное издание

Гичёв Юрий Александрович

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Часть І

Конспект лекций

Тем. план. 2011, поз. 198

Подписано к печати 24.05.2011. Формат 60×84 1/16. Бумага типогр. Печать плоская. Уч.-изд. л. 2,52. Усл. печ. л. 2,50. Тираж 100 экз. Заказ № 91.

Национальная металлургическая академия Украины

49600, г. Днепропетровск-5, пр. Гагарина, 4

_________________________________

Редакционно-издательский отдел НМетАУ

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

Ю.А. ГИЧЁВ

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Часть II

# Днепропетровск НМетАУ 2011

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

Ю.А. ГИЧЁВ

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Часть II

## Утверждено на заседании Ученого совета академии

в качестве конспекта лекций. Протокол № 15 от 27.12.2010

# Днепропетровск НМетАУ 2011

УДК 621.311.22 (075.8)

Гичёв Ю.А. Тепловые электростанции. Часть ІІ: Конспект лекций.- Днепропетровск:                НМетАУ, 2011. – 59 с.

Изложены принципы расчета тепловых схем и выбора оборудования ТЭС. Рассмотрены компоновка главного корпуса и вопросы эксплуатации ТЭС. Приведены примеры расчета тепловых схем, основанные на ситуациях, возникающих при эксплуатации ТЭС.

Предназначен для студентов специальности 8(7).05060101 – теплоэнергетика.

Илл. 15. Библиогр.: 9 наим.

Ответственный за выпуск      М.В. Губинский, д-р техн. наук, проф.

Рецензенти:    В.А. Габринец, д-р техн. наук, проф. (ДНУЖТ)

А.О. Ерёмин, канд. техн. наук, доц. (НМетАУ)

© Национальная металлургическая

академия Украины, 2011

©	 Гичёв Ю.А., 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….…….4

1. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ТЭС.….….……5

1.1. Основные положения к выбору оборудования и расчету тепловых схем…………………………………………………………………………….……..5

1.2. Выбор основного оборудования………………………………………...6

1.2.1. Выбор турбины и определение расхода пара на турбину......6

1.2.2. Выбор парогенераторов…..……………………………….…11

1.3. Расчет системы регенеративного подогрева питательной воды…….13

1.3.1. Построение процесса расширения пара в турбине………...13

1.3.2. Определение расходов пара из регенеративных отборов

турбины………………………………………………………………......................16

1.4. Оборудование системы регнеративного подогрева питательной

воды………………………………………………………………………….............21

1.4.1. Подогреватели высокого давления……….…………….…...21

1.4.2.Деаэрторы……………...………………………………............22

1.4.3.Подогреватели низкого давления………..……………..........25

1.5. Анализ тепловых схем ТЭС…………………………………………….26

1.5.1. Определение показателей тепловой экономичности по

результатам расчёта тепловой схемы……………………………………………..26

1.5.2.Анализ тепловых схем методом коэффициента ценности

теплоты и методом изменения коэффициента мощности турбогенератора........28

2. КОМПОНОВКА ГЛАВНОГО КОРПУСА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЭС……...32

2.1. Расположение ТЭС..………………………………...………………….32

2.2. Компоновка главного корпуса ТЭС...…….…………………………...34

2.3. Особенности пуска агрегатов и энергоблоков ТЭС….………………35

2.4. Эксплуатация турбогенераторов………...…………………………….38

2.5. Эксплуатации регенеративных и сетевых подогревателей……..…...41

3. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ТЭС………………………..……43

ЛИТЕРАТУРА..………..…………………………………………………………...58

ВВЕДЕНИЕ

В первой части конспекта «Тепловые электростанции» для студентов специальности 8(7).05060101 – теплоэнергетика изложены основные сведения о тепловых электростанциях (ТЭС) и рассмотрены принципы построения тепловых схем ТЭС: выбор начальных и конечных параметров пара, промежуточный перегрев пара и системы регенеративного подогрева питательной воды. В первой части представлены тепловые схемы ТЭС на базе основных типов турбин, что позволяет приступить к изложению принципов расчета тепловых схем и выбора основного и вспомогательного оборудования ТЭС. Эти вопросы рассматриваются во второй части конспекта.

Во второй части конспекта изложены также вопросы размещения и компоновки главного корпуса ТЭС, рассмотрены основные принципы эксплуатации ТЭС: особенности пуска энергоблоков, экстремальные моменты эксплуатации энергоблоков и прочее.

Во второй части приведены примеры расчета тепловых схем, основанные на ситуациях, возникающих при эксплуатации ТЭС. Примеры расчета могут быть использованы студентами для закрепления теоретического материала дисциплины.

Конспект лекций составлен в соответствии с рабочей программой и учебным планом дисциплины «Тепловые электростанции», учитывает связь дисциплины с другими дисциплинами, которые читаются студентам специальности 8(7).05060101: «Котельные установки», «Тепловые двигатели», «Источники теплоснабжения», «Вторичные энергоресурсы» и другие.

Конспект лекций может быть использован студентами специальности 8(7).05060101 при разработке курсовых проектов, дипломных проектов и выпускных работ.

При разработке дипломных проектов специалистов и выпускных работ магистров по ряду вопросов потребуется углубление знаний. Это возможно путем использования рекомендуемой литературы в конспекте [1-4], в которой рассматриваются особенности работы ТЭС на примере большого разнообразия турбин и схем компоновки электростанций, приведены полные расчеты тепловых схем, вопросы экономии топлива и экологии.

1 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ТЭС

1.1 Основные положения к выбору оборудования и расчету тепловых схем

Оборудование тепловых схем ТЭС разделяется на 2 группы:

1) основное оборудование (парогенераторы и турбины);

2) вспомогательное оборудование, которое включает:

- регенеративные подогреватели питательной воды;

- деаэраторы;

- расширители продувочной воды парогенераторов;

- систему отвода пара сальниковых уплотнений;

- оборудование для подготовки добавочной химочищенной воды;

- паропреобразователи (испарительные установки);

- теплообменники, утилизирующие пар эжекторов и пар сальниковых уплотнений;

- подогреватели сетевой воды (для ТЭЦ);

- редукционно-охладительные установки;

- пиковые водогрейные котлы (для ТЭЦ);

- конденсатные, дренажные, питательные и сетевые насосы (для ТЭЦ);

- трубопроводы, запорная арматура, системы автоматики и прочее.

В целом выбор оборудования и расчет тепловых схем электростанций включают:

- выбор турбин и парогенераторов в соответствии с заданной тепловой и электрической нагрузкой;

- построение принципиальной тепловой схемы, которая в значителной степени зависит от выбора турбины, определяющей выбор парогенератора, систему регенеративного подогрева питательной воды, узел конденсации отработавшего пара, способ добавки химочищенной воды и прочее;

- расчет тепловой схемы, который производится в следующей последовательности:

а) определяется расход пара на турбину в соответствии с заданной тепловой и электрической нагрузкой;

б) производится построение процесса расширения пара в проточной части турбины на iS-диаграмме;

в) определяется характеристика теплоносителей в узловых точках тепловой схемы, к которым относятся регенеративные подогреватели, деаэраторы, подогреватели сетевой воды и другие теплообменники;

г) составляется паровой баланс тепловой схемы путем суммирования потоков пара и уточняется расход пара;

д) определяется электрическая мощность турбогенератора по уточненному расходу пара;

е) определяются показатели тепловой экономичности схемы по окончательным результатам расчета (к.п.д., удельные расходы теплоты и топлива).

Содержание и объем расчета тепловых схем зависит от задачи расчета:

- разработка нового энергоблока;

- проектирование станции на основе серийно выпускаемого оборудования;

- выполнение проекта реконструкции или модернизации действующей электростанции;

- расчет тепловой схемы для выбора наиболее экономичного режима эксплуатации.

Для конденсационных ТЭС расчеты включают номинальный, максимальный и минимальный режимы работы.

Для ТЭЦ расчеты включают следующие режимы:

- при номинальных тепловой и электрической нагрузке;

- при максимально-зимней тепловой нагрузке, соответствующей наиболее низкой температуре наружного воздуха;

- при тепловой нагрузке, соответствующей средней температуре наружного воздуха наиболее холодного месяца отопительного периода;

- при тепловой нагрузке, соответствующей средней температуре наружного воздуха за отопительный период (среднезимний режим);

- летний режим работы (при отсутствии отопительной нагрузки);

- без отпуска тепловой энергии внешнему потребителю (конденсационный режим).

1.2 Выбор основного оборудования

1.2.1 Выбор турбины и определение расхода пара на турбину

При проектировании электростанции турбины обычно выбирают из числа серийно выпускаемых:

- для конденсационных ТЭС – турбины типа «К»;

- для ТЭЦ возможны следующие варианты (в зависимости от вида преобладающей тепловой нагрузки):

- при доминировании отопительной нагрузки устанавливают конденсационные турбины типа «Т»;

- при наличии в равной степени отопительной и технологической нагрузки устанавливают конденсационные турбины типа «ПТ», а при стабильной технологической нагрузке промышленных предприятий устанавливают турбины противодавления «Р», «ПР»;

- при значительных изменяющихся технологических нагрузках промпредприятий и больших отопительных нагрузках возможна установка всех вышеперечисленных типов турбин,  объединенных в секцию ТЭЦ, что позволяет мобильно реагировать на изменяющиеся тепловые нагрузки.

В комплекте с турбиной завод-изготовитель обычно поставляет конденсатор, эжекторные установки, систему маслоснабжения, регенеративные подогреватели питательной воды, конденсатные, дренажные и питательные насосы.

Основным параметром работы турбины является расход пара, определяемый по диаграмме режимов работы (прилагается к паспорту турбины), которая представляет семейство характеристик турбины в виде зависимости:

Dтi = f(Nэi),						(1.1)

где	Nэi – электрическая нагрузка;

Dтi – соответствующий расход пара.

Расход пара определяется из выражения:

Dтi = Dxx + kx·Nэi,					(1.2)

где	Dxx – расход пара на холостом ходу при отсутствии электрической нагрузки, необходимый для преодоления сопротивления вращению ротора турбины;

kx – угловой коэффициент характеристики турбины.

Расход пара на холостом ходу определяется коэффициентом холостого хода х, который выражается в долях от номинального (паспортного) расхода пара на турбину Dн:

х = Dxx/Dн.						(1.3)

Коэффициент холостого хода зависит от типа турбины:

- для конденсационных турбин - хк = 0,03 ÷ 0,05;

- для турбин противодавления - хп = 0,10 ÷ 0,15.

Определение расхода пара на турбину иллюстрируются графиком на    рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – К определению расхода пара на турбину

Угловой коэффициент определяется выражением:

kx=tgα=Dн−DxхNн,						(1.4)

где	Nн – номинальная (паспортная) электрическая мощность турбогенератора.

Номинальный расход пара Dн и номинальная электрическая мощность турбогенератора Nн определяют номинальный удельный расход пара на выработку электроэнергии:

dн=DнNн,						(1.5)

соответственно

Dн=dн⋅Nн	,					(1.6)

и с учетом выражения (1.3)

Dхх=x⋅Dн=x⋅dн⋅Nн.					(1.7)

С учетом номинальных показателей Dн, Nн и dн выражение (1.4) представляется следующим образом:

kx=dн⋅Nн−x⋅dн⋅NнNн или

kx=dн−x⋅dн=(1−x)⋅dн.					(1.8)

С учетом выражений (1.7) и (1.8) уравнение (1.1) принимает вид:

Di=x⋅dн⋅Nн+(1−x)⋅dн⋅Nэі.				(1.9)

В том случае, если турбина имеет регулируемые отборы (отопительные или промышленные) к расходу пара, вычисленного по электрической нагрузке, следует присоединять дополнительный расход пара, учитывающий недовыработку мощности отборным паром:

ΔD=yотб⋅Dотб,					(1.10)

где	Dотб – количество пара, поступающего в регулируемые отборы;

yотб – коэффициент недовыработки мощности пара, уходящего в отборы:

yотб=iотб−iкi1−iк,					(1.11)

здесь і1, іотб и ік – соответственно, энтальпии пара на входе в турбину, в отборах и пара поступающего в конденсатор.

С учетом дополнительного расхода пара уравнение (1.9) принимает вид:

Di=x⋅dн⋅Nн+(1−x)⋅dн⋅Nі+yотб⋅Dотб			(1.12)

Диаграмма режимов работы турбины состоит из семейства линий (1.1) при различных режимах работы турбины: конденсационном (без регулируемых отборов и с отборами) и противодавленчиском. Построение диаграммы основывается на уравнениях (1.9) и (1.12).

Пример диаграммы режимов работы турбины представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Диаграмма режимов работы турбины

В верхней части диаграмма ограничивается максимально возможным расходом пара на турбину Dмгчт, который определяется максимальной пропускной способностью головной части турбины (гчт): регулирующих клапанов, фильтров, сопловых сегментов, регулирующей ступени и прочее.

В нижней части диагрмма ограничивается конденсационным режимом работы турбины без регулируемого отбора пара в соответсвии с уравнением (1.9).

Слева диаграмма ограничена режимом работы турбины в противодавлении, т.е. расход потока пара в конденсатор Dк практически равен нулю (остается вентиляционный охлаждающий поток), а пар уходит из турбины через отбор.

Режим работы, ограничивающий диаграмму справа, обусловлен полным использованием максимальной пропускной способности турбины. Загрузку турбины до максимума производят путем подачи дополнитеольного потока пара Dдоп и отвода этого потока через регулируемый отбор, т.е. догрузка турбины по пару осуществляется режимом противодавления, поэтому линии режимов, ограничивающие диаграмму слева и справа, паралельны.

Дополнительный поток пара увеличивает электрическую мощность турбогенератора сверх номинальной Nн. Максимальная электрическая мощность может составить Nmax = (1,20÷1,25)·Nн.

Расход пара на турбину можно определить также по формуле:

Dт=βp(NэHi⋅ηэм+yот⋅Dот+yпр⋅Dпр), кг/с,			(1.13)

где	βр – коэффициент регенерации, учитывающий увеличение расхода пара в турбину из-за отборов пара на регенеративный подогрев питательной воды;

Nэ – заданная электрическая мощность турбогенератора, кВт;

Ні – использованній в турбине теплоперепад конденсационного потока пара (Hi = i1 - iк);

ηэм – электромеханический к.п.д. турбогенератора;

Dот, Dпр – расходы пара в отопительные и промышленные отборы;

yот, yпр – коэффициенты недовыработки мощности паром отопительного и промышленного отборов:

yот=iот−iкi1−iк,		yпр=iпр−iкi1−iк,			(1.14, 1.15)

где	іот, іпр – энтальпии пара в отопительном и промышленном отборах.

Значение коэффициента регенерации зависит от начальных параметров пара, количества отбираемого пара через регенеративные отборы и температуры подогрева питательной воды. Средние значения коэффициентов регенерации в зависимости от начального давления пара:

| Р1, МПа | 3,5 | 9,0 | 13,0 | 24,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| βр | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,24 |

По значения коэффициента регенерации можно судить о доле пара, отводимого на регенерацию (10, 13, 15, 24%).

1.2.2 Выбор парогенераторов

Осуществляется на основе следующих данных:

1) начальные параметры пара (P1, t1), подаваемого в турбину;

2) наличие или отсутствие промежуточного перегрева;

3) расход пара на турбину (Dт);

4) вид сжигаемого топлива, который определяет систему подготовки топлива перед сжиганием, конструкцию топочного устройства, конструкцию горелочных устройств и в целом состав и характеристику оборудования топливногазовоздушного тракта.

Подход к выбору парогенератов для КЭС и ТЭЦ отличается. Производительность парогенераторов для КЭС определяется максимальным расходом пара на турбину с учетом расходом пара на собственные нужды и запаса пара  до 3 %:

Dпг=(Dтм+Dсн)⋅1,03.					(1.16)

Запас 3 % включает гарантийный допуск, учитывает возможность снижения в допустимых пределах параметров пара, получаемого в парогенераторе, ухудшение вакуума в конденсаторе турбины и утечки пара при его транспортировке от парогенератора к турбине. Для КЭС обычно применяют блочную схему, в которой резервный парогенератор не предусматривается. Варианты блочных схем представлены на рисунке 1.3:

1 – моноблок;

2 – моноблок с двухкорпусным парогенератором;

3 – дубль-блок.

Рисунок 1.3 – Варианты блочных схем ТЭС

Схемы 2 и 3 обеспечивают более экономичную генерацию пара при резком снижении или увеличениии нагрузки на турбогенератор.

На ТЭЦ блочная схема используется крайне редко. Применяется в основном централизованная схема присоединения парогенераторов и турбин. Для ТЭЦ, обслуживающих большие промышленные районы с резко изменяющимися тепловыми нагрузками применяют секционную схему, в которой устанавливают несколько типов турбин, что обеспечивает быстрое реагирование на изменяющуюся тепловую нагрузку (см. рис. 1.4).

Рисунок 1.4 – Принципиальная тепловая схема секции ТЭЦ

ПМ – переключающая магистраль;

ППП – паропровод промышленного потребления;

ППГ – пиковый парогенератор;

ОМТС, ПМТС – обратная и подающая магистрали тепловой сети;

БН – бустерный насос;

СН – сетевой насос;

ПВК – пиковый водогрейный котел;

СП – сетевой подогреватель.

Количество парогенераторов ТЭЦ принимается по суммарному потреблению пара:

Dтэц=i=1nDтім+i=1nDроуі+Dсн+Dрез,				(1.17)

где	Dсн – расход пара на собственные нужды;

Dрез – резервный расход пара.

Параметры пара, получаемого в парогенераторах, учитывают потери давления и температуры при транспортировке пара от парогенератора к турбине:

| Парогенератор |  | Турбина |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р, МПа | t, ⁰С | Р, МПа | t, ⁰С |
| 13,75 | 565 | 12,75 | 560 |
| 25,00 | 545 | 23,5 | 540 |

1.3 Расчет системы регенеративного подогрева питательной воды

1.3.1 Построение процесса расширения пара в турбине

Построение процесса расширения пара в турбине необходимо для определения параметров пара, поступающего в теплообменники системы регенеративного подогрева питательной воды.

Пример построения представлен для турбины К-200-130 (см. рис. 1.5).

К – 200 – 130:

К – конденсационная турбина;

200 – номинальная мощность турбины, МВт;

130 – давление пара, поступающего в турбину, атм. (12,8 МПа).

I…VII – отборы пара и соответствующие подогреватели.

Рисунок 1.5 – Принципиальная тепловая схема ТЭС на базе турбины К-200-130.

При проектировании ТЭС на основе серийно выпускаемых турбин для построения процесса расширения пара из паспортных данных турбины выбирают:

- давление пара в отборах (PI…PVII);

- внутренний относительный к.п.д. цилиндров турбины (ηoіЦВД,ηоіЦСД,ηоіЦНД).

Давление и температура промежуточного перегрева пара: Pпп = 2,25 МПа, tпп = t1 = 560ºC;

Давление пара на выходе из турбины P2 = 3,5 кПа.

Построение процесса расширения пара на iS-диаграмме представлено на рисунке 1.6.

Точка 1 соответствует состоянию пара перед турбиной и определяется на диаграмме пересечением изобары Р1 и изотермы t1.

Точка 1΄ соответствует состоянию пара после пароподводящих элементов турбины (стопорный клапан, паровой фильтр, регулирующий клапан):

P1'=P1−ΔP1,						(1.18)

где	ΔР1 – потери давления в пароподводящих элементах турбины,               ΔР1 = 0,05Р1.

Потери давления представляются дросселированием, а точка 1΄ определяется соответственно пересечением изоэнтальпии і1 = const с изобарой Р1΄.

Располагаемое теплопадение hоЦВД определяется пересечением адиабаты из точки 1΄ с изобарой РІІ, соответствующей состоянию пара на выходе из ЦВД. Использованное теплопадение в ЦВД определяется произведением:

Рисунок 1.6 – Построение процесса расширения пара

hоіЦВД=ηоіЦВД⋅hоЦВД					(1.19)

Точка II, соответствующая состоянию пара на выходе из ЦВД, определяется пересечением горизонтали, проходящей через нижний уровень использованного теплопадения в ЦВД, с изобарой РІІ.

Точка 1΄ и ІІ соединяются политропой расширения пара в ЦВД, которая без существенной погрешности может быть представлена прямой линией 1΄ІІ .

Точка І, соответствующая состоянию пара в отборе І, получается пересечением линий 1΄ІІ с изобарой РІ.

Давление пара после промежуточного перегрева:

Pпп'=Pпп−ΔPпп,					(1.20)

где	Рпп – давление, при котором пар отводится на промежуточный перегрев  (Рпп = РІІ);

ΔРпп – потери давления в системе промежуточного перегрева,               ΔРпп = 0,1Рпп.

Точка ІІ΄, соответствующая состоянию пара после промперегрева, определяется пересечением изобары Рпп΄ с изотермой tпп = t1.

Точка ІІ и ІІ΄ соединяются произвольной пунктирной линией, т.к. измение состояние пара на этом участке не имеет отношения к расширению пара в турбине.

Давление в точке ІІ″, характеризующей состояние пара перед расширением в ЦСД:

PII''=PII'−ΔPII,					(1.21)

где	ΔРІІ – потери давления на входе пара в ЦСД, ΔРІІ = 0,025РІІ΄.

Потери давления представляются дросселированием, точка ІІ″ определяется соответственно пересечением изоэнтальпии iII′ = const с изобарой РІІ″.

Построение процесса расширения пара в ЦВД и ЦНД аналогично построению процесса расширения в ЦВД:

hоіЦCД=ηоіЦCД⋅hоЦCД					(1.22)

hоіЦНД=ηоіЦНД⋅hоЦНД					(1.23)

Потери давления при перепуске пара из ЦСД в ЦНД и при выходе пара из турбины в конденсатор соответственно составят: ΔРVІ = 0,025РVІ и                   ΔРк = 0,025Р2.

Результаты построения процесса расширения пара в виде параметров состояния пара в характерных точках расширения сводятся в таблицу. Данные таблицы используются для расчета теплообменников системы регенеративного подогрева питательной воды.

1.3.2. Определение расходов пара из регенеративных отборов турбины

Количество пара, поступающего из отборов в соответствующие теплообменники (ПНД и ПВД) системы регенеративного подогрева питательной воды вычисляются из теплового баланса подогревателей:

Dpi⋅(ipi−iki)⋅ηрп=Dпв⋅(iпвi−iпв,i−1),			(1.24)

где	Dp i - расход пара из і-того отбора в i-тый подогреватель;

ip i и iк i - энтальпии пара, поступающего из отбора в подогреватель, и конденсата, образующегося при нагреве воды;

ηрп - к.п.д. подогревателя, ηрп=0,98−0,99;

Dпв - расход питательной воды через подогреватель;

iпв i, iпв, i−1 - энтальпия питательной воды на входе и выходе из подогревателя;

Если пренебречь расходом продувочной воды в котле, потерями пара и расходами пара на собственные нужды: Dпв=Dт, т.е. расход питательной воды равен расходу пара на турбину, а уравнение теплового баланса подогревателя (1.24) можно представить в виде равенства отношений:

Dp iDт=iпв i−iпв, i−1(ip i−iк i)⋅ηрп,				(1.25)

где 	Dp iDт=αi - доля пара, поступающего из i-того отбора, от расхода пара на турбину.

Задача расчета заключается в определении αі для всех подогревателей системы регенеративного подогрева питательной воды.

Методика расчёта представлена на примере турбины К-200-130            (см. рис. 1.5.), для которой ранее рассматривался процесс расширения пара.

Расчёт начинается с верхнего ПВД, в котором происходит окончательный подорев питательной воды, т.е. известна температура подогрева tпвI=tпвопт. При расчёте следует учитывать потери давления пара в линиях отборов, т.е. потери на участке от камеры отбора пара в турбине до подогревателя. Эти потери учитываются путём газодинамического расчёта, если известна длина и конфигурация линий паропровода, или оцениваются ориентировочно в пределах 6 ÷ 12% от давления в камере отбора, т.е. давление на входе в подогреватель соответственно составит: Рi'=0,88÷0,94⋅Рi.

Потери теплоты через наружные поверхности паропровода и подогревателя учитывается через КПД подогревателя ηрп=0,98−0,99.

Схема к определению расходов пара из регенеративных отборов турбины на ПВД приведена на рис. 1.7.

I…	Доля пара, отбираемого на верхний ПВД составит:

αI=iПВ I−iПВ II( iP I−iK I)⋅ηPП I,					(1.26)

где	iПВ I – энтальпия питательной воды на выходе из подогревателя,

соответствуюющая tПВ I=tПВОПТ, т.е. iПВ I=CP⋅tПВ I;

Рисунок 1.7 – К определению расхода пара из регенеративных отборов турбины на ПВД

iПВ II - энтальпия питательной воды на входе в данный подогреватель или на выходе из предыдущего подогревателя: iПВ II=CP⋅tПВ II.

Температура питательной воды на выходе из предыдущего подогревателя определяется разностью:

tПВ II=tK II−ΔtH,						(1.27)

где	tK II - температура конденсата греющего пара во втором подогревателе, определяемая как температура насыщения при давлении PII';

ΔtH - температура недогрева питательной воды.

Энтальпия пара на входе в подогреватель iP I определяется из результатов расчета процесса расширения пара в турбине (см. 1.3.1), а энтальпия конденсата iK I определяется в соответствии с давлением пара перед подогревателем PI', как температура насыщения при этом давлении (по таблицам водяного пара).

II…	Доля пара, отбираемого в следующий за верхним ПВД подогреватель, составит:

αII=(iПВ II−iПВ III)−ηPП II⋅(iК I−iК II)⋅αI(iP II−iK II)⋅ηPП II,			(1.28)

где	ηРП II⋅(iК I−iК II)⋅αII - учитывает дополнительный поток теплоты, поступающий в подогреватель II с конденсатом сливаемым из подогревателя I.

Дополнительный поток теплоты появляется вследствие более высокой температуры конденсата в подогревателе I по сравнению с температурой конденсата в подогревателе II.

III…	Доля пара, отбираемого в нижний ПВД, определяется совместно с паром, поступающим в деаэратор, т.к. оба теплообменника присоединены к

одному отбору:

αIII=(iПВ III−iПВ IV)−ηРП III⋅(iК II−iК III)⋅(αI+αII)−ΔiПН(iР III−iК III)⋅ηРП III,		(1.29)

где	ΔiПН - повышение энтальпии воды в питательном насосе, которое определяется выражением:

ΔiПН=υСР⋅ΔРПНηПН ,						(1.30)

где	υСР - средний удельный объем питательной воды в насосе;

ΔРПН - повышение давления воды в питательном насосе;

ηПН - внутренний гидравлический к.п.д. питательного насоса, ηПН=0,7÷0,8.

Повышение энтальпии воды в питательном насосе может составить        21 ÷ 42 кДж/кг, т.е. повышение температуры воды составит 5 ÷ 10 ºС.

Энтальпия питательной воды iПВ IV на выходе из предыдущего подогревателя определяется с учетом температуры недогрева tПВ IV=tK IV−ΔtH: iПВ IV=CP⋅tПВ IV.

Энтальпия пара на входе в подогреватель iP III определяется из результатов расчета процесса расширения пара в турбине, а энтальпия конденсата iК III определяется как температура насыщения при давлении пара перед подогревателем PIII'.

При расчете расходов пара из отборов в ПНД следует учитывать неполноту потока питательной воды из-за отсутствия конденсата греющего пара, отбираемого в ПВД.

Схема к определению расходов пара из регенеративных отборов на ПНД приведена на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – К определению расходов пара из регенеративных отборов турбины на ПНД

IV…	Доля пара, отбираемого на верхнюю ступень ПНД, составит:

αIV=βIV⋅(iПВ IV−iПВ V)(iР IV−iК IV)⋅ηРП IV,					(1.31)

где	βIV - коэффициент, учитывающий неполноту потока питательной воды:

βIV=1−(αI+αII+αIII).					(1.32)

V…	Доля пара, отбираемого в нижестоящем ПНД составит:

αV=βV⋅iПВ V−iПВ VI−ηРП V⋅iК IV−iК V⋅αIViР V−iК V⋅ηРП V,			(1.33)

где	βV=βIV=1−αI+αII+αIII.

VI…	Аналогично определяется доля отбираемого пара в следующую ступень ПНД:

αVI=βVI⋅iПВ VI−iПВ VII−ηРП VI⋅iК V−iК VI⋅αIV+αViР VI−iК VI⋅ηРП VI,		(1.34)

где	βVI=1−αI+αII+αIII+αIV+αV.

В подогревателе VI в потоке нагреваемой питательной воды отсутствует дренаж греющего пара подогревателя VI. Однако при определении доли расхода греющего пара учитывать его нет необходимости, т.к. температура дренажа по крайне мере не ниже температуры подогрева питательной воды в подогревателе.

VII…	Доля пара, отводимого из самого нижнего отбора в ПНД, составит:

αVII=βVII⋅iПВ VII−iКiР VII−iК VII⋅ηРП VII,					(1.35)

где	βVII=1−αI+αII+αIII+αIV+αV+αVI;

iК - энтальпия конденсата, поступающего из конденсатора турбины.

Изложенная последовательность расчёта позволяет дать обобщенный вид формулы для вычисления долей отбираемого пара в регенеративные подогреватели:

αi=βi⋅(iПВi−iПВi−1)−ηРПi⋅(iK,i+1−iK,i)⋅Σαi(iPi−iK,i)⋅ηРПi,			(1.36)

где	Σαi - сумма долей пара, отбираемого на регенеративный подогрев питательной воды в вышерасположенные подогреватели.

1.4 Оборудование системы регнеративного подогрева                питательной воды

1.4.1 Подогреватели высокого давления

Подогреватели высокого давления выполняются поверхностного типа с вертикальным корпусом и характеризуются следующими параметрами:

- площадью поверхности теплообмена (FТО);

- номинальным тепловым потоком, который определяется по водяной стороне (QТП);

- давлением греющего пара в корпусе подогревателя (РП);

- давлением питательной воды в трубной системе (РПВ);

- максимальной температурой греющего пара на входе (tПmax);

- номинальным расходом воды (МПВ);

- максимальной температурой питательной воды (tППmax).

На рисунке 1.9 представлен вертикальный подогреватель высокого давления.

1 – цилиндрический корпус подогревателя; 2 – крышка подогревателя; 3 и 4 – подвод и отвод питательной воды; 5 – коллектора;   6 – подвод пара из отбора турбины; 7 - отвод конденсата из подогревателя (через конденсатоотводчик); 8 - поверхности нагрева;       9 - диафрагмы, обеспечивающее многоходовое движение воды в трубной системе.

Рисунок 1.9 – Вертикальный подогреватель высокого давления

Поверхности нагрева выполнены из нержавеющей стали в виде змеевиков или спиралей. Поверхности нагрева в виде спиралей позволяют лучше использовать рабочий объём подогревателя, т.е. разместить больше поверхностей нагрева в объёме корпуса. Выполнение поверхностей нагрева из нержавеющей стали по сравнению с латунными поверхностями нагрева исключает отложение меди на лопатках и других элементах проточной части турбины из-за электромеханической коррозии трубок поверхностей нагрева.

Обозначение ПВД:

ПВ-350/230:

ПВ - подогреватель высокого давления;

350 - площадь поверхности нагрева, м2;

230 - давление воды, атм. (22,5 МПа).

ПВ-450-380-17:

450 - площадь поверхности нагрева, м2;

380 - давление воды, атм. (37,2 МПа);

17 - давление пара, атм. (1,67 МПа).

1.4.2 Деаэраторы

Содержание кислорода в питательной воде регламентируется давлением получаемого пара. В зависимости от давления пара РП концентрация растворённого в питательной воде кислорода КО2 должна составлять:

| РП, МПа | 1 ÷ 4 | 4 ÷ 10 | > 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| КО2, мкг/кг | 30 | 20 | 10 |

Основным способом деаэрации питательной воды является термическая деаэрация, которая заключается в нагреве воды до температуры кипения при давлении соответствующим давлению в колонке деаэратора.

Термическая деаэрация объясняется законом Генри, согласно которому концентрация газа в воде Кi пропорциональна парциальному давлению этого газа Рi в газовой среде, соприкасающейся с поверхностью воды:

Кi=ai⋅Рi,						(1.37)

где	ai - коэффициент абсорбции данного газа.

При повышении температуры воды до температуры кипения газовая среда, соприкасающаяся с поверхностью воды, практически полностью состоит из паров воды. Парциальное давление растворённых в воде газов в этой паровой среде стремится к нулю (ki→0), например, КО2 → 0.

По способу нагрева деаэрируемой воды деаэраторы разделяются на два вида:

- деаэратор смешивающего типа: с контактом нагреваемой питательной воды и греющего пара;

- деаэратор перегретой воды: с предварительным перегревом воды в поверхностных теплообменниках и последующей подачей воды в объем с меньшим давлением, чем давление перегрева, что приводит к вскипанию воды и её дегазации.

На электростанциях в основном применяются деаэраторы смешивающего типа, а в качестве греющего пара используют пар из отборов турбины.

Колонка деаэратора смешиваюшего типа, представлена на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 – Колонка деаэратора смешивающего типа

Обозначения, принятые на рисунке 1.10:

1 - вертикальная колонка деаэратора;

2, 3 и 4 – соответственно, подача добавочной химочищенной воды, холодного и нагретого конденсата;

5 - подача греющего пара;

6 - патрубок для удаления газа (выпара);

7 - главный распределитель воды;

8 - распределительные сита;

9 - распределитель пара;

10 - бак деаэрированной воды, выполняющий функцию аккумулятора питательной воды.

В зависимости от давления деаэраторы смешивающего типа разделяются на три группы:

- Вакуумные деаэраторы: давление в деаэраторе ниже атмосферного Рд≃0,05 МПа, температура насыщения tН≃800С.

Производительность по деаэрированной воде МД = 5÷25 т/ч. Пример обозначения: ДСВ-5 - деаэратор смешивающего типа вакуумный, производительностью 5 т/ч.

Вакуумные деаэраторы применяют для деаэрации сетевой подпиточной воды в открытых системах теплоснабжения, т.к. в летнее время при отсутствии отопительной нагрузки и наличии только нагрузки горячего водоснабжения вода в сети не должна превышать 75ºС.

- Атмосферные деаэраторы: давление в деаэраторе близко к атмосферному с небольшим избытком Рд≃0,11÷0,12 МПа, температура насыщения tН≃102÷1050С.

Производительность по деаэрированной воде МД = 10÷300 т/ч. Пример обозначения: ДСА-300 - деаэратор смешивающего типа атмосферный, производительностью 300 т/ч.

Атмосферные деаэраторы применяют на электростанциях с низкими параметрами пара (РП≤4 МПа , tН≤4750С,), а также для деаэрации воды , идущей на паробреобразователи, испарители и подпитку закрытых систем теплоснабжения.

- Деаэраторы повышенного давления: давление в деаэраторе Рд=0,6 МПа или 0,7 МПа, температура насыщения соответственно tН=1570С или 1640С.

Производительность по деаэрированной воде МД0,6 = 112÷400 т/ч,          МД0,7 = 500÷800 т/ч.

Пример обозначения: ДСП-112 или ДСП-500 - деаэратор смешивающего типа, повышенного давления, производительностью 112т/ч или 500т/ч.

Деаэраторы повышенного давления применяются на электростанциях с достаточно высокими параметрами пара при конечной температуре регенеративного подогрева питательной воды свыше 200ºС.

Применение деаэраторов повышенного давления определяется здесь необходимостью получения достаточно высокой температуры питательной воды перед ПВД, что позволяет уменьшить количество ПВД.

1.4.3.Подогреватели низкого давления

Подогреватели низкого давления выполняют преимущественно поверхностного типа, однако одна или две ступени наиболее низкого давления отбираемого пара на подогрев питательной воды, где имеет место вакуумный отбор, могут выполняться смешивающего типа.

На рисунке 1.11 представлен подогреватель низкого давления поверхностного типа.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 - корпус подогревателя;

2 - водяная камера, разделённая перегородками на входную и выходную части;

3 и 4 - вход и выход нагреваемой воды;

5 - подвод греющего пара;

6 - выход конденсата (через конденсатоотводчик);

7 - трубная система, состоящая из U-образных трубок, развольцованных в трубной доске;

8 - направляющие пар перегородки;

Рисунок 1.11 - Подогреватель низкого давления

Подогреватели низкого давления выполняются с вертикальным корпусом, U-образной трубной системой и трубной доской закреплённой между фланцами корпуса и водяной камеры.

Увеличение числа перегородок в водяной камере может обеспечить 4-х или 6-ти ходовое движение нагреваемой воды в трубной системе, что делает подогреватель компактнее.

Известно окло 50 модификаций подогревателей низкого давления, пропускной способностью по воде от 4 до 1000 т/ч. Трубная система может включать 800 ÷ 2200 трубок диаметром 16 ÷ 18 мм.

Пример обозначения подогревателя: ПН-450-18-7:

ПН - подогреватель низкого давления;

450 - площадь поверхности нагрева, м2;

18 - давление нагреваемой воды, атм. (1,76 МПа);

7 - максимальное давление пара в корпусе, атм. (0,69МПа).

1.5 Анализ тепловых схем ТЭС

1.5.1 Определение показателей тепловой экономичности по       результатам расчёта тепловой схемы

Определение показателей тепловой экономичности является заключительным этапом расчета тепловой схемы. Расчетный расход пара на турбину D′т определяется путем суммирования всех потоков пара:

DТ'=DК+i=1nDp i+DОТОП+DПР,		(1.38)

где	DК - расход пара в конденсатор;

i=1nDp i - сумма расходов пара из регенеративных отборов;

DОТОП - расход пара из отопительного отбора;

DПР - расход пара из промышленного отбора.

Расходы пара из отопительного и промышленного отборов определяются по величине тепловой нагрузки внешних потребителей станции.

Расчетный расход пара сравнивается с ранее принятым Dт:

ΔD=(D−Dт')D⋅100%					(1.39)

Расхождение ΔD между принятым расходом пара на турбину в начале расчета и расчетным расходом пара, полученным суммированием DТ', не должно превышать:

при	DТ≤20кг/с (72тч) , ΔD≤0,05кг/с (0,18тч)  - 0,25%;

при	DТ≤50кг/с (180тч) , ΔD≤0,1кг/с (0,36тч)  - 0,20%.

В случае более значительных расхождений следует искать ошибки в расчётах.

Для котлов производительностью свыше 50 кг/с допустимая ошибка должна определяться исходя из степени её влияния на вычисление других показателей, например, электрической мощности турбогенератора. Предварительно можно рекомендовать:

при	DТ≤50кг/с (180тч) , ΔD=0,075кг/с (0,27тч)  - 0,15%.

Расчетная электрическая мощность, развиваемая турбогенератором, определяется по формуле:

NЭ'=(DК'⋅НК+i=1nDp i⋅hp i+DОТОП⋅hОТОП+DПР⋅hПР)⋅ηЭМ,		(1.40)

где	НК - использованный теплоперепад в турбине при расширении пара от начальных параметров до давления в конденсаторе;

hp i - использованный теплоперепад i-того регенеративного отбора пара;

hОТОП, hПР - использованные теплоперепады, соответственно, отопительного и прмышленного отборов пара.

При расхождении полученной по расчету NЭ! и заданной NЭ электрической мощности

ΔN=NЭ−NЭ'NЭ⋅100%					(1.41)

до 1,0 - 1,5 % пересчёт тепловой схемы не требуется, а расход пара на турбину уточняется поправкой ΔDТ, которая определяется по формуле:

ΔDТ=±ΔN⋅NЭНК⋅ηЭМ					(1.42)

Уточнённый расход пара составит:

DТ''=DТ'±ΔDТ.						(1.43)

При более значительном расхождении полученной по расчёту и заданной электрической мощности турбогенератора (более 1,0 - 1,5 %) после введения поправки на расход пара расчёт тепловой схемы следует повторить.

После проверки расхода пара и вычисления расчётной электрической мощности определяются показатели тепловой экономичности:

- Расход теплоты на выработку электроэнергии:

QТ=DТ''⋅i1−iПВ+DПП⋅iПП''−iПП' ,				(1.44)

где	DПП - расход пара, поступающего в промежуточный пароперегереватель;

iПП', iПП'' - энтальпия пара до и после промежуточного перегрева.

- Удельный расход теплоты на выработку электроэнергии (брутто):

qТЭбр=QТNЭ' .							(1.45)

- КПД турбогенератора:

ηТбр=NЭ'QТ=1qТЭбр.						(1.46)

- КПД энергоблока (нетто):

ηн=ηПГ⋅ηТбр⋅ηТП⋅1−еСН.					(1.47)

- Удельный расход топлива:

b=0.123ηн.							(1.48)

1.5.2 Анализ тепловых схем методом коэффициента ценности теплоты и методом изменения коэффициента мощности турбогенератора

При усовершенствовании тепловых схем ТЭС путем подачи дополнительного пара, например, пара от сепараторов непрерывной продувки, котлов-утилизаторов, систем испарительного охлаждения и других источников, пар вносит дополнительную теплоту в тепловую схему:

Qд=Dд⋅iд,							(1.49)

где	Dд – расход дополнительного пара;

iд – энтальпия дополнительного пара.

Изменение количества теплоты в тепловой схеме от дополнительного потока пара определяется с учетом коэффициента ценности теплоты пара ξ:

ΔQТ=ξ⋅Qд.							(1.50)

Коэффициент ценности теплоты дополнительного пара ξ вычисляется по коэффициенту недовыработки мощности yN:

ξ=yN[1+kc(1−yN)],					(1.51)

где 	kc – коэффициент схемы.

yN=iд−iкi1−iк.							(1.52)

Дополнительная теплота в тепловой схеме ΔQт приводит к уменьшению расхода пара  на турбину и, соответственно, к экономии топлива на выработку пара в парогенераторе:

ΔВТ=ΔQТQНР⋅ηПГН.						(1.53)

Таким образом, при подаче дополнительного потока пара в тепловую схему и сохранении постоянной мощности турбогенератора, экономия топлива в парогенераторе определяется в следующей последовательности:

1) определяется теплота дополнительного потока пара Qд (1.49);

2) определяется коэффициент недовыработки мощности yN (1.52);

3) определяется коэффициент ценности теплоты дополнительного пара ξ (1.51);

4) определяется изменение теплоты в тепловой схеме ΔQт (1.50);

5) определяется экономия топлива ΔВт (1.53).

В том случае, если расход топлива остается постоянным, дополнительный поток пара приводит к увеличению мощности турбогенератора:

ΔN=e⋅Qд,							(1.54)

где	e – коэффициент мощности, который показывает увеличение мощности в турбогенераторе на единицу теплоты дополнительного потока пара

e=ΔNQд.							(1.55)

При учете произведения (1.50)

Qд=ΔQтξ.							(1.56)

В результате подстановки (1.56) в (1.54)

ΔN=e⋅ΔQтξ							(1.57)

После преобразования (1.57) получим отношение, соответствующие абсолютному внутреннему к.п.д. турбогенератора ηі:

ηi=ΔNΔQт=eξ;						(1.58)

ηi=ηt⋅ηoi⋅ηэм,						(1.59)

здесь ηt – термический к.п.д. паротурбинной установки;

ηoi – внутренний относительный к.п.д. турбины;

ηэм – электромеханический к.п.д. турбогенератора.

Выражение (1.58) допустимо при условии, что дополнительная теплота поступающая в тепловую схему ΔQт не превышает 10% от количества теплоты пара, поступающего в турбину Qт:

ΔQт≤0,1⋅Qт.						(1.60)

В соответствии с выражением (1.58):

e=ηi⋅ξ							(1.61)

Таким образом, увеличение мощности турбогенератора от дополнительного потока пара при сохранении постоянного расхода топлива определяется в следующей последовательности:

1)определяется теплота дополнительного потока пара (1.49);

2) определяется коэффициент недовыработки мощности (1.52);

3) определяется коэффициент ценности дополнительного потока пара (1,51);

4) определяется коэффициент изменения мощности турбогенератора (1.61);

5) определяется изменение мощности турбогенератора (1.54).

Рассмотрим применение методов коэффициента ценности теплоты и коэффициента изменения мощности турбогенератора при выборе места подвода пара от сепаратора непрерывной продувки в тепловой схеме на базе турбины  К-100-130 (см. рис. 1.12):

К – конденсационная турбина;

100 – номинальная мощность турбины, МВт;

130 – давление пара, поступающего в турбину, атм. (12,8 МПа).

Задача заключается в определении места подключения, при котором возможна максимальная экономия топлива в случае сохранения мощности турбогенератора или максимальное увеличение мощности турбогенератора при сохранении постоянного расхода топлива в парогенераторе.

Расход пара от сепаратора непрерывной продувки определяется выражением:

DСЕП=iНБ−iНСЕПiПСЕП−iНСЕП⋅DПР,					(1.62)

где 	iНБ - энтальпия продувочной воды при температуре насыщения, соответствующей давлению в барабане;

iНСЕП - энтальпия продувочной воды при температуре насыщения, соответствующей давлению в сепараторе;

iПСЕП - энтальпия сухого насыщенного пара при давлении в сепараторе;

DПР - расход продувочной воды.

РНП – редуктор непрерывной продувки для понижения давления продувочной воды;

СНП – сепаратор (расширитель) непрерывной продувки для получения вторичного пара от вскипания;

ТСНП – теплообменник сепаратора непрерывной продувки для охлаждения остатков продувочной воды в сепараторе;

Др – дренаж продувочной воды в канализацию.

Рисунок 1.12 – К выбору места подключения дополнительного потока пара в тепловой схеме на базе турбины К-100-130

Возможны пять вариантов подключения: отборы 1…5, давление в которых определяет давление пара в сепараторе, т.е.

iНСЕП=iНPі,			iПСЕП=iПPі,

где	iНPі и iПPі - соответственно энтальпия кипящей продувочной воды и насыщенного пара при давлении в і-том отборе.

При подключении сепаратора к отборам выражение (1.62) принимает вид:

DСЕП=iНБ−iНPiiПРi−iНРi⋅DПР.					(1.63)

В том случае, если сохраняется мощность турбогенератора, экономия топлива от подачи пара сепаратора непрерывной продувки для всех точек подключения определяется в следующей последовательности:

1) вычисляется количество пара от сепаратора непрерывной продувки DСЕП (1.63);

2) вычисляется количество дополнительной теплоты пара:

Qд=DПР⋅iПРі;						(1.64)

3) вычисляется коэффициент недовыработки мощности:

yN=iПРі−iкi1−iк;							(1.65)

4) вычисляется коэффициент ценности теплоты пара ξ (1.51);

5) определяется изменение теплоты в тепловой схеме ΔQт (1.50);

6) определяется экономия топлива Вт (1.53).

Из пяти вариантов подключения, принимается тот, который дает максимальную экономию топлива.

В том случае, если сохраняется расход топлива, изменение мощности турбогенератора определяется в следующей последовательности:

1) вычисляется количество пара от сепаратора непрерывной продувки (1.63);

2) вычисляется количество дополнительной теплоты пара Qд (1.64);

3) вычисляется коэффициент недовыработки мощности yN (1.65);

4) вычисляется коэффициент ценности теплоты пара ξ (1.51);

5) определяется коэффициент изменения мощности е (1.61);

6) определяется увеличение мощности турбогенератора ΔN (1.54).

Из пяти вариантов отборов, принимается тот, который дает максимальное увеличение мощности турбогенератора.

2 КОМПОНОВКА ГЛАВНОГО КОРПУСА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЭС

2.1 Расположение ТЭС.

Основными критериями для выбора расположения ТЭС являются:

- Близкое расположение к потребителям, что уменьшает потери в линиях электропередач (ЛЭП) и сокращает расходы на сооружение ЛЭП. Расположение ТЭЦ по отношению к потребителям ограничивается допустимым расстоянием транспортировки теплоносителей: сетевой нагретой воды до       35 км, пара до 8 - 12 км.

- Обеспеченность электростанции топливной базой и достаточно близкое расположение топливной базы к станции. Особенно это касается применения высокозольных углей с низкой теплотой сгорания (до 20 МДж/кг), транспортировка которых на большие расстояния может оказаться экономически невыгодной.

- Наличие близко расположенного и достаточно ёмкого источника воды. Для сокращения расхода энергии на подачу воды желательно размещение источника не значительно ниже уровня площадки электростанции.

- Достаточные размеры площадки прямоугольной формы (≈ 1:2), с относительно ровным рельефом, с уклоном 0,5 - 1% (для отвода поверхностных вод) и с уровнем грунтовых вод на выше 3 - 4 метра (для исключения затопления оборудования и фундаментной части здания, находящихся ниже отметки 0).

Удельная площадь при размещении электростанций составляет в пределах 0,01 ÷ 0,06 Га/МВт, для мощных электростанций эта величина составляет 0,01 ÷ 0,03 Га/МВт. С увеличением мощности электростанции площадка в целом и затраты на её благоустройство уменьшаются.

Перечисленные требования относятся также и к выбору площадки промышленной ТЭС, однако выбор площадки предопределяется здесь в значительной степени расположением промпредприятия.

Основные здания и сооружения электростанции:

- Главный корпус электростанции.

- Главное распределительное устройство и распределительное устройство собственного рахода электроэнергии.

- Топливное хозяйство.

- Химводоочистка.

- Сооружение оборотной систмы охлаждающей воды.

- Маслянное хозяйство.

- Ремонтные мастерские и склады.

- Административно-бытовой корпус

2.2 Компоновка главного корпуса ТЭС

Главным корпусом ТЭС называют здание, внутри которого размещается основное и связанное с ним вспомогательное оборудование станции, осуществляющие главный технологический процесс электростанции - преобразование тепловой энергии в электрическую.

Основными помещениями главного корпуса являются:

- котельное отделение;

- турбинное отделение;

- деаэраторное отделение;

- бункерное отделение (для электростанций, работающих на твердом топливе).

Варианты компоновки главного корпуса пылеугольной ТЭС определяются взаимным расположением бункерного и деаэраторного отделений.

Возможны следующие варианты (см. рис.2.1):

а) с раздельными бункерными и деаэраторными отделениями;

б) со смежным размещением бункерного и деаэраторного отделений;

в) совмещенные бункерные и деаэраторные отделения.

2

3

1

4

2

3

1

4

2

3

1

4

а

б

в

Рисунок 2.1 – Варианты компоновки главного корпуса пылеугольной ТЭС

В варианте –а– конвективные шахты парогенераторов расположены со стороны турбинного отделения, что сокращает протяженность паропроводов и трубопроводов питательной воды. Недостатком является расположение громоздких газоходов для уходящих из парогенераторов газов непосредственно в котельном отделении. Вариант применяется при использовании высокозольных углей, для которых необходимы большие объемы бункеров и, соответственно, большие размеры бункерного отделения.

В варианте –б– со стороны турбинного отделения размещаются топки парогенераторов, что исключает прокладку газоходов котлов через котельное отделение и упрощает компоновку оборудования, например, выносных воздухонагревателей, однако увеличивается протяжённость паропроводов и трубопроводов питательной воды, связывающих котельное и турбинное отделения..

Вариант –в– применяют для блочной структуры станции, при которой требуется меньшие объёмы аккумуляторов питательной воды и отсутствует прокладка поперечных технологических трубопроводов (связей), которые при неблочной структуре станции размещаются в этажерке деаэраторного отделения. Совмещенное расположение приводит к значительной экономии капитальных затрат на сооружение главного корпуса ТЭС.

2.3 Особенности пуска агрегатов и энергоблоков ТЭС

Пуск агрегатов и энергоблоков является одним из важнейших элементов эксплуатации станции, отличающимся большой продолжительностью и значительными энергетическими затратами.

Блок 200 МВт:

Продолжительность пуска: τП=3,0÷7,5 часов

Затраты топлива на пуск: ВПУСК=50÷100 ту.т.

Блок 300 МВт:

Продолжительность пуска: τП=3,2÷9,0 часов

Затраты топлива на пуск: ВПУСК=100÷190 ту.т.

Можно выделить два варианта пуска:

- последовательный пуск котлов и турбогенераторов, т.е. вначале запускают котел и его работу доводят до номинального режима, а затем турбогенератор;

- пуск на «скользящих параметрах», т.е. турбогенератор запускают значительно раньше достижения номинального режима парогенератором с последующим наращиванием давления и температуры пара.

Второй вариант существенно сокращает продолжительность пуска и затраты топлива.

Принципиальные отличия в пусковые схемы энергоблоков вносит тип парогенераторов (барабанный или прямоточный).

Особенности пусковой схемы энергоблока с барабанным котлом          (см. рис. 2.2):

ПГ – парогенератор; ЭК – экономайзер; БС – барабан-сепаратор; ПП – пароперегреватель; ПВ – питательная вода; СПА-1,2 – сброс пара в атмосферу; ГП – главный паропровод; ГПЗ – главная паровая задвижка; ПТ – паровая турбина; ЭГ – электрогенератор; К – конденсатор; БТ – байпас турбины; ПСБУ – пуско-сбросное устройство.

Рисунок 2.2 – К пуску энергоблока с барабанным котлом

В начальный период растопки котла, когда в пароперегревателе содержится вода, препятствующая выходу пара из барабана, что может привести к интенсивному росту давления в барабане, пар из барабана выпускают через трубопровод - сброс пара в атмосферу (СПА-1). Скорость роста давления в барабане для постепенного прогрева стенки барабана ограничивается до достижения 0,6 МПа, т.е. в интервале, в котором происходит наиболее интенсивный рост температуры насыщения. Начиная с давления 0,6 МПа пар направляют к турбине для прогрева паропроводов, стопорного и регулирующих клапанов и других элементов паровпускной части турбины. По достижению паропроизводительности 10-15% от номинальной, открывают главную паровую задвижку и пускают пар в турбину, что обеспечивает толчок ротора турбины. Последовательно, в соответствии с пусковым графиком, подводят параметры пара к номинальному режиму.

Независимо от типа котла энергоблока (барабанный или прямоточный) в типовых пусковых схемах предусмотрен байпас турбины БТ, соединяющий главный паропровод ГП с конденсатором и предназначенный для сброса свежего пара при пуске блока во время повышения температуры паровпускных частей турбины. Для снижения параметров пара байпас турбины оборудован ПСБУ.

Для обеспечения скользящего режима пуска блока с прямоточным котлом (см. рис. 2.3) котёл оснащается встроенным пусковым узлом, который включает:

Рисунок 2.3 – К пуску энергоблока с прямоточным котлом

- встроенную задвижку ВЗ, условно разделяющую пароводяной тракт парогененратора на две части: испарительную и пароперегревательную (водяную и паровую);

- встроенный сепаратор ВС, предназначенный для выделения пара из воды перегретой в испарительной части котла при закрытой или частично открытой встроенной задвижке ВЗ, последующего наращивания паропроизводительности ВС и подачи пара в перегревательную часть котла. Выход котла на стабильный режим работы происходит при 30% номинальной паропроизводительности.

Дроссельные клапана: ДК-1,2 обеспечивают регулирование давления в испарительной и пароперегревательных частях в период выхода на стабильный режим работы.

2.4 Эксплуатация турбогенераторов

1. Для надежной и экономичной эксплуатации турбогенераторов должны быть обеспечены:

- надежность работы основного и вспомогательного оборудования;

- нормативные показатели экономичности основного и вспомогательного оборудования;

- готовность принятия номинальной электрической и тепловой нагрузок.

2. Пуск турбины запрещается в следующих случаях:

- отклонения показателей теплового и механического состояния турбины от допустимых значений;

- неисправности хотя бы одной из защит, действующих на останов турбины;

- дефектов системы регулирования и парораспределения, которые могут привести к разгону турбины;

- неисправности одного из масляных насосов смазки, регулирования, уплотнений генератора и устройств их автоматического включения;

- отклонения качества масла от норм на эксплуатационные масла или снижения температуры масла ниже установленного заводом-изготовителем предела;

- отклонение качества свежего пара по химическому составу от норм.

3. По условию эксплуатационной безопасности разгрузка и остановка турбины осуществляется в следующих случаях:

- заедание стопорных клапанов свежего пара или пара после промперегрева;

- заедание регулирующих клапанов или обратных клапанов отбора;

- неисправностей в системе регулирования;

- нарушение нормальной работы вспомогательного оборудования, схемы и коммуникаций установки, если устранение причин нарушения невозможно без остановки турбины;

- увеличение вибрации опор свыше 7,1 мм · с-1;

- выявление неисправностей технологических защит, действующих на останов оборудования;

- обнаружение течей масла из подшипников, трубопроводов и арматуры, создающих опасность возникновения пожара;

- отклонения качества свежего пара по химическому составу от норм;

- обнаружение недопустимой концентрации водорода в картерах подшипников, токопроводах, маслобаке, а также превышающей норму утечки водорода из корпуса генератора.

4. Автомат безопасности срабатывает при повышении частоты вращения ротора турбины на 10-12 % сверх номинальной или до значения, указанного заводом-изготовителем. При срабатывании автомата безопасности должны закрываться:

- стопорные, регулирующие (стопорно-регулирующие) клапаны свежего пара и пара промперегрева;

- стопорные (отсечные), регулирующие и обратные клапаны, а также регулирующие диафрагмы и заслонки отборов пара;

- отсечные клапаны на паропроводах связи со сторонними источниками пара.

5. Турбина должна быть немедленно отключена персоналом путем воздействия на выключатель (кнопку аварийного отключения) при отсутствии или отказе в работе соответствующих защит в случаях:

- повышения частоты вращения ротора сверх установки срабатывания автомата безопасности;

- недопустимого изменения положения роторов относительно цилиндров;

- недопустимого снижения давления масла (огнестойкой жидкости) в системе смазки;

- недопустимого снижения уровня масла в масляном баке;

- недопустимого повышения температуры масла на сливе из любого подшипника, подшипников уплотнений вала генератора, любой колодки упорного подшипника турбоагрегата;

- воспламенения масла на турбоагрегате;

- недопустимого понижения перепада давления «масло – водород» в системе уплотнений вала генератора;

- недопустимого понижения уровня масла в демпферном баке системы маслоснабжения уплотнений вала генератора;

- отключения всех масляных насосов системы водородного охлаждения генератора (для бензинэжекторных схем маслоснабжения уплотнений);

- отключения генератора из-за внутреннего повреждения;

- недопустимого повышения давления в конденсаторе;

- недопустимого перепада давлений на последней ступени у турбин с противодавлением;

- внезапного повышения вибрации турбогенератора;

- появления металлических звуков и необычных шумов внутри турбины или генератора;

- появления искр или дыма из подшипников и концевых уплотнений турбины или генератора;

- недопустимого снижения температуры свежего пара после промперегрева;

- появление гидравлических ударов в паропроводах свежего пара, промперегрева или в турбине;

- обнаружения разрыва или сквозной трещины на не отключаемых участках маслопроводов и трубопроводов пароводяного тракта, узлах парораспределения;

- недопустимого снижения расхода охлаждающей воды на газоохладители;

- прекращения протока охлаждающей воды через статор генератора;

- исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического управления или на всех контрольно-измерительных приборах.

Последовательность действий обслуживающего персонала осуществляется в соответствии с противоаварийной инструкцией, которая определяет порядок ликвидайии аварии в зависимости от аварийного режима турбоустановки.

2.5 Эксплуатации регенеративных и сетевых подогревателей

1. Операции при включении регенеративных и сетевых подогревателей:

- заполняется водой трубная система и производится ее опрессовка;

- проверяется плотность системы (по отсутствию течи и водомерному стеклу);

- открываеюся задвижки на входе и выходе воды;

- закрывается задвижка на обводной линии;

- открывается отсос воздуха из корпуса подогревателя;

- производится прогрев и дренажирование паропровода греющего пара;

- прогревается корпус подогревателя;

- открывается паровая задвижка и после появления уровня конденсата в водоуказательном стекле открывается дренажная линия и включается регулятор уровня.

2. Операции при отключении подогревателей:

- закрывается паровая задвижка;

- открывается задвижка обвода воды минуя подогреватель;

- закрываются задвижки входа и выхода воды;

- отключаются дренажные линии и линии отсоса воздуха.

3. Регулируемые теплофикационные отборы включают в работу при нагрузке, обеспечивающей вентиляционный пропуск пара в конденсатор турбины, соблюдая следующую последовательность:

- вводят в работу регуляторы давления и устанавливают давление в отборах в соответствии с давлением подключаемых магистралей отборного пара;

- проверяют работу предохранительных и обратных клаапанов на паропроводах отборного пара;

- открывают задвижки, соединяющие турбину с магистралями отборного пара;

- включают систему автоматического регулирования электрической нагрузки и давления пара в отборах.

4. Особенности эксплуатации подогревателей:

4.1 При нормальной работе подогревателей их эксплуатация заключается:

- в наблюдении за состоянием подогревателей и параметрами, характеризующими их работу;

- в устранении отклонений от нормального режима работы;

- в производстве профилактических мероприятий и в систематическом опробовании защит и блокировок.

4.2 Важнейшим показателем работы подогревателей является температура нагрева воды, а для регенеративных подогревателей и величина недогрева воды до температуры насыщения греющего пара. Причем последняя величина характерна для подогревателей без пароохладителей, т.к. при наличии пароохладителя температура подогрева воды может превышать температуру насыщения греющего пара.

Отклонение температур подогрева воды и температуры недогрева от расчетных указывает на ненормальную работу подогревателя, требует выявления и устранения причин.

4.3 При эксплуатации подогревателей необходимо следить за уровнем конденсата и за исправной работой конденсатоотводчиков и регуляторов уровня. Не допускается работа при отсутствии уровня, а также при слишком высоком уровне конденсата в корпусе подогревателя. В первом случае возможен проскок пара в нижний подогреватель, во втором – уменьшается поверхность основной (конденсационной) части подогревателя, что может послужить причиной недогрева питательной воды.

4.4 В случае неисправности подогревателей их выводы из работы в ремонт не связаны с остановкой турбины, т.е. могут производится при работающем агрегате.

3. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ТЭС

Пример 1

На ТЭС необходимо реконструировать устаревшую систему регенеративного подогрева питательной воды. С целью обоснования энергетической целесообразности реконструкции следует определить основные показатели работы электростанции до и после реконструкции, пользуясь данными таблицы при условии, что давление в конденсаторе турбин рк = 5 кПа; внутренний относительный к.п.д. турбины ηоі = 0,82; электромеханический к.п.д. турбогенераторов ηэм = 0,98; к.п.д. котельной ТЭС ηк = 0,88; к.п.д. теплового потока ηтп = 0,98; доли затрат электрической и тепловой энергии на собственные нужды есн = 0,07 и qсн = 0,02.

Исходные данные

| Наименование показателей | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Электрическая мощность электростанции, Nэ, МВт | 12 | 18 | 24 |
| Начальные параметры пара: - давление, Р0, МПа - температура, t0, °С | 3,5 435 | 3,6 440 | 3,7 445 |
| Давление в регенеративных отборах пара; Ротб, МПа | 0,10 | 0,11 | 0,12 |

Решение примера 1

Определяется расход пара в турбины, к.п.д. электростанции и удельный расход топлива на выработку электроэнергии до и после реконструкции системы регенеративного подогрева питательной воды. Принимается во внимание, что устаревшая система регенеративного подогрева практически не давала позитивного эффекта.

Расход пара в турбины до реконструкции определяется электрической мощностью станции без учета работы отборов системы регенеративного подогрева питательной воды:

Dт=Nэ(i0−iks)ηoi⋅ηэм;					(1)

где 	i0; iks – энтальпии пара, соответственно, перед турбинами и в конце изоэнтропного расширения до давления в конденсаторах турбин, кДж/кг.

Значение i0 и iks определяются по is- диаграммам водяного пара:

P0

t0

i0

iks

ks

Pk

i

Х=1

S

К.п.д. электростанции (нетто) определяются произведением:

ηсн=ηк⋅ηt⋅ηoi⋅ηэм⋅ηтп⋅(1−есн)⋅(1−qсн),			(2)

где: 	ηк = 0,88; ηoi = 0.82; ηэм = 0,98; ηтп = 0,98; есн = 0,07; qсн = 0,02; (даны в задании)

Термический к.п.д. цикла электростанции ηt без учета работы питательных насосов определяется выражением:

ηt=i0−iksi0−ik',						(3)

где 	iḱ – энтальпии конденсата на выходе из конденсатора паровой турбины.

Значение iḱ при условии, что конденсат в конденсаторе не переохлаждается, определяется давлением в конденсаторе Pк = 5 кПа по таблице свойств воды и водяного пара, iḱ = 137,8 кДж/кг:

Результаты расчета:

| Показатели | Формулы для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| i0, кДж/кг | Задание | 3310 | 3317 | 3325 |
| iks, кДж/кг | По is-диаграмме | 2128 | 2125 | 2120 |
| Dт, кг/с | 1 | 13,46 | 20,02 | 24,78 |
| ηt, доли ед | 3 | 0,373 | 0,375 | 0,378 |
| ηсн, доли ед | 2 | 0,236 | 0,237 | 0,238 |

Расход пара на турбины после реконструкции с учетом работы регенеративных отборов пара при сохранении неизменной электрической мощности станции Nэ = idem определяется формулой:

Dт́ = Dт + у · Dотб,						(4)

где 	у – коэффициент недовыработки мощности паром регенеративных отборов:

у=iотб−iкi0−iк,							(5)

здесь iотб – энтальпия пара поступающего в отборы;

Dотб – расход пара из отборов турбин на регенеративный подогрев питательной воды;

Значение Dотб обычно выражается в долях расхода пара на турбину:

Dотб = αDт́,							(6)

Доля отбора пара α по тепловому балансу смешивающего подогревателя (Dт́ – Dотб)·iḱ + Dотб·iотб = Dт́·iпв, (без учета потерь теплоты в окружающую среду) составит:

α=DотбDт'=iпв−iк'iотб−iк',						(7)

После подстановки в формулу (4) выражения (6) формула для определения расхода пара на турбины с учетом регенеративных отборов принимает вид:

Dт'=Dт1−уα,							(8)

По формуле (8) расход пара на турбины с учетом отборов Dт́ определяется через ранее известное значение расхода пара Dт (без отборов) и значения α и у.

Для определения у по формуле (5) вычисляется конечная энтальпия пара, поступающего в конденсатор:

ik = i0 – (i0 – iks)·η0i,					(9)

и методом построения процесса расширения пара в is - диаграмме определяется энтальпия пара в отборах.

S

P0

t0

i0

iks

Ks

Pk

i

Х=1

ik

iотб

Pотб

О

К

(i0 - iks)·η0i

Энтальпия питательной воды после регенеративного подогрева iпв определяется по таблицам воды и водяного пара. При этом температура питательной воды принимается равной температуре насыщения при давления пара в отборах tпв = tн отб.

Результаты расчета:

| Показатели | Формула для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| ik, кДж/кг | 9 | 2341 | 2340 | 2337 |
| iотб, кДж/кг | По is-диаграмме | 2695 | 2705 | 2718 |
| y, доли ед | 5 | 0,365 | 0,374 | 0,386 |
| tпв, ºС | По таблицам воды и водяного пара | 100 | 102 | 105 |
| iпв, кДж/кг |  | 417 | 429 | 439 |
| α, доли ед | 7 | 0,109 | 0,113 | 0,117 |
| Dт́, кг/с | 8 | 14,02 | 20,89 | 25,95 |
| Dотб, кг/с | 6 | 1,53 | 2,36 | 3,04 |

К.п.д. электростанции с введением регенеративного подогрева определяется выражением (2), в котором термический к.п.д. регенеративного

цикла определяется соотношением:

ηt(p)=(i0−iks)⋅(1−α⋅y)i0−iпв, 					(10)

Относительное увеличение к.п.д. электростанции определяется соотношением:

Δηсн=ηс(р)н−ηснηсн⋅100, %					(11)

Результаты расчета:

| Показатели | Формула для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| ηt(р), доли ед | 10 | 0,392 | 0,395 | 0,398 |
| ηс(р)н, доли ед | 2 | 0,248 | 0,250 | 0,252 |
| Δηсн, % | 11 | 5,1 | 5,5 | 5,9 |

Удельный расход условного топлива на 1 кВт·ч отпущенный со станции электроэнергии определяется выражениями:

вотпэ=123ηсн, г/кВт·ч						(12)

вотп(р)э=123ηс(р)н, г/кВт·ч					(13)

Относительные снижения удельного расхода топлива определяется соотношениями:

Δвотпэ=вотпэ−вотп(р)эвотпэ⋅100, %				(14)

или

Δвотпэ=ηс(р)н−ηснηс(р)н,						(15)

Результаты расчета:

| Показатели | Формула для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| вэотп, г/кВт·ч | 12 | 521 | 519 | 517 |
| вэотп(р), г/кВт·ч | 13 | 496 | 492 | 488 |
| Δвэотп, % | 14, 15 | 4,8 | 5,2 | 5,6 |

Пример 2

В промышленной зоне возникла дополнительная потребность в паре. Для покрытия этой нагрузки решено использовать ранее не полностью загруженный производственный отбор пара турбины типа «ПТ», установленной на действующей промышленной ТЭЦ. Для оценки энергетической целесообразности следует определить основные показатели работы турбины, отпускающей внешним потребителям пар из промышленного отбора (теплофикационные отопительные отборы выключены), и экономию топлива по сравнению с отпуском пара из котельной ТЭЦ, пользуясь данными таблицы при условии, что начальные параметры пара (давление, температура) P0 = 12,7 МПа, t0 = 540 °С; давление в конденсаторе pк = 4 кПа; коэффициент регенерации βр = 1,15; внутренний относительный к.п.д. турбины η0i = 0,85; электромеханический к.п.д. турбогенератора ηэм = 0,98; к.п.д. котельной установки ηк = 0,89; энтальпия питательной воды iпв = 950 кДж/кг; энтальпия возвращаемого на станцию конденсата    iвк = 500 кДж/кг; доля возвращаемого конденсата φвк = 1.

Исходные данные

| Наименование показателей | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Электрическая мощность турбины, Nэ, МВт | 60 | 80 | 135 |
| Давление пара в производственном отборе, Рпр, МПа | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| Количество пара, отпускаемого из производственного отбора, Dпр, т/ч | 120 | 160 | 270 |

Решение примера 2

Расход пара на турбину определяется по формуле:

Dт=βр⋅(3,6⋅103⋅NэHi⋅ηэм+упр⋅Dпр),				(1)

где 	Hi – использованный в турбине перепад конденсационного потока пара;

упр – коэффициент недовыработки мощности паром производственного отбора.

Использованный в турбине теплоперепад Hi определяется методом построения процесса расширения пара на is-диаграмме по формуле:

S

P0

t0

i0

iks

Ks

Pk

i

Х=1

Pпр

О

К

iпр

Hi = (i0 – iks)η0i 	(2)

где 	i0 – энтальпия пара перед турбиной (в начале расширения), по i-s диаграмме i0 = 3460 кДж/кг;

iks – энтальпия пара в конце изоэнтропного расширения до давления в конденсаторе турбины, по i-s диаграмме iks = 1900 кДж/кг.

Использованный в турбине теплоперепад составил Hi = 1250 кДж/кг.

Коэффициент недовыработки мощности паром промышленного отбора упр определяется выражением:

упр=iпр−iкi0−iк,							(3)

где 	iпр, iк – энтальпии пара соответственно в промышленном отборе и пара поступающего в конденсатор.

Энтальпия пара в промышленном отборе iпр определяется пересечением линии расширения пара в турбине ОК на i-s диаграмме с изобарой промышленного отбора пара Pпр.

Результаты расчета:

| Показатели | Формулы для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| iпр, кДж/кг | По is-диаграмме | 2935 | 2955 | 2968 |
| yпр, доли ед | 3 | 0,580 | 0,596 | 0,606 |
| Dт, т/ч | 1 | 282,82 | 377,73 | 644,41 |

Удельная выработка электроэнергии на внешнем тепловом потребителе определяется отношением:

эт=ЭтпрQтпр,						(5)

где	этпр - количество электроэнергии, вырабатываемой паром из промышленного отбора турбины: Этпр = Dпр(i0-iпр)ηэм;

Qпр – количество теплоты, отданной внешним потребителям через промышленный отбор пара: Qтпр = Dпр(iпр – φвкiвк).

Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении, представленная как отношение разности энтальпий, получается в безразмерном виде:

эт=i0−iпрiпр−ϕвк⋅iвк⋅ηэм,

Для получения размерности следует использовать коэффициент 106/3600 = 278 кВт·ч/ГДж:

эт=278i0−iпрiпр−ϕвк⋅iвк⋅ηэм,					(6)

Результаты расчета:

| Показатель | Формула для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| эт, кВт·ч/ГДж | 6 | 58,7 | 56,5 | 54,3 |

Увеличение доли выработки электроэнергии на тепловом потреблении от общей ее выработки сокращает конденсационную выработку электроэнергии и, соответственно, повышает экономичность электростанции за счет уменьшения потерь теплоты в конденсаторе. Численные значения эт обычно находятся в пределах 50÷180 кВт·ч/ГДж, возрастая с повышением начальных параметров пара и понижением параметров пара в отборах (6).

При раздельном отпуске тепловой и электрической энергии пар внешним потребителям отпускается непосредственно из котельной ТЭЦ. Это потребует увеличения расхода пара с котельной (ΔDкэ) в количестве эквивалентном по теплоте расходу пара через производственный отбор:

ΔDк'⋅(i0−iвк)=Dпр(iпр−iвк)

ΔDк'=iпр−iвкi0−iвкDпр,					(7)

Отношение разности энтальпий в выражении (7) показывает, во сколько раз увеличение расхода пара из котельной меньше расхода пара из отбора турбины для получения одного и того же количества отпускаемой внешнем потребителям теплоты (пар из котельной имеет более высокий потенциал, чем отборный пар из турбины).

Вместе с этим при раздельном отпуске тепловой и электрической энергий и сохранение турбогенератором прежней выработки электроэнергии уменьшается расход пара из котельной ΔDк″ на турбину, т.к. в турбине отключается промышленный отбор и ранее отбираемый пар в полной мере срабатывает свой потенциал в конденсационном потоке:

ΔDк''⋅(i0−iк)=Dпр(iпр−iк)

ΔDк''=iпр−iкi0−iкDпр,						(8)

В целом увеличение выработки пара в котельной ТЭЦ вследствие раздельного отпуска тепловой и электрической энергий определяется разностью:

ΔDк=ΔDк'−ΔDк'',

ΔDк=iпр−iвкi0−iвкDпр−iпр−iкi0−iкDпр,

ΔDк=(iпр−iвкi0−iвк−упр)Dпр.					(9)

Результаты расчета:

| Показатель | Формула для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| ΔDk, т/ч | 9 | 29,12 | 37,34 | 61,50 |

Комбинированный отпуск тепловой и электрической энергий внешним потребителям по сравнению с раздельным исключает перерасход пара с котельной ТЭЦ (ΔDк), что приводит к соответствующей экономии условного топлива:

ΔВу=ΔDк(i0−iпв)29,31⋅103⋅ηк,					(10)

Результаты расчета:

| Показатель | Формула для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| ΔВy, т/ч | 10 | 3,12 | 4,00 | 6,58 |

Пример 3

Аварийная ситуация на ТЭЦ металлургического предприятия, связанная с нарушением герметизации группы подогревателей высокого давления (ПВД), что привело к снижению температуры питательной воды перед котлом. Определить перерасход топлива вследствие аварийного отключения ПВД и разработать мероприятия по компенсации потерь топлива за счет использования вторичных энергоресурсов. Расчеты выполнить, используя данные таблицы с учетом того, что начальные параметры пара (давление, температура)                       Р0 = 12,7 МПа, t0 = 540ºС; температура питательной воды до и после отключения ПВД t'пв= 230 ºС и t''пв= 165 ºС; давление пара в отопительном отборе           Рот = 0,2 МПа; давление и энтальпия пара в конденсаторе турбины Рк = 5 кПа,   iк = 2230 кДж/кг; давление и расходы сухого насыщенного пара КУ и СИО соответствуют параметрам пара в отборах; к.п.д. котельной установки η = 0,90; к.п.д. теплового потока η = 0,98; энтальпия добавочной воды iдоп = 100 кДж/кг, время работы технологических печей в течение года τп = 4500 ч.

Исходные данные

| Наименование показателей | Обозна-чение | Единицы измерения | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Электрическая мощность турбины | NЭ | МВт | 50 | 60 | 135 |
| Расход питательной воды через ПВД | DПВ | кг/с | 95 | 125 | 205 |
| Давление пара в промышленном отборе | РПР | МПа | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Расход пара в промышленном отборе | DПР | кг/с | 35 | 50 | 90 |
| Расход пара в отопительном отборе | DОТ | кг/с | 25 | 30 | 60 |

Решение примера 3

Перерасход топлива из-за отключения ПВД определяется при условии, что мощность турбоустановки остается неизменной.

Компенсация перерасхода осуществляется за счет использования пара котлов-утилизаторов (КУ) и систем испарительного охлаждения (СИО) технологических печей. Пар КУ и СИО подают внешним потребителям вместо теплофикационного отборного пара. Это позволяет уменьшить поток пара через регулируемые теплофикационные отборы турбины, увеличить в ней конденсационный поток пара и сохранить мощность турбины на прежнем уровне без перерасхода топлива, сжигаемого в котле.

Вычисление перерасхода топлива.

Количество теплоты, передаваемое питательной воде в ПВД, определяется выражением:

QПВД=DПВ⋅СР⋅(tпв'−tпв'')⋅10−3,МВт,			(1)

где 	СР – средняя изобарная теплоемкость в интервале температур tпв'÷tпв'',     СР = 4,51 кДж/кг · К.

Параметры пара в отборах на ПВД и деаэратор принимается для турбины типа «ПТ» по данным, приведенным в [7]: РПВД = 3,30 МПа, iПВД = 3190 кДж/кг, РДА = 1,47 МПа, iДА = 3010 кДж/кг. Расчеты выполняются для параметров пара верхнего ПВД, определяющего температуру питательной воды на входе в котел.

Коэффициент недовыработки мощности Y и ценности теплоты ζ для отборов пара на ПВД и деаэратор определяются выражениями:

уПВД=iПВД−iкi0−iк;						(2)

уДА=iДА−iкi0−iк;						(3)

ζПВД=уПВД⋅[1+kc⋅(1−уПВД)];				(4)

ζДА=уДА⋅[1+kc⋅(1−уДА)],					(5)

где 	i0 – энтальпия свежего пара, определяемая по i-S – диаграмме или по таблицам свойств водяного пара;

kс – коэффициент тепловой схемы, определяемый выражением:

kc=12⋅i0'−ik'i0−i0';						(6)

здесь 	i0',iк'- энтальпия кипящей воды при начальном давлении Р0 и энтальпия конденсата при давлении в конденсаторе РК, определяемые по таблицам свойств водяного пара.

Расход пара на ПВД определяется выражением:

DПВД=103⋅QПВДiПВД−iПВД',						(7)

где 	iПВД'- энтальпия конденсата пара регенеративного отбора на ПВД при давлении РПВД, определяемая по таблицам свойств водяного пара (потерей давления пара при его транспортировке от отбора до ПВД пренебрегаем).

Количество теплоты, которое вносит сливаемый из ПВД конденсат в деаэратор, определяется уравнением:

QКОНД=DПВД⋅(iПВД'−iДА'),					(8)

где 	iДА'- энтальпия питательной воды в деаэраторе в соответствии с давлением в деаэраторе РДА, определяемая по таблицам свойств водяного пара для деаэратора повышенного давления РДА = 0,7 МПа.

При отключении ПВД соответствующий подогрев питательной воды будет производится в экономайзере котла за счет теплоты сжигаемого в котле топлива. Коэффициент ценности теплоты котельного топлива ξк = 1, что больше, чем коэффициент ценности теплоты пара из отбора на ПВД:  ξПВД < 1. Использование для подогрева питательной воды более ценной теплоты вызовет перерасход топлива.

Вместе с тем поток конденсата из ПВД не будет поступать в деаэратор, что потребует увеличения отбора менее ценного пара на деаэратор взамен отбора пара на ПВД (ξда < ξпвд) и даст небольшую экономию теплоты.

В целом перерасход теплоты при выключении ПВД составит:

ΔQк=[(ξк−ξПВД)⋅QПВД−(ξПВД−ξДА)⋅QПВД]⋅10−3.		(9)

Перерасход топлива в результате выключения ПВД составит:

ΔBк=ΔQкQут⋅ηк⋅ηтп,						(10)

где 	QУТ – теплота сгорания условного топлива, QУТ = 29,3 МДж/кг.

Результаты расчета:

| Показатели | Формулы для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DПВ, кг/с | Из задания | 95 | 125 | 205 |
| QПВД, МВт | 1 | 27,85 | 36,64 | 60,10 |

Продолжение результатов расчета:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РПВД, МПа | Л.[7] | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| iПВД, кДж/кг | Л.[7] | 3190 | 3190 | 3190 |
| iк, кДж/кг | Из задания | 2330 | 2330 | 2330 |
| i0, кДж/кг | По is-диаграмме | 3460 | 3460 | 3460 |
| уПВД | 2 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
| РДА, МПа | Л.[7] | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| IДА, кДж/кг | Л.[7] | 3010 | 3010 | 3010 |
| уДА | 3 | 0,602 | 0,602 | 0,602 |
| i′0, кДж/кг | По таблицам водяного пара | 1519 | 1519 | 1519 |
| i′к, кДж/кг | По таблицам водяного пара | 138 | 138 | 138 |
| kс | 6 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| ξПВД | 4 | 0,825 | 0,825 | 0,825 |
| ξДА | 5 | 0,687 | 0,687 | 0,687 |
| i′ПВД, кДж/кг | По таблицам водяного пара | 1034 | 1034 | 1034 |
| DПВД, кг/с | 7 | 12,92 | 16,99 | 27,88 |
| i′ДА, кДж/кг | По таблицам водяного пара | 697 | 697 | 697 |
| QКОНД, кВт | 8 | 4871 | 6405 | 10511 |
| ΔQк, МВт | 9 | 4,202 | 5,528 | 9,067 |
| ΔВк, кг.у.т./с | 10 | 0,1627 | 0,2141 | 0,3511 |

Компенсация перерасхода топлива на ТЭЦ вследствие отключения ПВД возможна за счет использования пара вторичных  энергоресурсов, который ранее использовался недостаточно эффективно. Мероприятия, компенсирующие перерасход топлива, заключаются в сооружении паропроводов пара КУ и СИО от производственных цехов, где технологические печи оборудованы КУ и СИО, до ТЭЦ. Причем 60% перерасхода топлива предполагается компенсировать подачей пара КУ в систему промышленного отбора турбины, а 40% подачей пара СИО в систему отопительных отборов, что соответствует соотношению расходов пара в регулируемых теплофикационных отборах для турбин типа «ПТ» [8], а также соответствует соотношению расходов пара отборов по заданию.

Компенсация перерасхода пара составит:

- от использования пара в КУ

ΔBКУ=0.6⋅ΔBК;						(11)

- от использования пара СИО:

ΔBСИО=0.4⋅ΔBК;						(12)

Экономия теплоты от подачи утилизационного пара в системы теплофикационных отборов турбины в соответствии с распределением компенсации перерасхода топлива составит:

ΔQКУ=ΔBКУ⋅Qу.т.⋅ηк⋅ηТП;				(13)

ΔQСИО=ΔBСИО⋅Qу.т.⋅ηк⋅ηТП.				(14)

Расход теплоты и массы утилизационного пара составит:

ΔQКУ=ΔQКУξПР;	ΔQСИО=ΔQСИОξПР;			(15, 16)

DКУ=103⋅QКУ(iпр−iдоб');					(17)

DСИО=103⋅QСИО(iот−iдоб');				(18)

В соответствии с заданием параметры пара КУ и СИО совпадают с параметрами пара, соответственно, промышленного и отопительного отборов. Причем утилизационный пар и пар отборов в расчетах принимается как сухой насыщенный.

Коэффициенты недовыработки мощности и ценности пара отборов определяются выражениями:

уПР=iПР−iкi0−iк;						(19)

уПР=iПР−iкi0−iк;						(20)

ξПР=уПР[1+kc⋅(1−уПР)];					(21)

ξОТ=уОТ[1+kc⋅(1−уОТ)],					(22)

где 	iпр, iот – энтальпии пара промышленного и отопительных отборов, определяется давлением пара в отборах по таблицам свойств водяного пара для сухого насыщенного пара.

В результате подачи утилизационного пара в систему промышленных и отопительных отборов соответственно в количестве DКУ и DСИО расходы пара через отборы уменьшаются и составят:

DПР'=DПР−DКУ;						(23)

DОТ'=DОТ−DСИО.						(24)

Результаты расчета:

| Показатели | Формулы для расчета | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| ΔBКУ, кг.у.т./с | (11) | 0,0976 | 0,1285 | 0,2107 |
| ΔBСИО, кг.у.т./с | (12) | 0,0651 | 0,0856 | 0,1404 |
| QКУ, МВт | (13) | 2,521 | 3,317 | 5,440 |
| QСИО, МВт | (14) | 1,681 | 2,211 | 3,627 |
| iПР, кДж/кг | По таблицам водяного пара | 2785 | 2790 | 2793 |
| YПР | (19) | 0,403 | 0,407 | 0,410 |
| ξПР | (21) | 0,489 | 0,493 | 0,496 |
| iОТ, кДж/кг | По таблицам водяного пара | 2707 | 2707 | 2707 |
| YОТ | (20) | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| ξОТ | (22) | 0,413 | 0,413 | 0,413 |
| QКУ, МВт | (15) | 5,155 | 6,728 | 10,986 |
| QСИО, МВт | (16) | 4,070 | 5,354 | 8,782 |
| DКУ, кг/с | (17) | 1,920 | 2,501 | 4,073 |
| DСИО, кг/с | (18) | 1,561 | 2,054 | 3,369 |
| D′ПР, кг/с | (23) | 33,080 | 47,499 | 85,927 |
| D′ОТ, кг/с | (24) | 23,439 | 27,946 | 56,631 |

ЛИТЕРАТУРА

- Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 328 с.

- Гиршфельд В.Я., Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 224 с.

- Буров В.Д., Дорохов Е.В., Елизаров Д.П. Тепловые электрические станции. – М.: Издательский дом МЭИ, 2009. – 446 с.

- Купцов И.П., Иоффе Ю.Р. Проектирование и строительство ТЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 408 с.

- Гичёв Ю.А. Тепловые электростанции. Часть 1: Конспект лекций. - Днепропетровск: НметАУ, 2011. – 45 с.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. -М.: Энергоатомиздат, 1989. - 288 с.: ил.

- Промышленные тепловые электростанции: Учебник для вузов / М.И. Бажанов, А.С. Богородский, Б.В. Сазанов, В.Н. Юренев; под. ред. Е.Я. Соколов – 2-е изд., перераб. – М.: Энергия, 1979. – 296 с.: ил.

- Соколов Е.Л. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов - 5-е изд., перераб. -М : Энергоиздат, 1982. - 360 с.: ил.

- Сборник задач по курсу «Промышленные тепловые электростанции». Учебное пособие для вузов / Баженов М.И., Богородский А.С. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 128 с.: ил.

Учебное издание

Гичёв Юрий Александрович

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Часть ІІ

Конспект лекций

Тем. план. 2011, поз. 198

Подписано к печати 24.05.2011. Формат 60×84 1/16. Бумага типогр. Печать плоская. Уч.-изд. л. 2,64. Усл. печ. л. 2,61. Тираж 50 экз. Заказ № 91.

Национальная металлургическая академия Украины

49600, г. Днепропетровск-5, пр. Гагарина, 4

_________________________________

Редакционно-издательский отдел НМетАУ

Задание № 1

На тепловой паротурбинной электростанции необходимо реконструировать устаревшую систему регенеративного подогрева питательной воды. С целью обоснования энергетической, экономической и экологической целесообразности реконструкции следует:

Определить основные показатели работы электростанции до и после реконструкции, пользуясь данными таблицы при условии, что давление в конденсаторе турбин рк = 5 кПа; внутренний относительный к.п.д. турбины ηоі = 0,82; электромеханический к.п.д. турбогенераторов ηэм = 0,98; к.п.д. котельной ТЭС ηк = 0,88; к.п.д. теплового потока ηтп = 0,98; доли затрат электрической и тепловой энергии на собственные нужды есн = 0,07 и qсн = 0,02.

Исходные данные

| Варианты | Наименование показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическая мощность электростанции, Nэ, МВт | Начальные параметры пара: |  | Давление в регенеративных отборах пара; Ротб, МПа |
|  |  | давление, Р0, МПа | температура, t0, °С |  |
| 1 | 28 | 3,9 | 450 | 0,13 |
| 2 | 30 | 4,1 | 455 | 0,14 |
| 3 | 32 | 4,2 | 435 | 0,14 |
| 4 | 34 | 4,3 | 440 | 0,13 |
| 5 | 36 | 4,4 | 445 | 0,12 |
| 6 | 38 | 4,5 | 450 | 0,11 |
| 7 | 40 | 4,6 | 455 | 0,1 |
| 8 | 42 | 4,7 | 435 | 0,14 |
| 9 | 44 | 4,8 | 450 | 0,13 |
| 10 | 46 | 4,9 | 455 | 0,12 |
| 11 | 48 | 4,2 | 455 | 0,11 |
| 12 | 50 | 4,3 | 460 | 0,12 |
| 13 | 52 | 4,4 | 465 | 0,13 |
| 14 | 54 | 4,5 | 470 | 0,14 |
| 15 | 56 | 4,6 | 475 | 0,15 |
| 16 | 58 | 4,3 | 435 | 0,1 |
| 17 | 60 | 4,4 | 440 | 0,11 |
| 18 | 62 | 4,5 | 445 | 0,12 |
| 19 | 64 | 4,6 | 450 | 0,13 |
| 20 | 66 | 4,7 | 455 | 0,14 |
| 21 | 68 | 4,2 | 460 | 0,11 |
| 22 | 70 | 4,3 | 465 | 0,12 |
| 23 | 28 | 3,5 | 435 | 0,1 |
| 24 | 30 | 3,6 | 440 | 0,11 |
| 25 | 32 | 3,7 | 445 | 0,12 |
| 26 | 34 | 3,9 | 450 | 0,13 |
| 27 | 36 | 4,1 | 455 | 0,14 |
| 28 | 38 | 4,2 | 435 | 0,13 |
| 29 | 40 | 4,3 | 440 | 0,12 |
| 30 | 42 | 4,4 | 445 | 0,11 |
| 31 | 44 | 4,5 | 450 | 0,1 |
| 32 | 46 | 4,6 | 455 | 0,14 |
| 33 | 48 | 4,7 | 435 | 0,13 |
| 34 | 50 | 4,8 | 460 | 0,12 |
| 35 | 52 | 4,9 | 465 | 0,11 |
| 36 | 54 | 4,2 | 470 | 0,12 |
| 37 | 56 | 4,3 | 475 | 0,13 |
| 38 | 58 | 4,4 | 435 | 0,14 |
| 39 | 60 | 4,5 | 440 | 0,15 |
| 40 | 62 | 4,6 | 445 | 0,1 |
| 41 | 64 | 4,3 | 450 | 0,11 |
| 42 | 66 | 4,4 | 455 | 0,12 |
| 43 | 68 | 4,5 | 460 | 0,13 |
| 44 | 70 | 4,6 | 465 | 0,14 |
| 45 | 72 | 4,7 | 450 | 0,11 |
| 46 | 12 | 3,5 | 435 | 0,1 |
| 47 | 18 | 3,6 | 440 | 0,11 |
| 48 | 24 | 3,7 | 445 | 0,12 |
| 49 | 66 | 4,7 | 455 | 0,14 |
| 50 | 68 | 4,2 | 460 | 0,11 |

К заданию № 1

Определяется расход пара в турбины, КПД электростанции и удельный расход топлива на выработку электроэнергии до и после реконструкции системы регенеративного подогрева питательной воды. Принимается во внимание, что устаревшая система регенеративного подогрева практически не давала позитивного эффекта.

Расход пара в турбины до реконструкции определяется электрической мощностью станции без учета работы отборов системы регенеративного подогрева питательной воды:

Д=Nэ(i0−iks)ηoi⋅ηэм;					(1)

где i0; iks – энтальпии пара соответственно перед турбинами и в конце изоэнтропного расширения до давления в конденсаторах турбин, кДж/кг.

Значение i0 и iks определяются по is- диаграммам водяного пара:

P0

t0

i0

iks

ks

Pk

i

Х=1

S

К.П.Д. электростанции (нетто) определяются произведением:

ηсн=ηк⋅ηt⋅ηoi⋅ηэм⋅ηтп⋅(1−есн)⋅(1−qсн)			(2)

где: ηк = 0,88; ηoi = 0.82; ηэм = 0,98; ηтп = 0,98; есн = 0,07; qсн = 0,02; (даны в условии задания)

Термический К.П.Д. цикла электростанции ηt без учета работы питательных насосов определяется выражением:

ηt=i0−iksi0−ik',						(3)

где iḱ – энтальпии конденсата на выходе из конденсатора паровой турбины.

Значение iḱ при условии, что конденсат в конденсаторе не переохлаждается, определяется давлением в конденсаторе Pк = 5 кПа по таблице свойств воды и водяного пара:

iḱ = 137,8 кДж/кг

Расход пара на турбины после реконструкции с учетом работы регенеративных отборов пара при сохранении неизменной электрической мощности станции Nэ = idem определяется формулой:

Дт́ = Дт + у · Дотб,						(4)

где у – коэффициент недовыработки мощности паром регенеративных отборов:

у=iотб−iкi0−iк,							(5)

здесь iотб – энтальпия пара поступающего в отборы;

Дотб – расход пара из отборов турбин на регенеративный подогрев питательной воды;

Значение Дотб обычно выражается в долях расхода пара на турбину:

Дотб = αДт́,							(6)

Доля отбора пара α по тепловому балансу смешивающего подогревателя

(Дт́ – Дотб)·iḱ + Дотб·iотб = Дт́·iпв, (без учета потерь теплоты в окружающую среду) составит:

α=ДотбДт'=iпв−iк'iотб−iк',						(7)

После подстановки в формулу (4) выражения (6) формула для определения расхода пара на турбины с учетом регенеративных отборов принимает вид:

Дт'=Дт1−уα,							(8)

По формуле (7) расход пара на турбины с отборами Дт́ определяется через ранее известное значение расхода пара Дт (без отборов) и значения α и у.

Для определения у по формуле (5) вычисляется конечная энтальпия пара, поступающего в конденсатор:

ik = i0 – (i0 – iks)·η0i,					(9)

и методом построения процесса расширения пара в i-S - диаграмме определяется энтальпия пара в отборах:

S

P0

t0

i0

iks

Ks

Pk

i

Х=1

ik

iотб

Pотб

О

К

(i0 - iks)·η0i

Энтальпия питательной воды после регенеративного подогрева iпв определяется по таблицам воды и водяного пара. При этом температура питательной воды принимается равной температуре насыщения при давления пара в отборах tпв = tн отб

К.П.Д. электростанции с введением регенеративного подогрева определяется выражением (2), в котором термический к.п.д. регенеративного цикла определяется соотношением:

ηt(p)=(i0−iks)⋅(1−αy)i0−iпв, 					(10)

Относительное увеличение к.п.д. электростанции определяется соотношением:

Δηсн=ηс(р)н−ηснηсн⋅100, %					(11)

Удельный расход условного топлива на 1 кВт·ч отпущенный со станции электроэнергии определяется выражениями:

вотпэ=123ηсн, г/кВт·ч						(12)

вотп(р)э=123ηсрн, г/кВт·ч					(13)

Относительные снижения удельного расхода топлива определяется соотношениями:

Δвотпэ=вотпэ−вотп(р)эвотпэ⋅100, %				(14)

или

Δвотпэ=ηс(р)н−ηснηс(р)н,						(15)

Список литературы к выполнению задания № 1

- Промышленные тепловые электростанции: Учебник для вузов / М.И. Баженов, А.С. Богородский, Б.В. Сазанов, В.Н. Юренев; под редакцией Е.Я. Соколова – 2-е изд., перераб. – М.: Энергия. 1979. – 296с.: ил.

- Баженов М.И., Богородский А.С. Сборник задач по курсу «Промышленные тепловые электростанции»: Учеб.пособие для вузов.-М.: Энергоатомиздат, 1990.-128 с.: ил.

Задание № 2

В промышленной зоне возникла дополнительная потребность в паре. Для покрытия этой нагрузки решено использовать ранее не полностью загруженный производственный отбор пара турбины типа «ПТ», установленный на действующей промышленной ТЭЦ. Для оценки энергетической, экономической и экологической целесообразности следует:

Определить основные показатели работы турбины, отпускающей внешним потребителям пар из промышленного отбора (теплофикационные отопительные отборы выключены), и экономию топлива по сравнению с отпуском пара из котельной ТЭЦ, пользуясь данными таблицы при условии, что начальные параметры пара (давление, температура) P0 = 12,7 МПа, t0 = 540 °С; давление в конденсаторе pк = 4 кПа; коэффициент регенерации βр = 1,15; внутренний относительный к.п.д. турбины η0i = 0,85; электромеханический к.п.д. турбогенератора ηэм = 0,98; к.п.д. котельной установки ηк = 0,89; энтальпия питательной воды iпв = 950 кДж/кг; энтальпия возвращаемого на станцию конденсата iвк = 500 кДж/кг; доля возвращаемого конденсата φвк = 1.

Исходные данные

| Варианты | Наименование показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическая мощность турбины, Nэ, МВт | Давление пара в производственном отборе, РПР (МПа) | Количество пара, отпускаемого из производственного отбора, Ротб, МПа |
| 1 | 150 | 1,6 | 290 |
| 2 | 165 | 1,8 | 310 |
| 3 | 180 | 2 | 120 |
| 4 | 200 | 2,2 | 160 |
| 5 | 165 | 1 | 120 |
| 6 | 150 | 1,2 | 160 |
| 7 | 135 | 1,4 | 270 |
| 8 | 80 | 1,6 | 100 |
| 9 | 60 | 1,8 | 110 |
| 10 | 200 | 1,1 | 160 |
| 11 | 180 | 1,2 | 180 |
| 12 | 165 | 1,3 | 200 |
| 13 | 150 | 1,4 | 100 |
| 14 | 135 | 1,5 | 110 |
| 15 | 80 | 1,6 | 120 |
| 16 | 60 | 1 | 130 |
| 17 | 200 | 1,8 | 160 |
| 18 | 180 | 1,6 | 150 |
| 19 | 165 | 1,4 | 140 |
| 20 | 150 | 1,2 | 130 |
| 21 | 135 | 1 | 120 |
| 22 | 120 | 0,8 | 110 |
| 23 | 150 | 1 | 290 |
| 24 | 165 | 1,2 | 310 |
| 25 | 180 | 1,4 | 120 |
| 26 | 200 | 1,6 | 160 |
| 27 | 165 | 1,8 | 120 |
| 28 | 150 | 2 | 160 |
| 29 | 135 | 2,2 | 270 |
| 30 | 80 | 1 | 100 |
| 31 | 60 | 1,2 | 110 |
| 32 | 200 | 1,4 | 160 |
| 33 | 180 | 1,6 | 180 |
| 34 | 165 | 1,8 | 200 |
| 35 | 150 | 1,1 | 100 |
| 36 | 135 | 1,3 | 110 |
| 37 | 80 | 1,4 | 120 |
| 38 | 60 | 1,5 | 130 |
| 39 | 200 | 1,6 | 160 |
| 40 | 165 | 1 | 150 |
| 41 | 150 | 1,8 | 140 |
| 42 | 135 | 1,6 | 130 |
| 43 | 120 | 1,4 | 120 |
| 44 | 150 | 1,2 | 110 |
| 45 | 60 | 1 | 120 |
| 46 | 80 | 1,2 | 160 |
| 47 | 135 | 1,4 | 270 |
| 48 | 80 | 1 | 100 |
| 49 | 60 | 1,2 | 110 |
| 50 | 200 | 1,4 | 160 |

К заданию №2

Расход пара на турбину определяется по формуле:

Дт=βр⋅(3,6⋅103⋅NэHi⋅ηэм+упр⋅Дпр),				(1)

где Hi – использованный в турбине перепад конденсационного потока пара; упр – коэффициент недовыработки мощности паром производственного отбора.

Использованный в турбине теплоперепад Hi определяется методом построения процесса расширения пара на i-s диаграмме по формуле:

Hi = (i0 – iks)η0i                                            	         (2)

где i0 – энтальпия пара перед турбиной (в начале расширения), по i-s диаграмме i0 = 3460 кДж/кг; iks – энтальпия пара в конце изоэнтропного расширения до давления в конденсаторе турбины, по i-s диаграмме iks = 1900 кДж/кг.

S

P0

t0

i0

iks

Ks

Pk

i

Х=1

Pпр

О

К

iпр

Использованный в турбине теплоперепад составил Hi = 1250 кДж/кг.

Коэффициент недовыработки мощности паром промышленного отбора упр определяется выражением:

упр=iпр−iкi0−iк,							(3)

где iпр, iк – энтальпии пара соответственно в промышленном отборе и пара поступающего в конденсатор.

Энтальпия пара в промышленном отборе iпр определяется пересечением линии расширения пара в турбине ОК на i-s диаграмме с изобарой промышленного отбора пара pпр.

Удельная выработка электроэнергии на внешнем тепловом потребителе определяется отношением:

эт=этпрQтпр,						(5)

где этпр - количество электроэнергии, вырабатываемой паром из промышленного отбора турбины: Эт = Дпр(i0-iпр)ηэм; Qпр – количество теплоты, отданной внешним потребителям через промышленный отбор пара: Qпр = Дпр(iпр – φвкiвк).

Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении, представленная как отношение разности энтальпий, получается в безразмерном виде:

эт=i0−iпрiпр−ϕвк⋅iвк⋅ηэм,

Для получения размерности следует использоватькоэффициент106/3600 = 278 кВт·ч/ГДж:

эт=278i0−iпрiпр−ϕвк⋅iвк⋅ηэм,					(6)

Увеличение доли выработки электроэнергии на тепловом потреблении от общей ее выработки сокращает конденсационную выработку электроэнергии и соответственно повышает экономичность электростанции за счет уменьшения потерь теплоты в конденсаторе. Численные значения эт обычно находятся в пределах 50÷180 кВт·ч/ГДж, возрастая с повышением начальных параметров пара и понижением параметров пара в отборах (6).

При раздельном отпуске тепловой и электрической энергии пар внешним потребителям отпускается непосредственно из котельной ТЭЦ. Это потребует увеличения расхода пара с котельной (ΔДкэ) в количестве эквивалентном по теплоте расходу пара через производственный отбор:

ΔДк'⋅(i0−iвк)=Дпр(iпр−iвк)

ΔДк'=iпр−iвкi0−iвкДпр,					(7)

Отношение разности энтальпий в выражении (7) показывает, во сколько раз увеличение расхода пара из котельной меньше расхода пара из отбора турбины для получения одного и того же количества отпускаемой внешнем потребителям теплоты (пар из котельной имеет более высокий потенциал, чем отборный пар из турбины).

Вместе с этим при раздельном отпуске тепловой и электрической энергий и сохранение турбогенератором прежней выработки электроэнергии уменьшается расход пара из котельной на турбину, т.к. в турбине отключается промышленный отбор и ранее отбираемый пар в полной мере срабатывает свой потенциал в конденсационном потоке:

ΔДк''⋅(i0−iк)=Дпр(iпр−iк)

ΔДк''=iпр−iкi0−iкДпр,						(8)

В целом увеличение выработки пара в котельной ТЭЦ вследствие раздельного отпуска тепловой и электрической энергий определяется разностью:

ΔДк=ΔДк'−ΔДк'',

ΔДк=iпр−iвкi0−iвкДпр−iпр−iкi0−iкДпр,					(9)

ΔДк=(iпр−iвкi0−iвк−упр)Дпр

Комбинированный отпуск тепловой и электрической энергий внешним потребителям по сравнению с раздельным исключает перерасход пара с котельной ТЭЦ (ΔДк), что приводит к соответствующей экономии условного топлива:

ΔВу=ΔДк(i0−iпв)29,31⋅103⋅ηк,					(10)

Список литературы к выполнению задания № 2

- Промышленные тепловые электростанции: Учебник для вузов / М.И. Баженов, А.С. Богородский, Б.В. Сазанов, В.Н. Юренев; под редакцией Е.Я. Соколова – 2-е изд., перераб. – М.: Энергия. 1979. – 296с.: ил.

- Баженов М.И., Богородский А.С. Сборник задач по курсу «Промышленные тепловые электростанции»: Учеб.пособие для вузов.-М.: Энергоатомиздат, 1990.-128 с.: ил.

Задание №3

Аварийная ситуация на ТЭЦ металлургического предприятия, связанная с нарушением герметизации группы подогревателей высокого давления (ПВД), что привело к снижению температуры питательной воды перед котлом.

1. Определить перерасход топлива вследствие аварийного отключения ПВД и разработать мероприятия по компенсации потерь топлива за счет использования вторичных энергоресурсов. Расчеты выполнить, используя данные таблицы с учетом того, что начальные параметры пара (давление, температура) Р0 = 12,7 МПа, t0 = 540ºС; температура питательной воды до и после отключения ПВД t'= 230 ºС и t''= 165 ºС; давление пара в отопительном отборе Рот = 0,2 МПа; давление и энтальпия пара в конденсаторе турбины РК = 5 кПа, iК = 2230 кДж/кг; давление и  расходы сухого насыщенного пара КУ и СИО соответствуют параметрам пара в отборах; к.п.д. котельной установки η = 0,90; к.п.д. теплового потока η = 0,90; энтальпия добавочной воды iДОП = 100 кДж/кг.

Исходные данные

| Варианты | Наименование показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическая мощность турбины, NЭ МВт | Расход питательной воды через ПВД, ДПВ кг/с | Давление пара в промышленном отборе, РПР МПа | Расход пара в промышленном отборе, ДПР кг/с | Расход пара в отопительном отборе, ДОТ кг/с |
| 1 | 150 | 225 | 1,8 | 105 | 70 |
| 2 | 165 | 245 | 1,9 | 115 | 80 |
| 3 | 180 | 260 | 2 | 125 | 25 |
| 4 | 195 | 275 | 2,1 | 130 | 30 |
| 5 | 210 | 290 | 2,2 | 135 | 60 |
| 6 | 225 | 315 | 2,3 | 140 | 70 |
| 7 | 240 | 330 | 2,4 | 145 | 80 |
| 8 | 255 | 345 | 2,5 | 150 | 25 |
| 9 | 270 | 360 | 2,6 | 155 | 30 |
| 10 | 285 | 375 | 2,7 | 160 | 60 |
| 11 | 300 | 390 | 2,8 | 165 | 70 |
| 12 | 50 | 100 | 1,8 | 25 | 25 |
| 13 | 60 | 125 | 1,6 | 35 | 30 |
| 14 | 70 | 135 | 1,4 | 40 | 25 |
| 15 | 80 | 145 | 1,2 | 45 | 20 |
| 16 | 90 | 150 | 1 | 50 | 25 |
| 17 | 100 | 170 | 2,1 | 55 | 30 |
| 18 | 110 | 180 | 2,2 | 60 | 40 |
| 19 | 135 | 200 | 2,3 | 80 | 50 |
| 20 | 150 | 220 | 2,4 | 85 | 55 |
| 21 | 165 | 240 | 2,5 | 90 | 60 |
| 22 | 180 | 270 | 2,6 | 95 | 65 |
| 23 | 135 | 205 | 1,2 | 100 | 25 |
| 24 | 150 | 225 | 1,4 | 105 | 30 |
| 25 | 165 | 245 | 1,8 | 115 | 60 |
| 26 | 180 | 260 | 1,9 | 125 | 70 |
| 27 | 195 | 275 | 2 | 130 | 80 |
| 28 | 210 | 290 | 2,1 | 135 | 25 |
| 29 | 225 | 315 | 2,2 | 140 | 30 |
| 30 | 240 | 330 | 2,3 | 145 | 60 |
| 31 | 255 | 345 | 2,4 | 150 | 70 |
| 32 | 270 | 360 | 2,5 | 155 | 80 |
| 33 | 285 | 375 | 2,6 | 160 | 25 |
| 34 | 300 | 390 | 2,7 | 165 | 30 |
| 35 | 50 | 100 | 2,8 | 25 | 60 |
| 36 | 60 | 125 | 1,8 | 35 | 70 |
| 37 | 70 | 135 | 1,6 | 40 | 25 |
| 38 | 80 | 145 | 1,4 | 45 | 30 |
| 39 | 90 | 150 | 1,2 | 50 | 25 |
| 40 | 100 | 170 | 1 | 55 | 30 |
| 41 | 110 | 180 | 2,1 | 60 | 40 |
| 42 | 135 | 200 | 2,2 | 80 | 55 |
| 43 | 150 | 220 | 2,3 | 85 | 60 |
| 44 | 165 | 240 | 2,4 | 90 | 65 |
| 45 | 50 | 95 | 1,2 | 35 | 25 |
| 46 | 60 | 125 | 1,4 | 50 | 30 |
| 47 | 135 | 205 | 1,6 | 90 | 60 |
| 48 | 150 | 220 | 2,4 | 85 | 55 |
| 49 | 165 | 240 | 2,5 | 90 | 60 |
| 50 | 180 | 270 | 2,6 | 95 | 65 |

К заданию №3

Перерасход топлива из-за отключения ПВД определяется при условии, что мощность турбоустановки остается неизменной.

Компенсация перерасхода осуществляется за счет использования пара котлов-утилизаторов (КУ) и систем испарительного охлаждения (СИО) технологических печей. Пар КУ и СИО подают внешним потребителям вместо теплофикационного отборного пара. Это позволяет уменьшить поток пара через регулируемые теплофикационные отборы турбины, увеличить в ней конденсационный поток пара и сохранить мощность турбины на прежнем уровне без перерасхода топлива, сжигаемого в котле.

Вычисление перерасхода топлива.

Количество теплоты, передаваемое питательной воде в ПВД определяется выражением:

QПВД=DПВ⋅СР⋅(tПВ'−tПВ'')⋅10−3,МВт	(1)

где СР – средняя изобарная теплоемкость в интервале температур tПВ'÷tПВ'',     СР = 4,51 кДж/кг · К.

Параметры пара в отборах на ПВД и деаэратор принимается для турбины типа «ПТ» по данным приведенным в [1, с. 85]: РПВД = 3,30 МПа,                iПВД = 3190 кДж/кг, РДА = 1,47 МПа, iДА = 3010 кДж/кг. Расчеты выполняются для параметров пара верхнего ПВД, определяющего температуру питательной воды на входе в котел.

Коэффициент недовыработки мощности Y и ценности теплоты ξ для отборов пара на ПВД и деаэратор определяются выражениями:

(2)

(3)

(4)

(5)

где i0 – энтальпия свежего пара, определяемая по i-S – диаграмме или по таблицам свойств водяного пара;

kС – коэффициент тепловой схемы, определяемый выражением:

(6)

здесь i0',iк'- энтальпия кипящей воды при начальном давлении Р0 и энтальпия конденсата при давлении в конденсаторе РК, определяемые по таблицам свойств водяного пара.

Расход пара на ПВД определяется выражением:

(7)

где iПВД'- энтальпия конденсата пара регенеративного отбора на ПВД при давлении РПВД, определяемая по таблицам свойств водяного пара (потерей давления пара при его транспортировке от отбора до ПВД пренебрегаем).

Количество теплоты, которое вносит сливаемый из ПВД конденсат в деаэратор, определяется уравнением:

(8)

где iДА'- энтальпия питательной воды в деаэраторе в соответствии с давлением в деаэраторе РДА, определяемая по таблицам свойств водяного пара для деаэратора повышенного давления РДА = 0,7 МПа.

При отключении ПВД соответствующий подогрев питательной воды будет производится в экономайзере котла за счет теплоты сжигаемого в котле топлива.

Коэффициент ценности теплоты котельного топлива ξК = 1, что больше, чем коэффициент ценности теплоты пара из отбора на ПВД: ξПВД < 1. Использование для подогрева питательной воды более ценной теплоты вызовет перерасход топлива.

Вместе с тем поток конденсата из ПВД не будет поступать в деаэратор, что потребует увеличения отбора менее ценного пара на деаэратор взамен отбора пара на ПВД (ξда < ξпвд) и даст небольшую экономию теплоты.

В целом перерасход теплоты при выключении ПВД составит:

(9)

Перерасход топлива в результате выключения ПВД составит:

(10)

где Qут – теплота сгорания условного топлива, Qут = 29,3 МДж/кг.

2. Компенсация перерасхода топлива на ТЭЦ вследствие отключения ПВД возможна за счет использования пара вторичных  энергоресурсов, который ранее использовался недостаточно эффективно. Мероприятия, компенсирующие перерасход топлива, заключаются в сооружении паропроводов пара КУ и СИО от производственных цехов, где технологические печи оборудованы КУ и СИО, до ТЭЦ. Причем 60% перерасхода топлива предполагается компенсировать подачей пара КУ в систему промышленного отбора турбины, а 40% подачей пара СИО в систему отопительных отборов, что соответствует соотношению расходов пара в регулируемых теплофикационных отборах для турбин типа «ПТ» [2, с. 236-237], а также соответствует соотношению расходов пара отборов по заданию.

Компенсация перерасхода пара составит:

- от использования пара в КУ

(11)

- от использования пара СИО:

(12)

Экономия теплоты от подачи утилизационного пара в системы теплофикационных отборов турбины в соответствии с распределением компенсации перерасхода топлива составит:

(13)

(14)

Расход теплоты и массы утилизационного пара составит:

(15,16)

(17)

(18)
В соответствии с заданием параметры пара КУ и СИО совпадают с параметрами пара соответственно промышленного и отопительного отборов. Причем утилизационный пар и пар отборов в расчетах принимается как сухой насыщенный.

Коэффициенты недовыработки мощности и ценности пара отборов определяются выражениями:

(19)

(20)

(21)

(22)

где iпр, iот – энтальпии пара промышленного и отопительных отборов, определяется давлением пара в отборах по таблицам свойств водяного пара для сухого насыщенного пара.

В результате подачи утилизационного пара в систему промышленных и отопительных отборов соответственно в количестве ДКУ и ДСИО расходы пара через отборы уменьшаются и составят:

(23)

(24)

Список литературы к выполнению задания №3

- Промышленные тепловые электростанции: Учебник для вузов /М.И. Бажанов, А.С. Богородский, Б.В. Сазанов, В.Н. Юренев; под редакцией Е.Я. Соколов – 2-е изд., перераб. – М.: энергия, 1979. – 296 с.: ил.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов – 5-е изд., перераб. – М.: Энергоиздат, 1982. – 360 с.: ил.

- Временная типовая методика определения экономия эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. – М.: Наука, 1983. – 124 с.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. – М.: Энергоиздат. 1989. – 288 с.

- ВОПРОСЫ

к экзамену по дисциплине "Тепловые электрические станции"

- Классификация электрических станций.

- Особенности тепловых электростанций с блочной и неблочной структурами.

- Технологическая схема тепловой электростанции.

- Энергетические показатели тепловых электростанций (показатели тепловой экономичности станций).

- Экономические показатели тепловых электростанций.

- Эксплуатационные показатели тепловых электростанций.

- Основные требования, предъявляемые к тепловым электростанциям.

- Особенности промышленных тепловых электростанций.

- Общие понятия о тепловых схемах ТЭС.

- Сущность и этапы расчета тепловых схем.

- Начальное давление пара в турбоагрегатах электростанций.

- Начальная температура пара в турбоагрегатах электростанций.

- Промежуточный перегрев пара в турбоагрегатах электростанций. Энергетическая эффективность промежуточного перегрева.

- Промежуточный перегрев пара в турбоагрегатах электростанций. Давление промежуточного перегрева.

- Промежуточный перегрев пара в турбоагрегатах электростанций. Техническое осуществление промежуточного перегрева.

- Конечные параметры пара в турбоагрегатах электростанций.

- Регенеративный подогрев питательной воды. Энергетическая эффективность регенеративного подогрева.

- Регенеративный подогрев питательной воды. Техническое осуществление регенеративного подогрева.

- Регенеративный подогрев питательной воды. Температура регенеративного подогрева.

- Построение тепловой схемы ТЭС на базе турбины "К".

- Построение тепловой схемы ТЭС на базе турбины "Т".

- Общие положения к выбору оборудования к расчету тепловых схем ТЭС.

- Выбор турбины и определение расхода пара на турбину. Диаграмма режимов турбины.

- Выбор парогенераторов. Особенности выбора парогенераторов для КЭС и ТЭЦ.

- Принципиальная тепловая схема секции ТЭЦ, включающая турбины "Т", "ПТ" и "Р". Выбор парогенераторов ТЭЦ.

- Построение процесса расширения пара в проточной части турбины.

- Расчет схемы регенеративного подогрева питательной воды.

- Регенеративные подогреватели питательной воды высокого давления.

- Деаэрация питательной воды.

- Регенеративные подогреватели питательной воды низкого давления.

- Определение показателей тепловой экономичности ТЭС по результатам расчета тепловых схем.

- Анализ тепловых схем ТЭС методами коэффициента ценности теплоты и коэффициента изменения мощности турбины.

- Применение методов коэффициента ценности теплоты и коэффициента изменения мощности турбины на примере выбора места подключения к тепловой схеме сепаратора непрерывной продувки котла.

- Расположение ТЭС и компоновка главного корпуса.

- Особенности пуска энергоблока с барабанным котлом.

- Особенности пуска энергоблока с прямоточным котлом.